## Sheet1
context
1 최하층 바닥 슬래브 하자 유형 확인 공동주택 지하구조물 최하층 바닥 슬래브에 발생된 하자는 기초매트와 최하층 바닥 슬래브 사이에 방수층이 시공되지 않을 경우 지하수의 유입이 빈번히 발생되기 때문에 직접적인 누수하자가 큰 것으로 나타났다 하자의 유형을 살펴보면 천공부나 시공조인트 등은 직접적인 슬래브 관통부가 됨에 따라 물고임 현상이나 콘크리트의 수분 포화상태가 많은 것을 확인하였다 이에 콘크리트를 투과한 지하수로 인하여 백화현상들이 많이 나타났으며 우기나 건기에 따라 수위 차의 발생으로 인하여 바닥에 누수흔적이 많은 것을 확인하였다 또한 함수율 측정 결과에 따라 항시 습윤한 콘크리트 상태를 유지하고 있으며 콘크리트와 바닥 마감재 사이에서 콘크리트가 내포한 수분으로 인하여 마감재가 수밀한 부착력을 가지지 못하고 박리되는 현상들도 다수 확인이 되었다 하자 유형 분석 최하층 바닥 슬래브의 하자 유형을 분석해 보면 천공부나 시공조인트에서 물이 용출되거나 물고임 및 콘크리트의 습윤환경이 유지되고 있는 현상은 구조물에 직접적인 방수층이 존재하지 않고 구조물이 외부와 관통됨에 따라 지반의 지하수위 변화에 의해 물이 내부로 유입되어 물고임 현상이 나타난 것으로 분석된다 또한 바닥에 지하수의 양압력이 발생되는 부위로 배수판 설치가 요구되나 설계 및 시공에서 배수판 설치가 되지 않은 때에는 물이 고여 있는 면적은 대단위를 형성하고 있는 것을 확인하였다 특히 표면마감재인 에폭시 페인트가 들뜨거나 변색된 것은 유입된 물이 구조물의 콘크리트 자체를 습윤한 상태로 변화시키기 때문에 마감재의 박리와 들뜸 현상을 가중시키고 배수로 및 바닥재를 오염시키는 것으로 분석되었다
2 외벽 하자 유형 확인 지하구조물 외벽의 하자는 콘크리트 시공조인트와 폼타이부에서 가장 많이 나타났으며 생활수나 전선 등의 공급배관 등에서 누수하자가 큰 것으로 확인되었다 하자의 유형을 살펴보면 우기에 따라 발생되는 지하수위의 상승으로 누수의 흔적이 벽체에 다수 발생하였으며 콘크리트가 벽체를 통과하며 발생하는 백화현상이 다수 확인되었다 또한 철근 부식물이 균열을 따라 유입되거나 외벽 페인트 마감 등이 누수로 인하여 변색 오염 박리 등의 하자유형으로 나타났다 하자 유형 분석 지하 외벽의 하자 유형을 분석해 보면 높은 층고와 장스팬의 콘크리트 타설로 인하여 시공조인트나 콘크리트 측압 방지를 위한 폼타이부위가 외부와 직접적인 관통부로 존재하기 때문에 많이 발생되는 것으로 분석되었다 이러한 부위는 공동주택의 시공과정에서 지하수위의 상승으로 인하여 누수가 진행되고 있어서 2 1 1 2 사진 참고 누수로 인한 백화현상이나 누수압으로 인하여 철재 부식물의 용출이 이루어지고 있는 것으로 나타났다 이를 방치한 채 시공이 진행되면 내부 마감 이후에도 벽체에 변색이나 백화 현상 등 누수로 인한 피해가 지속적으로 나타났다 2 1 1 2 사진 참고
3 최상층 상부 슬래브 하자 유형 확인 공동주택 지하구조물 최상층 상부 슬래브는 대단지의 건설과 주출입로 및 거주자의 녹지공간 확보를 위하여 식재를 시공하고 있으며 슬래브 전체에 하중과 거동을 직접적으로 받고 있다 이에 방수재료의 시공이 이루어지는 부위에 균열과 함께 방수재의 파단이 발생할 경우 눈 비와 같은 누수인자가 지하주차장에 직접적으로 침입하게 된다 따라서 다양한 하자가 나타났으며 일반적으로 균열에 따른 누수 흔적이 가장 흔하게 확인되었다 발생된 누수로 인하여 내부 마감의 오염이나 변색 철근 부식물 용출 등이 파생되었으며 시공재료의 선정 오류로 인한 누유 현상도 확인되었다 26 하자 유형 분석 최상층 상부 슬래브는 일반적으로 방수층의 시공이 되어 있기 때문에 누수로 인한 피해는 최소화 할 수 있다 하지만 방수층이 파단되거나 오시공 되었을 경우 누수의 피해는 대면적의 슬래브 전체로 퍼져나가기 때문에 불규칙적인 다발성 피해가 존재하게 된다 하자 유형을 분석해 보면 누수 흔적이 가장 대표적으로 나타났으며 누수로 인한 2차 피해 마감재의 박리 오염 등 가 나타났다 이는 콘크리트 균열과 함께 방수재가 파단되어 상부 식재의 토사층에 물이 유입되어 누수가 된 것으로 분석되며 토사층이 지하구조물 최상층 상부 전면적에 포설되어 있기 때문에 누수의 유입이 다발성으로 나타났다 또한 차량과 상부 보 등에 아스팔트계 기름성분으로 유추되는 누유의 흔적이 다수 발견되었으며 이는 상부 슬래브에 사용되는 방수재가 아스팔트 계열이 확인됨에 따라 성능 미확보 재료의 사용이나 오시공 등으로 인한 방수층 하자로 분석되었다
1 공동주택 지하 PIT 발전기실 하자 유형 확인 및 분석 지하 PIT와 발전기실은 위치상 공동주택 지하구조물에 위치하고 있기 때문에 하자 유형은 동일하게 나타났다 특히 외벽 하자는 콘크리트 시공조인트와 폼타이부에서 가장 많이 나타났으며 공급 배관이나 자재반입구 등이 누수하자가 많이 나타났으며 우기에 따라 발생되는 지하수위의 상승으로 누수의 흔적이 벽체에 다수 발생하였으며 콘크리트 벽체를 통과하며 발생하는 백화현상이 확인되었다 또한 철근 부식물이 균열을 따라 유입되는 등의 하자유형으로 나타났다 또한 별도의 배수로가 설치되지 않았을 경우 물고임이 발생되어 배수가 원활하지 않은 것으로 분석되었다 2 공동주택 공동구 하자 유형 확인 및 분석 공동구의 경우 방수층 하자로 인하여 누수의 진행이 육안으로 두드러지게 나타났으며 출입구의 부식 철재 부식물 용출 및 물고임 등의 현상이 확인되었고 누수가 심하지 않은 곳에서는 일부 백화 현상만 나타나 차이가 명확히 다른 것으로 확인되었다 3 공동주택 지하 중간층 슬래브 하자 유형 확인 및 분석 공동주택 지하 중간층 슬래브는 직접적인 누수하자와 연관성은 낮지만 상층에서 발생된 물고임 등이 배관이나 관통부를 통하여 전달되고 이에 중간층 바닥 슬래브를 오염시키거나 천장 슬래브에 누수 흔적을 발생시키는 것으로 분석되었다 4 집수정 및 반입배관 하자 유형 확인 및 분석 공동주택의 집수정은 예상 집수 이상의 누수가 발생할 경우 주변에 물고임 현상이 발생되었고 집수된 물을 배출하기 위한 배관부를 통하여 물이 유입되는 현상이 확인되었다
2001년부터 2017년 준공된 공동주택 10개단지에 걸쳐 지하주차장 누수현황을 조사함 지하주차장의 외벽의 경우 시멘트액체방수 4개 단지 폴리머계 2종방수 3단지 액체방수 1차 및 공간벽 2개 단지 및 점착형 시트 외방수공법 1개 단지 의 방수 공법이 적용되었으며 상부슬래브는 시트방수 6개 단지 와 비노출 도막계방수 4개 단지 의 방수공법이 적용되었음 지하주차장 누수는 슬래브 조인트 연결부 램프 균열 배관 누수 총 6가지의 부위로 분류되었으며 누수현황 조사결과 보와 기둥 슬래브와 보 등 부재 간 연결되는 연결부 누수가 전체 552건 중 198건인 35 9 로 가장 많이 발생하였으며 지상에 접한 슬래브 및 토양에 면한 외벽에서 누수를 동반한 균열이 24 09 인 133건 발생함 이 외 끊어치기로 인한 시공조인트 부위에서 41건이 발생하였으며 주차장 진입 경사로 하부 및 부재 관통배관 주변에서 각각 39건과 20건이 발생함 지하외벽 및 외벽과 연결된 부재의 연결부위 누수는 상대적으로 높게 발생하고 있으며 이러한 결과는 외벽방수의 미적용 상부슬래브 방수재의 외벽 마무리 구간 치켜올림부 미비 등 에서 원인이 있는 것으로 추정됨 균열형 누수부위에 대한 보수는 10개 단지 중 8개 단지에서 발포형 우레탄 수지계를 사용한 직접주입공법 적용이 적용되고 있으며 상당부분 초기누수에 발포형 우레탄 수지계를 적용하고 있음
지하주차장 누수 원인분석 누수의 근본적인 원인으로는 주차장 지붕 구조물 상부에서 수분을 근본적으로 차단해야하는 방수층의 손상에 기인하는 것으로 분석됨 이러한 관점에서 방수층 손상가능성과 관련된 내용 즉 방수재의 점착성 접착성 조인트 특성 단차 수직부위에서 취약성 보호층 및 바탕의 문제 등에 관한 검토결과를 제시함 누수원인은 방수층의 손상에 있으며 관련 영향요인에는 방수층이 시공된 후 후속공정에 의한 방수층 손상 보호콘크리트의 거동에 의한 방수층 조인트 손상 등으로 추정됨 기타 간접적인 요인에는 주차장 상부구조물의 경사확보를 위한 단차처리 놀이터와 같은 지상구조물 등이라고 판단됨 공사 중에 시공성을 높이기 위하여 주차장 구조물 신축에 도입된 데크플레이트 하프 PC공법 형틀거푸집공법과 같이 RC이외의 공법의 도입에도 불구하고 기존의 RC구조의 방수설계개념이 그대로 적용된 것이 누수현상의 원인으로 분석됨
2 공동주택 현장은 대부분의 부지가 지하주차장으로 사용됨에 따라 지하주차장 지붕층 상부가 중차량 주 통행구간으로 사용됨에 따라 통행구간 주변에서 누수가 주로 발생하였으며 특히 단차이 구간 PC재 접합부 및 PC RC 접합부가 누수 취약부위로 나타났다 3 지하주차장 지붕충 하부 잭서포트 설치위치에 띠문 발생응력 검토 결과 잭서포트를 보 하부보다 슬래브 하부에 설치하는 것이 휨균열발생에 더욱 안전하여 누수저감에 더욱 효과적일 것으로 판단된다 4 지하주차장 지붕층 상부에 두께 200mm로 마감 시공함에 따라 전체 등분포하중이 마감 미시공 대비 약 8 저감되어 구조체 균열저감에 따른 누수저감을 도보할 수 있지만 현장 적용여부는 시공성 및 경제성을 함께 고려하여 결정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다 5 지하주차장 길이에 따른 총 변형량은 선형으로 비례하고 있어 공동주택 지하주차장 설계 시에는 지하주차장 크기에 따른 최대 수축 변형량을 고려하여 단 차이 등 누수 취약부위 설계는 지양하는 것이 바람직할 것으로 판단된다
1 공동주택 지하 PIT 발전기실 하자 유형 확인 및 분석 지하 PIT와 발전기실은 위치상 공동주택 지하구조물에 위치하고 있기 때문에 하자 유형은 동일하게 나타났다 특히 외벽 하자는 콘크리트 시공조인트와 폼타이부에서 가장 많이 나타났으며 공급 배관이나 자재반입구 등이 누수하자가 많이 나타났으며 우기에 따라 발생되는 지하수위의 상승으로 누수의 흔적이 벽체에 다수 발생하였으며 콘크리트 벽체를 통과하며 발생하는 백화현상이 확인되었다 또한 철근 부식물이 균열을 따라 유입되는 등의 하자유형으로 나타났다 또한 별도의 배수로가 설치되지 않았을 경우 물고임이 발생되어 배수가 원활하지 않은 것으로 분석되었다 2 공동주택 공동구 하자 유형 확인 및 분석 공동구의 경우 방수층 하자로 인하여 누수의 진행이 육안으로 두드러지게 나타났으며 출입구의 부식 철재 부식물 용출 및 물고임 등의 현상이 확인되었고 누수가 심하지 않은 곳에서는 일부 백화 현상만 나타나 차이가 명확히 다른 것으로 확인되었다 3 공동주택 지하 중간층 슬래브 하자 유형 확인 및 분석 공동주택 지하 중간층 슬래브는 직접적인 누수하자와 연관성은 낮지만 상층에서 발생된 물고임 등이 배관이나 관통부를 통하여 전달되고 이에 중간층 바닥 슬래브를 오염시키거나 천장 슬래브에 누수 흔적을 발생시키는 것으로 분석되었다 8 집수정 및 반입배관 하자 유형 확인 및 분석 공동주택의 집수정은 예상 집수 이상의 누수가 발생할 경우 주변에 물고임 현상이 발생되었고 집수된 물을 배출하기 위한 배관부를 통하여 물이 유입되는 현상이 확인되었다
1 구조체에 미치는 화학적 물리적 영향에 의한 누수 화학적 영향에 의한 구조체 및 방수층의 손상 공동주택 지하구조물의 외측은 지하수 및 토양의 영향을 지속적으로 받고있다 지하수 및 토양에는 임소 이온 산 및 알칼리 성분 황산임 이온 기타 유류 성분 등의 화학물질 성분이 포함되어있기 때문에 구조체 및 방수층의 성능에 영향을 주고있다 물리적 영향에 의한 구조체 및 방수층의 손상 공동주택 지하구조물의 외측은 동결융해 온도변화에 따른 수축 및 팽창 수압작용 부등 침하 차량 등 교통 하중의 영향을 받고 있으며 이러한 영향으로 구조체의 조인트 균열 이어치기부 등 에서 미세한 거동 발생의 요인이 된다 이와 같은 미세 거동은 방수층 및 마감재의 장기적 내구 안전성에 영향을 미친다 기존 방수공법의 한계 내방수의 문제점 에 따른 누수 기존의 대부분의 지하공간에서는 구조체 안쪽 실내 공간 에서 시멘트계 방수재 시멘트 모르타르 혼입재 규산질계 도포재 등 를 사용하여 임시적인 방수조치 내방수 를 취하여 왔다 이는 지하수의 침입을 직접적으로 외부에서 차단하지 않고 구조물 내부로 물의 유입을 허용함으로써 구조체의 내구성 저하를 방지하는 기술적 대책이 되지 못하는 방법이다
1 공동주택 지하 PIT 발전기실 하자 유형 확인 및 분석 지하 PIT와 발전기실은 위치상 공동주택 지하구조물에 위치하고 있기 때문에 하자 유형은 동일하게 나타났다 특히 외벽 하자는 콘크리트 시공조인트와 폼타이부에서 가장 많이 나타났으며 공급 배관이나 자재반입구 등이 누수하자가 많이 나타났으며 우기에 따라 발생되는 지하수위의 상승으로 누수의 흔적이 벽체에 다수 발생하였으며 콘크리트 벽체를 통과하며 발생하는 백화현상이 확인되었다 또한 철근 부식물이 균열을 따라 유입되는 등의 하자유형으로 나타났다 또한 별도의 배수로가 설치되지 않았을 경우 물고임이 발생되어 배수가 원활하지 않은 것으로 분석되었다 2 공동주택 공동구 하자 유형 확인 및 분석 공동구의 경우 방수층 하자로 인하여 누수의 진행이 육안으로 두드러지게 나타났으며 출입구의 부식 철재 부식물 용출 및 물고임 등의 현상이 확인되었고 누수가 심하지 않은 곳에서는 일부 백화 현상만 나타나 차이가 명확히 다른 것으로 확인되었다 3 공동주택 지하 중간층 슬래브 하자 유형 확인 및 분석 공동주택 지하 중간층 슬래브는 직접적인 누수하자와 연관성은 낮지만 상층에서 발생된 물고임 등이 배관이나 관통부를 통하여 전달되고 이에 중간층 바닥 슬래브를 오염시키거나 천장 슬래브에 누수 흔적을 발생시키는 것으로 분석되었다 9 집수정 및 반입배관 하자 유형 확인 및 분석 공동주택의 집수정은 예상 집수 이상의 누수가 발생할 경우 주변에 물고임 현상이 발생되었고 집수된 물을 배출하기 위한 배관부를 통하여 물이 유입되는 현상이 확인되었다
누수의 영향 구조안전성 저해 공동주택 지하구조물에서의 누수는 철근의 부식과 콘크리트의 열화를 촉진시켜 콘크리트의 표면 박리 및 박락 강도 저하를 일으켜 장기적인 안전성과 내구성을 떨어뜨린다 지하수위의 저하 공동주택 지하구조물에서의 누수는 주변 지하의 수위를 저하시키는 원인이 될 수도 있다 이와 같은 이유는 지하구조물 내부로 유입된 물이 유도배수를 통해 집수정으로 흘러들게 되며 이를 외부로 배수 처리함으로써 주변의 지하수 고갈 및 수위 저하의 한 원인이 될 수 있다 생활환경의 피해 대형 지하구조물 주동 통합형 로 건설되는 공동주택 지하구조물의 외벽 및 바닥에 존재하고 있는 각종 조인트 관통부 균열 등에서의 장기적인 누수는 내부 공간의 오염에 의한 실내 환경의 훼손에 큰 영향을 준다 실내 결로 발생에서도 외측에서 작용하는 지하수의 수압은 실내 측으로 수분을 이동시키는 역할을 함으로써 지하 공간의 쾌적성을 떨어뜨리고 있으며 감전 및 누전 등의 전기 안전 문제 지하 주차장 내에서의 차량 오염 또는 훼손 등의 재산상 문제 곰팡이 및 미생물의 서식 등의 위생 문제 등으로 거주자의 생활환경 불편으로 많은 민원 발생의 요인으로 작용하고 있다
누수 균열은 건조 균열과 달리 콘크리트 구조물이 처하는 온도 습도 수압 유속 화학반응 차량 진동 및 구조체 거동 등 다양한 환경 물리적 화학적 환경 영향을 동시에 받는다 누수 균열종류는 콘크리트 구조물에서의 균열은 누수균열과 건조균열로 구분한다 균열 보수방법에 있어서도 사용하는 재료 및 공법은 누수균열과 건조균열이 다르게 적용된다 이는 누수균열과 건조균열의 환경 조건이 다르기 때문이다 특히 누수균열은 물이 직접 영향을 미치고 있으며 물에는 다양한 화학적 성분이 포함되어 있으므로 보수재료의 요구 성능이 다르게 적용되어야 한다 여기에는 동적균열과 정적 균열 모두를 포함한다
누수 균열은 콘크리트 구조물이 처하는 환경과 동일한 환경 조건에 노출된다 이러한 환경 조건은 온도 대기 종의 습도 수압 유속 물의 화학반응 차량으로 인한 진동 및 자체 거동 등 화학적 환경과 물리적 기계적 환경으로 구분할 수 있다 누수 균열 보수재의 효율성에 영향을 미치는 화학적 환경은 누수 균열 주변의 대기 공기 와 물의 온도 변화 수종 화학 성분 지하수 임수 하수 산성비 등 등이 있다 이러한 요인들은 누수 균열 보수재의 온도 안정성능 내화학성능 수밀성능 투수저항성능 바탕체와의 부착성능 등에 영향을 미치므로 해당 화학적 환경에 적합한 재료를 신정한다 누수 균열 보수재의 효율성에 영향을 미치는 물리적 기계적 환경은 온도변화에 의한 콘크리트 구조체의 수축과 팽창의 체적변화 부등침하 차량 통행으로 인한 진동 균열 주변의 수압 작용 등이 있다 이러한 요인들은 누수 균열 보수재의 부착 성능 수밀 성능 거동 대응성능 등에 영향을 미치므로 해당 물리적 기계적 환경에 저항성을 갖는 재료를 선정한다
화학적 영향에 대한 요구 성능 1 온도 열적 안정 성능 누수 균열은 고온 및 저온의 온도변화에 따른 지속적인 수축과 팽창을 반복하며 이로 인하여 고분자계 또는 무기질계 화합물로 조성된 사용 재료는 성능이 저하될 수 있다 따라서 누수보수 기술은 주변의 반복적인 온도 변화 환경에서 장기적으로 대응할 수 있는 온도 안정 성능을 가져야 한다 2 내화학 성능 보통 콘크리트 구조체는 다양한 화학적 환경 조건에서 건설되어지며 특히 지하구조물의 경우 항상 지하의 토양 또는 지하수에 접하고 공업지역 혹은 해안지역의 화학 물질 산 알칼리 염수 수산화칼슘 또는 이산화탄소 등 에 의해 화학적 침식이 빈번하게 발생한다 이러한 화학적 침식은 사용 재료의 성능을 감소시킨다 따라서 누수 보수 기술은 화학적 침식 환경에서도 대응 능력을 유지하여야 하며 장기적 화학 침식에도 저항할 수 있는 안정성을 가져야 한다. 2 내화학 성능 보통 콘크리트 구조체는 다양한 화학적 환경 조건에서 건설되어지며 특히 지하구조물의 경우 항상 지하의 토양 또는 지하수에 접하고 공업지역 혹은 해안지역의 화학 물질 산 알칼리 염수 수산화칼슘 또는 이산화탄소 등 에 의해 화학적 침식이 빈번하게 발생한다 이러한 화학적 침식은 사용 재료의 성능을 감소시킨다 따라서 누수 보수 기술은 화학적 침식 환경에서도 대응 능력을 유지하여야 하며 장기적 화학 침식에도 저항할 수 있는 안정성을 가져야 한다
3 4 2 물리적 기계적 영향에 대한 요구 성능 1 투수 저항 성능 불투수성 투수 저항 성능은 보수재가 물의 침투를 막는 성능이다 지하 또는 수중의 습윤환경에서 물의 흡수 및 투과를 잘 차단할 수 있는 성능이 요구된다 따라서 보수 기술은 주변의 수압 및 수량 변화에 의해 장기적으로 수밀 성능을 유지하는 투수 저항 성능을 가져야 한다. 3 수중 유실 저항 성능 누수균열 보수재는 액상 또는 겔 상태로 주입되므로 주입 이후 정화가 되기 전 혹은 경화 이후 몸에 의해 용해되거나 유속에 의해 유실된다면 일정 두께를 확보할 수 없어 보수 성능을 상실하게 된다 또한 지하수 혹은 물의 흐름에 의해 용해되면 주변에 환경적 오염을 야기시킬 수 있다 그러므로 보수기술은 지하수 혹은 침입수의 수압이나 유속에 의해 장기적으로 유실되지 않는 성능을 가져야 한다
4 균열 거동 대응 성능 누수 균열의 폭은 주변 환경의 온도 변화에 의해서 수축 및 팽창을 반복하고 철도 지하도 또는 교량에서 자동차의 영향에 의한 지속적인 진동 거동 또한 구조물의 부동침하에 의한 거동 등의 영향을 받게 된다 이렇게 누수 균열이 반복적으로 거동하면 균열 내부에 충전 보수 된 보수재료에 피로하중을 가중시키게 되어 주입된 보수재료가 파괴 손상 될 수 있으며 이러한 보수재료의 파괴는 재누수를 발생시킨다 따라서 보수 기술은 바탕체 또는 균열 거동에 대한 대응 성능을 유지하여야 하며 장기적으로 유연하게 대응할 수 있는 성능을 가져야 한다
3 6 누수 균열 보수공법 누수 균열 보수를 위한 공법의 선정은 사용하고자 하는 보수재료와 관련해서 적절한 효과 및 적용성 비용 사용기간 마감상태 등을 반드시 고려해야 한다 누수 균열에 사용되는 모든 공법들은 누수 차단 효과에 유효해야 하며 장기적으로 지속되어야 한다 누수 균열 보수 공법은 균열 직접 주입 공법과 방수층 재형성 주입공법으로 분류할 수 있다균열 직접 주입 공법 1 경사주입공법 경사 주입법은 콘크리트 벽체를 관통한 균열로부터 일정 거리 콘크리트 두께의 1 2 거리 만큼 떨어진 위치에서 비스듬하게 구멍을 내어 균열의 중간 부분에 닿을 때까지 뚫은 후 주입관 노즐 을 설치하고 그 구멍을 통하여 보수재료를 주입한다 보수재료가 노즐을 통하여 주입될 때 주입재의 흐름은 균열의 중간 지점에서 누수면과 수압 작용측 배면 의 양쪽 방향으로 흘러들어 균열 공간이 완전히 채워질 때까지 주입한다 본 공법은 폴리우레탄계 아크릴레이트계 시멘트계 등의 주입재를 이용한 누수 균열보수 기술이다 직접 주입법은 보수재료가 누수면에서 수압 작용측 배면 으로 수직방향으로 홀러 들어가도록 하여 균열 공간이 채워질 때까지 주입한다 본 공법은 에폭시 수지계 주입재를 이용한 누수 균열 보수 기술이다. 배면 주입법 배면 주입법은 균열과 일정 거리만큼 떨어져 균열과 평행한 방향으로 누수면에서 수압 작용면까지 관통 구멍을 뚫는다 그 후 보수재료를 새롭게 낸 구멍을 통하여 누수면에서 수압 작용면까지 주입한다 보수재료는 배면의 물과 반응하여 경화하면서 균열을 메우고 작은 차수막을 생성한다 이 공법을 적용하기 위해서는 구조체 밀에 토사층이 있어야 하며 보수재료는 토사내부로 침투하여 토사층을 차수막으로 만든다 성공률은 토양의 조건에 따라 달라지며 차수 효과 역시 배면의 수압 수량 유속 조건에 따라 달라질 수 있다 본 공법은 시멘트계 주입재를 이용한 누수 균열 보수 기술이다
3 6 2 방수층 재형성 공법 방수층재형성 공법은 기 시공된 방수층 또는 손상된 방수층을 보수하거나 성능을 강화하는 방법으로 기존의 방수층과 콘크리트 바탕체 틈새에 재 또는 그라우트재를 주입한다 콘크리트의 누수 균열부 주변에서 방수층 쪽으로 구멍을 뚫어서 기존의 방수층에 접근 가능하게 만든 후 뚫린 구멍으로 겔형 씰재를 주입함으로써 방수 층과 바탕체 사이의 공간을 채운다 주입된 보수재료는 방수층과 바탕체 사이의 공간에 퍼지게 되고 새로운 방수층을 재형성하여 손상된 방수층 및 균열부를 보수하여 누수를 방지한다 본 공법은 합성고분자 겔 주입재 수용성 아크릴 겔 주입재 또는 수용성 시멘트 주입재를 이용한 누수보수 기술이다
2 1 1 건설감정실무의 하자판정 기준 건설감정실무는 건설감정기준을 객관화하고 감정서를 표준화하여 법원 소속 건설감정인 건설전문조정위원 건설전문변호사 건축사 기술사 등 건설 분야 전문가의 자문 및 토론 내용을 토대로 제작된 하자 판정 시 참고용으로 활용되고 있다 주요 내용은 하자 공사비 건축물 피해 건축 측량 및 상태 확인 각종 용역비 특수분야 기타 건축 관련 등의 감정 내용을 명기하고 있다 이에 본 이론적 고찰에서는 공동주택에서 발생하는 주요 하자에 대한 하자판정 내용을 중심으로 그 기준이 되는 사항 중심으로 분석 고찰하였다 건설감정실무에서 정의하고 있는 하자의 개념은 완성된 건축물에 공사계약에서 정한 내용과 다른 구조적 기능적 결함이 있거나 거래 관념상 통상 건축물이 갖추어야 할 내구성 강도 등의 품질을 제대로 갖추고 있지 않은 결과 및 그 사용가치 또는 교환가치를 감쇄시키는 결함으로 정의하고 있다 하자의 유형은 구조 설비 환경 내 외장 기타 결함으로 구분하고 있으며 구조 결함의 경우 기초지반 침하 슬래브 처짐 기둥 보 내력벽의 균열 구조체의 탈락 및 파손 등으로 명기하고 있다 설비 결함은 배수 불량 배관 누수 배관 스케일 및 녹물 승강기 고장 부품 수도꼭지 샤워기 계량기 등 작동 불량으로 구분하고 있다 또한 환경 결함은 결로 곰팡이 얼룩 등 누수 등으로 구분하였으며 내 외장 결함은 도장 변색 및 얼룩 벽체 및 천장의 누수 도배 및 장판의 얼룩과 들뜸 타일 부착 불량 창호 작동 불량 및 고장 철재류 및 PVC류의 부식 및 파손 부착기구 싱크대 욕조 세면기 등 의 작동 불량 및 파손 등으로 명기하였다 기타 결함으로 놀이시설 파손 조경시설 휀스 벤치 조명 등 부식과 파손 조경수 고사 보도 및 도로 불량 옹벽 및 담장의 균열과 파손 등이 있다
균열 직접 주입 공법 1 경사주입공법 경사 주입법은 콘크리트 벽체를 관통한 균열로부터 일정 거리 콘크리트 두께의 1 2 거리 만큼 떨어진 위치에서 비스듬하게 구멍을 내어 균열의 중간 부분에 닿을 때까지 뚫은 후 주입관 노즐 을 설치하고 그 구멍을 통하여 보수재료를 주입한다 보수재료가 노즐을 통하여 주입될 때 주입재의 흐름은 균열의 중간 지점에서 누수면과 수압 작용측 배면 의 양쪽 방향으로 흘러들어 균열 공간이 완전히 채워질 때까지 주입한다 본 공법은 폴리우레탄계 아크릴레이트계 시멘트계 등의 주입재를 이용한 누수 균열보수 기술이다
또한 하자의 범위를 설정하고 있으며 이는 공동주택관리법 시행령 대통령령 제324호 일부개정 2022 02 11 제37조에 의거하여 다음과 같이 규정하고 있다 내력구조별 하자 공동주택 구조체의 일부 또는 전부가 붕괴된 경우 공동주택의 구조 안전상 위험을 초래하거나 그 위험을 초래할 우려가 있는 정도의 균열 침하 등의 결함이 발생한 경우 시설공사별 하자 공사상의 잘못으로 인한 균열 처짐 비틀림 들뜸 침하 파손 붕괴 누수 누출 탈락 작동 또는 기능 불량 부착 접지 또는 전선 연결 불량 고사 및 입상 서 있는 상태 불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 안전상 기능상 또는 미관상의 지장을 초래할 정도의 결함이 발생한 경우 이외에 공동주택에서 발생하는 주요 하자로 콘크리트 균열 및 보수공법 결로 누수 타일 하자와 기타로 창호 유리 가구 수장재 미장 방수 석재 지하주차장 기계설비 전기설비 부대토목 조경 하자로 구분하여 명기되어 있다 또한 건축물 성능 하자로 방화문 스프링클러 배관 창호의 기밀 단열 방수 에너지 성능 등에 대한 건축 성능과 관련한 하자의 관련 법규와 기준을 제시하고 있다 이외에 건축물의 피해 감정으로 흙막이 붕괴 균열 누수 지반 침하 바닥 침하 등에 대한 피해 발생 원인과 절차 등에 대한 사항을 명기하고 있다
2 1 2 국토교통부 고시 하자판정 기준 국토교통부에서 고시된 하자판정 기준으로 공동주택 하자의 조사 보수비용 산정 및 하자판정기준 4 시행 2021 12 9 국토교통부 고시 제2021 1262호 2021 11 23 일부개정 을 들 수 있다 주요 고시 내용은 목적 정의 적용대상 설계도서 적용기준 등의 내용과 하자 여부 판정에 적용되는 콘크리트 균열 외 37개 중점 하자 내용을 명기하고 있다 이외에 하자에 대한 조사 방법에 대하여 규정하고 있다 고시의 주요 목적은 공동주택의 내력 구조부 및 시설공사별로 발생하는 하자에 관한 분쟁을 신속하고 공정하게 심사 조정 및 재정하기 위하여 하자 여부 판정 하자 조사 방법 및 하자보수비용 산정에 관한 기준을 정하기 위함이다
또한 본 고시에서는 하자 관련 전문 용어가 사용되고 있으며 이에 본 연구와 연관된 사항을 중심으로 조사한 내용은 다음과 같다 시공하자 란 건축물 또는 시설물을 해당 설계도서대로 시공하였으나 내구성 내마모성 및 강도 등이 부족하여 품질을 제대로 갖추지 아니하였거나 끝마무리를 제대로 하지 아니하여 안전상 기능상 또는 미관상 지장을 초래 할 정도의 결함이 발생한 것을 말한다 미시공하자 란 주택법 제33조에 따른 설계도서 작성기준과 해당 설계 도서에 따른 시공기준에 따라 공동주택의 내력 구조별 또는 시설공사별로 구분되는 어느 공종의 전부 또는 일부를 시공하지 아니하여 그 건축물 또는 시설물 제작 설치 시공하는 제품을 포함한다 이하 같다 이 안전상 기능상 또는 미관상의 지장을 초래하는 것을 말한다 변경시공하자 란 건축물 또는 시설물이 다음 사항에 해당하여 그 건축물 또는 시설물의 안전상 기능상 또는 미관상 지장을 초래할 정도의 하자를 말한다 관계법규에 설치하도록 규정된 시설물 또는 설계도서에 명기된 시설물의 규격 성능 및 재질에 미달하는 경우 설계도서에 명기된 시설물과 다른 저급자재로 시공된 경우 이 기준에서 따로 정하지 아니한 용어의 뜻은 주택법 공동주택관리법 및 건축법 에서 정하는 바에 따른다
2 2 1 콘크리트 균열 콘크리트 균열 하자 판정의 하자 여부는 제7조 콘크리트 균열로 다음과 같이 규정되어 있다 콘크리트에 발생하는 균열 폭이 0 3mm 이상인 경우 시공하자로 판정하고 있다 단 누수를 동반하는 균열 철근이 배근된 위치에 철근 길이 방향으로 발생한 균열 관통 균열에 한해서는 균열 폭 0 3mm 미만의 콘크리트의 균열도 시공하자로 규정하고 있다 이에 대한 조사 방법은 제46조 균열 등 조사에 콘크리트 미장 또는 도장으로 구분하여 전수조사하는 것을 원칙으로 하고 균열의 면적이 광범위하거나 고층 부위를 포함하는 분쟁의 경우에는 표본 조사를 실시하는 것으로 명기하고 있다 구조 안전상 중대한 지장을 초래하는 구조물이거나 당사자가 표본 조사를 거부하는 경우에는 하자 감정을 실시하도록 규정되어 있다 상세 조사 방법은 해당 고시 별표 5에 현황조사 전수조사 표본조사에 대하여 명기되어 있고 하자보수비용 산정은 제89조 균열 보수비용에 명기하고 있으나 콘크리트 균열 뿐만 아니라 미장 및 도장공사 시 발생하는 균열하자를 혼용되어 규정되어 있다 즉 마감부위의 변색 들뜸 박리 박락 부식 및 탈락 등의 하자 확인은 육안조사 및 두들김 조사를 원칙으로 하며 자세한 조사를 위해 계측장비를 활용할 수 있도록 하고 있다 콘크리트 균열하자는 공동주택에서 가장 많이 발생하고 있는 하자로 현 기준에서 혼용되어 규정된 하자조사 방법과 하자보수비용 산정에 대한 하자 판정 및 책임 소재 등에 있어 판정 기준 개선이 필요할 것으로판단된다
2 2 2 콘크리트 철근 노출 콘크리트에 철근이 노출된 경우에도 제8조 콘크리트 철근 노출에 대한 판정으로 시공 하자로 보는 것으로 명기되어 있다 하자 조사 방법은 제47조 철근 노출 조사 내용에 콘크리트 부재에 노출된 철근의 확인은 기본 육안 조사를 원칙으로 하고 육안 조사가 어려운 고층 부위 등은 망원경 또는 고배율 카메라 등을 이용한 장비로 조사하는 것으로 규정되어 있다 하자보수비용은 제90조 철근노출 보수 비용에 노출된 철근은 사방 30 cm 기준으로 방청 도장 후 무수축 모르타르 또는 고강도 수지 모르타르 등을 이용한 적절한 보수공법을 적용하여 산정하도록 명기하고 있다 이에 콘크리트에서 노출된 철근은 구조적 문제와 직결될 수 있는 주요 하자이므로 명확한 판정 기준과 조사방법 하자보수비용 산정 근거가 필요할 것으로 판단된다. 2 2 3 마감 부위 균열 등 하자 판정은 제9조 마감부위 균열 등의 항에서 미장 또는 도장 부위에 발생한 미세균열 또는 망상균열 등이 미관상 지장을 초래하는 경우에는 마감공사의 시공하자로 판정하고 있다 또한 마감부위에 변색 들뜸 박리 박락 부식 및 탈락등이 발생하여 안전상 기능상 미관상 지장을 초래하는 경우에는 시공하자로 판정하고 있다 이에 대한 하자 조사 사항은 별도로 명기된 규정은 없어 이를 개선할 수 있는 검토가 요구된다 뿐만 아니라 미장 또는 도장 부위에서 발생하는 균열은 해당 공사 자체로 인한 하자 보다 시공 바탕에 따라 발생하는 경우가 많으므로 이에 대한 세부적인 검토가 필요하다
2 2 4 층간 이어치기 조인트 균열 콘크리트 타설 시 필연적으로 발생되는 이어치기 부위의 경우 층과 층사이에서도 누수의 원인으로 작용되어 하자로 나타나고 있다 특히 층간 이어치기 부위의 경우 타 부위 옥상 지하층 등 에 비해 누수 하자에 대한 발생 가능성을 예측하지 못하여 시공 시 가장 많은 부주의 하자가 발생하고 있다 이에 조인트 설계 시공 기준의 재고와 보수재료 보수 방법 등의 표준화가 요구된다2 2 5 누수 누수 하자에 대한 하자 판정은 제10조 누수 항에 건축물 또는 시설물에서 발생하는 누수 부위는 방수 공사 비방수 공사 및 창호공사로 구분하고 있다 누수하자 범위는 별표 2에 방수공사 비방수공사 창호공사에 대한 누수 상태 및 하자 내용 하자 종류로 명기되어 있다 하자 조사 방법은 제48조에 누수는 육안 조사 및 감촉 조사를 원칙으로 하고 필요 시 장비로 조사할 수 있도록 명기하고 있으며 별표 6에서 시공상태 확인 사용상 유지 관리상의 부적절 여부 창호부위에 대한 상세 조사 내용을 명기하고 있다. 누수 하자보수비용 산정 기준은 제91조에 누수 하자의 보수는 방수공사 비방수공사 또는 창호공사로 구분하고 산정방법은 별표 10에서 방수공사 부위로 누수 하자 면적 인정 범위 내균열성 탄성이 없거나 부족한 방수재료와 내균열성 탄성이 있는 방수재료 가 설정되어 있으며 보수 범위를 부분 및 전체 보수 산정기준에 대하여 명기하고 있다 비방수공사 부위는 배관 및 균열로 구분하여 보수 범위 산정기준이 제시되어 있고 창호 부위는 창호 자체의 수밀성과 배수성 부족의 경우 창호 둘레 실링 재료 결함의 경우 창호 둘레 실링 시공 결함의 경우 보수공사로 주변마감에 영향을 줄 경우 공통사항에 대하여 규정되어 있다 공동주택에서 누수 하자가 발생하는 원인은 재료 시공 유지관리 등 다양하므로 이에 대한 판정 기준에 반영할 수 있는 개선 검토가 필요하다
3 1 1 콘크리트 구조체 균열 하자 공동주택은 일반적으로 철근 콘크리트 구조체로 건축된다 즉 인장응력을 가진 철근과 압축응력을 가지는 콘크리트 재료로 건축되어 기초 기둥 보 슬래브 등의 부위에 인장성능 확보를 위해 콘크리트와 일체화되도록 철근을 조립하여 시공되는 철근 공사와 배근 된 철근 사이에 물 시멘트 골재 및 혼화재료 등을 적정 배합하여 타설하고 일정한 양생기간을 거쳐 건축되는 콘크리트 공사가 진행된다 이러한 일련의 과정에서 철근 콘크리트 공사 중 후에 환경 재료 시공 유지관리시 발생되고 있는 하자로 균열을 들 수 있다 콘크리트 균열 하자는 외벽 부위 균열 층간 조인트 균열 보 중앙부 휨 균열 단부 사인장 균열 기둥 부위 균열 동해에 의한 균열 소성 수축 균열 슬래브 하부 균열 부동침하 균열 등 다양한 원인 및 부위에 발생한다
3 1 1 콘크리트 구조체 균열 하자 발생원인 및 하자 해설 공동주택 콘크리트 구조체에서 발생하는 외벽 균열은 위에서 언급한 바와 같이 철근 콘크리트 구조체 공사 중 후에 재료 및 시공상 문제 유지관리 부족 등으로 인하여 발생하고 있다 특히 외벽에 발생하는 콘크리트 균열의 경우 외기에 노출되어있는 지리적 환경 특성이 부가됨에 따라 열화가 빠르게 진행되어 치명적인 구조 문제로 전이될 가능성이 매우 높은 부위 중 하나이다 또한 철근이 노출될 경우 구조체 철근 부위로 오염된 우수가 흘러 들어가 녹이 발생하고 구조체 내에서 팽창되어 구조적 문제를 야기한다
콘크리트 구조체 균열 하자 보수 범위 및 공법 철근 배근 공사에서 보 기둥 및 슬래브의 주근과 부근의 이음 및 정착 철근 간격 및 배근 위치의 정확도를 확인하고 철근 배근 공사 완료 후 철근과 거푸집 또는 철근의 간격을 유지하기 위하여 적절한 형상의 스페이서 spacer 를 사용하여 콘크리트 타설 후 철근 배근의 정확도 및 충분한 피복두께를 확보하여야 한다 보수는 콘크리트 타설 공사 완료 후 구조물 각 부위에 발생한 균열의 종류에 따라 표면처리 주입 충전 도포 단면복구 등의 방법으로 보수 시공한다 단순한 표면열화 또는 단순 미세균열인 경우에는 보수 바탕면에 연마 또는 전동 그라인딩 Grinding 작업으로 준비처리 한 후 표면보수 Over laying 또는 단순 균열 퍼티 Putty 보수 한다 소규모의 부분적 열화 손상이 발생한 경우에는 부분적인 보수로 범위를 정하고 보수 대상 개소 중에서 부식되어 있는 철근 주변의 콘크리트는 치핑 Chipping 작업으로 쪼아내어 제거하도록 한다 균열이나 박리가 많은 양으로 산재되어 있고 철근 부식이 여러 개소에서 발생되었고 녹물의 오염이 심한 경우에는 전면적인 보수로 범위를 정하고 철근 부식 주변의 모든 콘크리트에 대하여 타격에 의한 음파 검사를 전면적으로 시행하여 콘크리트의 들뜬 범위를 표시하고 그 부근의 결실부 콘크리트가 나타날 때까지 들뜬 콘크리트를 모두 치핑 작업으로 쪼아내어 제거한다
열화 콘크리트의 치핑 제거 범위는 구조물의 상황 콘크리트의 열화상황을 고려하여 설정하되 열화부를 완전 제거하지 않은 경우에는 그 부분이 취약점이 되어 균열이나 철근 부식의 재발 원인이 될 수 있다 치핑으로 열화 콘크리트를 쪼아내어 제거할 때는 수직면으로 하되 예각이 되지 않도록 하는 것이 단면 복구재의 박리 방지를 위해 중요하다 외관상 콘크리트의 열화가 나타나고 있지 않아도 중성화가 철근 부위까지 도달되어 있는 경우나 염화물 이온 함유량이 철근 부식 한계 값 이상인 경우 등 철근 부식의 요인들이 잠재하고 있는 경우에는 열화가 나타나고 있지 않은 부분을 치핑 제거하는 것 보다는 열화 원인을 억제하기 위한 함침제를 사용하는 것을 권장한다 콘크리트를 치핑 제거한 후 노출된 강재를 샌드블라스트 샌더 등을 이용하여 녹을 제거하는데 필요에 따라 방청제를 도포하여 강재의 부식을 억제한다 녹 제거의 수준을 정도 클리닝 1급 2급 3급의 4단계로 분류한다 철근의 부식이 심하여 철근의 단면결손이 발생한 경우에는 그 부위에 철근을 보강하여 저하된 내력을 원상회복 시켜야 한다 이는 구조내력 등의 계산 및 검토에 의한 철근의 추가 배근 정도와 결속 및 정착 등을 고려하여야 한다 보수용 재료는 각기 재료에 따라 압축 및 인장강도와 경도 접착력 열의 변화에 따른 변형률 및 신장률 내수성 방수성 내마모성 내후성 통기성 등의 물리적 성능이 다르기 때문에 보수의 효과 및 성능도 제각각 다르게 된다 손상 부위에 대해 요구되는 보수의 효과 및 성능에 적합한 물성의 재료를 선택하여 최적의 공법을 선정하여야 한다 보수공법으로는 주입형 누수보수 시공방법이 일반적으로 사용되고 있으며 표면 절개 후 방수재 충전공법 균열 공극 접합 부위 주입공법 배면 주입공법 방수층 재형성 공법 등이 사용된다
3 1 2 미장 및 도장 마감 부위 균열 하자 발생원인 및 하자 해설 미장공사는 현장에서 모르타르 석고 플라스터 등의 바름재료를 혼합하여 미장공이 흙손 또는 뿜칠기 등을 이용하여 소정의 두께로 부착함으로써 벽 천장 바닥등의 부위를 구성하는 공사를 말한다 미장공사 시 발생할 수 있는 주요 하자는 미장 바탕면의 균열 및 들뜸 등을 들 수 있으며 이중 대부분이 균열 하자로 발생된다 균열의 원인 중 가장 많은 부분을 차지하는 것은 미장 시공면의 급격한 건조수축 및 물시멘트비 과다 등의 배합불량 시공 두께 부족 등이 가장 큰 원인이다 도장공사는 도장을 할 부분 피도장물 을 부식이나 노화 오염으로부터 보호하고 색채 및 장식 등을 통하여 건축물의 내부 환경을 쾌적함을 목적으로 시공되는 공사이다 도장공사는 건축공사 및 기타 모든 건설공사에서 최종 마무리 공종에 해당되며 표현방법 및 마무리 색상에 의해 건축물의 품질과 이미지에 지대한 영향을 미친다 도장 부위의 주요 하자는 균열 들뜸 기포 발생 등이 있으며 주로 탕면의 바탕처리 미흡 또는 도막재료의 시공 환경기준 미준수 양생 부족 등이 주요 원인이다 또한 상이한 재질의 중도 하도재 사용 미숙련공에 의한 시공 작업성을 위한 신너 등의 용제 사용 과다 등에 있어서도 하자 원인으로 발생된다
미장 및 도장 마감 부위 균열 하자 보수 범위 및 공법 미장 균열 부위 하자 보수는 일반적으로 균열 부위에 보수재료를 충진한 후 보수용 미장 마감재료로 재시공하는 것이 가장 일반적이다 단 균열의 크기 깊이 주변 환경 등을 충분히 고려하여 재균열이 발생하지 않도록 시공되어야 한다 도장 부위의 균열 뿐만아니라 벗겨짐 긁힘 색분리 얼룩 주름 기포 등 하자는 재도장을 원칙으로 한다 단 하자의 범위에 따라 부분 재시공으로 보수한다 이때 기존에 하자가 발생된 부위는 전부 제거하고 바탕정리 완료 후 보수하도록 한다 또한 부분 도장으로 재시공 이후에도 외관상 기능상 하자가 우려될 경우에는 전면 재시공하도록 한다 전면 재시공시에는 균열의 크기 주변 환경 등을 충분히 고려하여 재하자가 발생하지 않도록 시공되어야 한다
3 1 3 누수 하자 건축물 또는 시설물에서 발생하는 누수 부위는 방수공사 비방수공사 및 창호공사로 공동주택 하자의 조사 보수비용 산정 및 하자판정기준 제10조 1항에서 구분하고 있다 특히 방수공사는 내부 사용수와 외부 유입수를 차단 혹은 막아 방수되도록 다양한 재료 및 공법을 적용하여 지붕 외벽 지하층 욕실 주방 베란다 등의 누수를 차단 혹은 막는 공사를 말하는 것으로 일반적으로 공동주택에서는 지붕방수 지하방수 외벽방수 실내방수로 구분된다
누수 발생원인 및 하자 해설 공동주택에서 누수 하자는 주로 옥상 지하주차장 외벽 등에서 발생되며 하자 형태는 균열로 인한 방수층 파단에 따른 누수가 가장 많고 이외에 박리 박락 결로 등 다양한 원인으로 발생된다 또한 공동주택의 방수공사는 바탕 콘크리트와 밀접한 관계를 갖고 있으며 콘크리트 구조체로부터 발생되는 균열의 경우 방수층이 동시 파단되어 누수로 전이되는 예가 일반적이다 이러한 현상으로 콘크리트 구조체를 시공함에 있어 이어치기 부위와 익스펜션 조인트 등이 누수 취약부위로 작용된다 구조체에서 발생하는 균열로부터의 누수에 관해서는 많은 연구가 진행되고 있으나 연구자와 시험조건이 각각 다르기 때문에 누수되는 균열 폭에 있어 모든 데이터가 일치하지는 않으나 현재까지의 다양한 연구 결과를 종합하여 고찰하면 누수가 발생하지 않는 균열의 한계 폭은 대략 0 05 0 15 정도라고 판단되고 이 균열 폭 이상에서는 누수가 발생할 가능성이 높은 것으로 판단된다 이러한 사항은 일반 건축물에서 흔히 발견되는 균열 폭으로 누수의 위험성이 매우 높은 상태라 할 수 있다 또한 누수는 균열 폭외에도 균열의 깊이 콘크리트 부재의 두께 지하층의 경우 가해지는 토압 및 수압의 영향에 복합 환경으로 발생하고 있다 누수는 보수설계 측면에서 더 큰 문제는 구조체에 영향을 주는 온도 변화와 수분의 상태 등의 외력에 따라 움직임이 발생한다는 것이다 즉 구조체의 거동이 누수에 작용되는 영향이 더 크다 할 수 있다 거동이 발생하고 있는 곳의 방수층은 특히 내구성이 좋은 방수층 설계가 되어야 함을 의미한다 작은 거동에서도 반복적인 피로를 받으면 콘크리트 바탕 위에 시공한 방수층에 피로 파단이 발생하기 때문에 이러한 사항을 반드시 방수설계에 반영하여야 한다 이외에 방수층 자체의 하자로 방수층의 흘러내림 파단 파손 박리 박락 등이 있다
누수 보수 범위 및 공법 바탕 콘크리트 구조체의 균열로 인한 방수층 파단과 방수층 자체의 흘러내림 박리 박락 등의 하자에 대한 보수 및 공법 중심으로 검토한다 콘크리트 구조체의 균열로 인한 방수층 판단 시 적용되는 보수 범위 및 공법은 성능회복 정도의 수준 보수재료 및 공법의 선정 등에 따라서 구조물의 내력에 악 영향이 미치지 않도록 부분적으로 할 것인지 전면적으로 할 것인지를 결정하여야 한다 단순한 표면열화 또는 단순 미세균열인 경우에는 보수 바탕면에 연마 또는 전동 그라인딩 Grinding 작업으로 준비처리 한 후 표면보수 Over laying 또는 단순 균열 퍼티 Putty 보수 정도로 한다 소규모의 부분적 열화손상이 발생한 경우에는 부분적인 보수로 범위를 정하고 보수대상 개소 중에서 부식되어 있는 철근주변의 콘크리트는 치핑 Chipping 작업으로 쪼아내어 제거함을 원칙으로 한다 균열이나 박리가 많은 양으로 산재되어 있고 철근부식이 여러 개소에서 발생되었으며 녹물의 오염이 심한 경우에는 전면적인 보수로 범위를 정하고 철근부식 주변의 모든 콘크리트에 대하여 타격에 의한 음파검사를 전면적으로 시행하여 콘크리트의 들뜬 범위를 표시하고 그 부근의 건실부 콘크리트가 나타날 때까지 들뜬 콘크리트를 모두 치핑 작업으로 쪼아내어 제거한다
열화 콘크리트의 치핑 제거 범위는 구조물의 상황 콘크리트의 열화상황을 고려하여 설정하되 열화부를 완전 제거치않은 경우에는 그 부분이 취약점이 되어 균열이나 철근부식의 재발원인이 될 수 있다 치핑으로 열화콘크리트를 쪼아내어 제거할 때는 수직면으로 하되 예각이 되지 않도록 하는 것이 단면복구재의 박리 방지를 위해 중요하다 외관상 콘크리트의 열화가 나타나고 있지 않아도 중성화가 철근부위까지 도달되어 있는 경우나 염화물 이온 함유량이 철근 부식 한계 값 이상인 경우 등 철근 부식의 요인들이 잠재하고 있는 경우에는 열화가 나타나고 있지 않은 부분을 치핑 제거 하는 것보다는 열화 원인을 억제하기 위한 함침제를 사용하는 것이 바람직하다 콘크리트를 치핑 제거한 후 노출된 강재를 샌드블라스트 샌더들을 이용하여 녹을 제거하는데 필요에 따라 방청제를 도포하여 강재의 부식을 억제한다 녹 제거의 수준을 정도 클리닝 1급 2급 3급의 4단계로 분류한다 철근의 부식이 심하여 철근의 단면결손이 발생한 경우에는 그 부위에 첨근하여 저하된 내력을 원상회복 시켜야 한다 이는 구조내력 등의 계산 및 검토에 의한 첨근 정도와 결속 및 정착 등을 고려하여야 한다 보수용 재료는 각기 재료에 따라 압축 및 인장강도와 경도 접착력 열의 변화에 따른 변형률 및 신장률 내수성 방수성 내마모성 내후성 통기성 등의 물리적 성능이 다르며 이에 따라 보수의 효과 및 성능도 제각각 다르게 된다 손상부위에 대해 요구되는 보수의 효과 및 성능에 적합한 물성의 재료를 선택하여 최적의 공법을 선정하여야 한다
보수공법으로는 주입형 누수보수 시공방법이 일반적으로 사용되고 있으며 표면절개 후 방수재 충전공법 균열 공극 접합 부위 주입공법 배면 주입공법 방수층 재형성 공법 등이 사용된다 방수층 자체에서 발생하는 흘러내림 박리 및 박락은 시공 부위에 따라 구분할 수 있다 옥상 부위는 외부에 항시 노출되어 있는 환경적 특성으로 다양한 자연환경 햇빛 눈 비 자외선 오염 공기 등 및 물리적 환경 구조물 거동 진동 등 의 영향으로 내구성이 저하되어 발생한다 특히 노출 방수층의 경우 자연환경의 영향을 고스란히 받게 되므로 이에 대한 충분한 방수성능이 요구된다 지하구조물의 외방수 시공시 발생하는 방수층의 흘러내림은 방수층시공 후 후속 작업으로 시행되는 되메우기 단계에서 토사에 의하여 주로 발생한다 방수층의 박리 박락 하자 보수는 부분보수 혹은 전면 보수공법을 적용할 수있다 박리 박락 부분이 크지 않을 경우 일반적으로 부분 보수 공법이 적용된다 부분 보수공법은 그 부분보다 약 50cm 크게 방수층을 제거한 후 보강포 등을 이용하여 보강작업하고 방수층을 시공한다 박리 박락의 범위가 클 경우 전면 재시공 방법이 적용되며 이 경우 기존 방수층을 전면 제거한 후 새로운 방수공사를 진행되어야 한다 기존 방수층을 제거하지 않고 시공되는 경우가 간혹 현장에서 진행되고 있으나 이는 기존 방수층과 후속 방수층의 층분리 들뜸 등의 2차 하자발생 위험이 발생할 수 있다
건설감정실무의 누수하자 보수 방법 및 비용 산출 누수하자의 보수는 당해 건축물 공사의 설계도서를 기준으로 누수 결함을 치유할 수 있는 품질 및 성능 등급이 동등 이상인 방수재료 및 공법을 적용하여야 한다 구조부 균열 부위 누수 하자보수 공법 습식균열 보수 방법 보수방법상 필요 시 추가 방수 보완 조치 방수층 결함 부위 누수 하자 보수 공법 누수 부위 보수면적은 하나로 연결된 방수부위의 전체면적을 보수범위로하고 해당 면이 다른 벽 천정 또는 바닥과 전체 또는 일부가 만나서 코너 모서리 를 형성하거나 방수부위의 별도 분절이 가능한 경우에는 분리 구획 가능하며 분리 구획된 부분을 보수범위로 하여 보수면적을 산정한다 외부 창호 결함 부위 누수 하자 창호의 수밀성과 배수성을 보완하는 공법을 선정해야 하며 필요 시 창호 성능의 개선도 고려하여야 한다
1 균열의 정의 한국건설관리학회 2010 균열이란 건습 또는 온도 변화 등에 의해 일어나는 용적 변화가 구속되는 경우 혹은 외력에 의해 변형이 주어지는 경우 이들 변형량에 콘크리트의 변형 능력이 따를 수 없을 때 발생하는 갈라진 틈을 말한다 2 균열의 현상 한국콘크리트학회 2005 콘크리트의 파괴는 항상 균열에 의해서 일어난다 또한 콘크리트는 생겨날 때부터 균열을 갖고 있다 즉 콘크리트는 균열을 항상 갖고 있으며 그 균열의 진전에 의해 파괴가 일어난다는 것이다 콘크리트 구조물에 어떠한 형태의 하중이 작용하더라도 콘크리트에서의 균열은 콘크리트 부재의 인장 변형률에 의해서 일어난다 인장력을 받으면 그 힘 방향으로의 인장 변형률이 발생하여 균열은 작용하중에 수직한 방향으로 발생된다 반면 압축력을 받으면 작용하중에 나란한 방향으로 압축 변형률이 발생되고 포아송비의 효과에 의해 힘과 수직한 방향으로 인장 변형률이 발생되어 균열은 작용하중과 나란한 방향으로 발생된다 또한 하중에 재하속도에 따라 콘크리트 강도 균열의 생성과 분포 균열 방향이 크게 바뀌게 된다 3 균열의 발생원인 한국콘크리트학회 2005 콘크리트 구조물에서 발생하는 균열의 원인은 무수히 많다 또한 실제 콘크리트 구조물에서는 이러한 각각의 균열 원인이 동시 다발적이고 복합적으로 작용하여 나타나게 된다 따라서 콘크리트 구조물에 나타나는 균열을 분류하는 방법도 다양하게 제시되고 있다 일반적으로 제시되는 균열의 분류 방법은 구조물의 구조적 기능성에 따라 구조적 균열과 비구조적 균열로 나누는 방법 균열의 발생시기에 따라 경화 전 균열과 경화 후 균열로 나누는 방법 균열의 원인에 따라 나누는 방법 균열이 발생한 구조물의 종류나 장소에 따라 나누는 방법 등이 있다
4 균열의 종류 한국건설관리학회 2010 1 경화이전의 균열 콘크리트 타설에서 응결이 시작하기까지 약 2 3시간 정도 사이에 발생하는 것이며 배합 시공방법 장소 및 기상조건 등에 관련되는 균열이다 소성 수축균열 plastic shrinkage 콘크리트의 응결이 시작한 상태에서 콘크리트 표면에서 급격한 건조가 발생했을 경우 표면이 수축하여 발생된 균열의 방향성은 불규칙하며 균열의 폭도 작은 형태로 나타난다 소성 침하균열 plastic settlement 콘크리트 타설 직후 재료의 비중 차이에 따라서 블리딩 bleeding 이 생기고 비중이 큰 재료는 블리딩에 상당하는 침하를 일으킨다 철근 골재 거푸집에 따라 부분적으로 침하가 생기면 콘크리트의 윗면에 균열이 발생한다 수화열에 의한 균열 시멘트가 경화할 때에 수화열이 발생하기 때문에 콘크리트의 내부 온도가 상승 팽창하지만 경화의 진행에 따라 차츰 냉각되어 수축 균열이 생긴다 미리 타설한 콘크리트에 접하여 새로운 콘크리트를 타설할 경우에는 새로운 콘크리트가 수화열에 따라 팽창한 것이 수축할 때 그 수축이 미리 타설한 콘크리트에 의해서 구속되어 타설이음 부분 cold joint 에 균열이 발생한다 구조상의 균열 콘크리트의 경화 과정 중에 동바리의 조기제거나 거푸집의 침하 또는 차량 진동이나 충격을 받을 경우에 균열이 발생한다 일반적으로 이 균열은 폭이 커서 구조물의 내력이나 내구성에 문제가 된다 사용재료에 의한 균열 콘크리트 재료 중 체적변화를 일으키는 것이 있을 경우 예컨대 알칼리 골재 반응을 일으키는 골재를 사용한 경우나 팽창재를 과다하게 사용할 경우에는 균열이 발생한다
2 경화이후의 균열 콘크리트가 굳은 후에는 물리적 화학적 열적 구조적 원인에 의하여 균열이 발생하는데 이를 나타내면 다음과 같다 건조수축 온도변화 건조습윤의 반복 등에 의한 균열 구조물 등 부재의 자유신축이 구속되어 있는 경우는 건조수축이나 온도 강하에 따라 균열을 일으킨다 또한 부재 내부의 철근에 따라 건조시의 자유 신축이 구속을 받아 철근에는 압축력이 콘크리트에는 인장력이 발생하여 균열을 일으킨다 콘크리트는 습윤 건조에 따라 팽창 수축되고 반복 작용에 의해서도 균열이 발생한다 동결 융해에 의한 균열 동결작용에 의해서 얕은 그물형의 균열이 생기지만 동결 융해의 반복에 따라 균열이 진행하고 표면이 박리된다 물시멘트비 W C 가 큰 콘크리트 다짐이 불충분한 부분 응력이 큰 부분 불에 닿는 부분 등에는 작용이 크다 구조적 요인에 의한 균열 철근콘크리트 구조물에서는 인장력을 받는 콘크리트는 인장한계 변형을 초월하면 균열이 발생한다 과다한 하중 기초의 침하 근접 구조물의 시공에 의한 지하수의 이동 및 설계하중 이외의 이상하중 abnormal loading 을 받으면 비교적 큰 균열이 발생한다 PC구조물에서도 시공불량 정착불량 등에 따라 균열이 발생한다 콘크리트의 중성화 철근의 부식에 의한 균열 콘크리트는 공기 중에 있는 탄산가스의 작용에 의해 중성화되며 대체로 균열 부분에서는 내부에 대한 진행이 빨라진다 콘크리트가 중성화된 부위의 철근은 녹이 생기고 환경조건이 나쁜 경우에는 부식이 신속히 진행된다
5 1 누수의 개요 1 누수 하자의 정의 누수란 방수층 또는 바탕면의 결함 구조체 균열 창호 또는 창호주위 실링의 결함으로 인해 생성된 틈새로 물을 이동시킬 수 있는 힘 중력 또는 압력차 등에 의해 표면 또는 이면으로 물이 새어나오거나 흔적이 남아 있는 현상을 의미한다 누수의 3요소 물 틈 이동력 2 누수하자 유형 누수에 해당하는 하자의 유형 24 은 다음과 같다 누수 공사를 실시한 부위의 결함으로 누수가 발생한 경우에 해당 기능불량 누수로 인해 해당 부위의 기능 발휘에 문제가 발생한 경우에 해당 미관불량 들뜸 및 탈락 누수와 그 흔적으로 인해 주변 마감이 오염되어 미관상 불량한 경우 누수로 인해 주변 마감이 들뜨거나 탈락한 경우에 해당 3 누수하자 특성 누수 하자의 특성을 주요성능 영향도 발생빈도 중요도 보수필요여부판단 등의 관점에서 정리하면 다음과 같다 주요성능 영향도 기능상 영향이 크며 안전상 미관상 영향을 부분적으로 줄 수 있다 발생빈도 다소 많은 편이다 중요도 하자의 심각성 하자보수비용 등을 고려할 때 전반적인 중요도는 높은 수준이다 보수필요여부판단 하자보수의 필요성은 심각한 수준이며 반드시보수되어야 한다
4 누수하자 발생부위 방수공사부위 누수 지붕층 지하주차장 화장실 발코니 설비 및 장치 설치 부위 Expansion Joint 등 방수공사 시공 부위 비방수공사부위 구조체 균열부위 누수 외벽 또는 주차장의 중간층 닥 등 비방수공사부위 구조체 균열 부위 외부창호부위 누수 외부에 면한 창호 주변 부위 공동주택 지하 구조물은 대부분 콘크리트 구조체로 건축되어지고 있으며 콘크리트 구조체로 부터 누수를 유발 시키는 직접적인 원인 중 대표적인 것으로 균열을 들 수 있다 구조체의 균열은 앞에서 서술한 자연 및 인위적 환경에 기인하여 누수 균열 환경이 조성된다
3 4 1 누수 균열 발생 메커니즘 건축된 이후 콘크리트 구조체에서 발생되는 균열의 메커니즘의 종류는 조 수축 균열 알칼리 골재반응에 의한 균열 동결융해에 의한 균열 염해에 의한 균열 시공불량에 의한 균열 설계오류에 의한 균열 사용하중에 의한 균열 등으로 구분 할 수 있다 이에 대한 발생 원리는 다음과 같다 1 건조 수축 균열 건조수축이란 굳지 않은 콘크리트의 소성수축에서 콘크리트 내부의 수분이 모세관 작용으로 표면으로 상승하여 증발하는 것과는 달리 경화된 콘크리트 또는 시공 중인 콘크리트 구조물에서 내부 수분이 공극을 통하여 표면으로 이동하여 대기 중으로 증발하면서 나타나는 체적 감소현상을 말한다 이런 과정을 Diffusion 이라고 하고 이때 수분은 증기상태로 이동된다 이런 건조수축의 증기 Diffusion 계수는 아주 작으므로 10 10 m2 s 인장응력의 크기는 Creep에 의해서 감소된다 건조수축에 의한 콘크리트에서 발생되는 응력은 구속조건에 따라 구속된 인장응력이 발생되고 이 값이 인장강도를 넘어설 때 균열이 발생된다 건조수축 균열을 억제하기 위해서는 배합시에 굵은 골재량을 증가시키고 단위수량을 감소시키거나 대기가 건조한 경우에는 콘크리트 표면에 Sprinkler를 살수하는 방법을 취하기도 한다 또한 수축조인트나 배력 철근을 적절히 배치하여 제어할 수도 있고 건조수축 보상시멘트를 사용하여 제어할 수도 있다 2 화학 반응에 의한 균열 화학 반응에 의한 균열에는 알칼리 골재반응 황산염에 의한 팽창 반응으로 구분 할 수 있고 알칼리 골재반응은 시멘트의 알칼리 성분 Na K 과 알칼리 용해성 규산을 함유한 골재와의 반응으로 체적이 팽창하여 콘크리트의 균열파손 현상이 나타난다
3 탄산화에 의한 균열 Carbonation Shrinkage Crack 콘크리트 내부의 공극은 Ca OH 2로 포화되어 있어 콘크리트를 강알칼리성 PH 12 6 으로 유리시킨다 그러나 대기중의 CO2가 공극을 통하여 콘크리트 속으로 침투하면 공극내의 Ca OH 2와 결합하여 다음과 같은 화학반응을 한다 화학반응 후 생성되는 H2O가 콘크리트 표면에서 증발하면 콘크리트의 수축현상으로 인장응력이 발생되며 이것이 인장강도를 초과하면 표면균열이 생긴다 이런 Carbonation Shrinkage Crack에 대한 대책으로 콘크리트속의 공극량을 줄이는 방법이 있으며 이를 위해서는 w c비를 낮추어야 한다 4 동해 및 제설제 사용에 따른 균열 동해에 의한 균열은 물이 응결하면 체적이 이전보다 약 1 11정도 팽창하는데 만일 이런 변형이 구속되어 있다면 약 250N 2의 압축응력이 발생한다 콘크리트 속에는 자유공극수 모세관 공극수 또는 수화하지 않은 물이 남아서 동결할 수가 있는데 일반적인 경우 경화된 콘크리트 에는 자유공극수가 동결하면서 동해현상 파열 을 일으킨다 경화중인 콘크리트에서는 수화하지 않은 혼합수의 동결 이외에도 강도 발현속도가 아주 낮아지므로 이점을 유의해야 한다
5 염해에 의한 균열 염해란 콘크리트내의 염화물 또는 염분침해로 콘크리트를 침식시키고 철근 강재 을 부식시켜 구조물에 손상을 일으키는 현상이다 철근부식에 의한 균열의 발생형태는 대부분 철근방향과 평행하게 일어나고 구석 부위의 콘크리트가 파손되는 형태를 나타내는데 이에 대한 대책은 다음과 같다 염분의 제거 바닷모래를 사용할 경우 염화물 함량을 0 014 이하 NaCl로 절건중량 콘크리트내 Cl 이온을 0 3 이하 배합수의 염소이온을 200ppm이하 국내 150ppm이하 로 관리한다 염분의 고정화 염분과 결합하여 용해도가 매우 낮은 안정한 화합물 생성으로 염분을제거한다 예 염화물 알미네이트 Friedel염 생성 난용성 철근의 표면처리 부식에 강한 금속 또는 합성수지 도포 아연도금 콘크리트의 밀실화 국부전지의 음극반응 O2 H2O 2 OH 억제 물 시멘트비 감소 재료선정 배합 운반 타설 다짐 양생관리 철저 AE제 AE감수제 고성능 AE감수제 사용 블리딩 이상응결 Cold Joint 방지 철근의 피복두께 증대 외부로부터 산소 물 탄산가스의 유입을 차단하여 중성화의 영향을 감소 방청제 사용 금속의 부식속도 저감 화학장치 수조 보일러 급수기관 등 전기방청법 외부전류로 국부전지의 음극전위를 양극의 평균전류까지 분극 전류차단 부식방지 콘크리트 표면처리 표면으로 침입하는 산소 탄산가스 수분 염분 등을 방지할 목적으로 수지계 도장 타일붙임
6 시공불량에 의한 균열 최근에는 레미콘 품질에 대한 사회적 관심 및 기술자들의 마인드 향상으로 거의 발생하지 않으나 콘크리트를 타설하는 현장의 시공과정에서 발생하는 불량요인의 하나로 운반도중에 콘크리트의 슬럼프 로스가 발생하여 현장에서 물을 타는 경우 가 많았다 물론 엄격한 관리를 하더라도 레미콘의 청소 또는 펌핑성 등의 이유로 가끔 물을 타는 경우도 있다 이로 인하여 강도저하 재료분리 건조수축 등의 결과를 초래할 수 있기 때문에 엄격한 품질관리가 요구된다 또한 서중 콘크리트의 경우에 현장에서 신속한 양생작업을 실시하지 않거나 한중 콘크리트에서 불충분한 보온양생으로 인하여 균열이 발생하는 경우가 있다 특히 콘크리트를 타설하고 응결이 시작된 후에 거푸집의 변형이 발생하여 구조체에 균열을 발생시키는 경우도 있으며 응결이 진행되고 있는 과정에서 진동이나 충격을 가하게 되어 균열로 진전되는 경우도 많다 유동화 콘크리트에 대한 이해와 기술보급으로 대부분의 현장에서 유동화제를 첨가하는 방법을 택하고 있다 유동화제를 첨가할 경우에는 첨가량에 대한 실험 자료를 근거로 해야 하며 가능한 한 0 1 를 초과하지 않도록 해야 한다 따라서 유동화제를 후첨가하는 방법으로 콘크리트의 품질관리를 하는 방안이 바람직하다 외기온 온도 습도 및 풍속 을 고려하여 양생에 대한 철저한 대비를 하는 것이 요구된다 일사나 외기에 대한 보호뿐만 아니라 원활한 수화작용을 위해서도 사전에 철저한 양생계획을 세우고 정확한 시공절차와 품질관리를 준수하는 것이 필요하다
7 철근부식에 의한 균열 철근의 부식은 중성화된 콘크리트에서 나타나는 부식과 염화물 침투에 의해서 나타나는 부식의 두 종류가 있다 철근이 부식하면 체적이 팽창되어 피복층 콘크리트에 압축력을 가해 콘크리트에 인장응력을 발생시키며 인장강도 이상이 되면 철근방향으로 균열이 발생하고 피복층 콘크리트가 깔때기 모양으로 파열한다 억제 방법으로는 부식조건을 예방하거나 즉 CO2 침투방지 염화물에 보호하거나 부식 필수조건인 대기 중의 산소가 침투하지 못하게 하고 전해질 역할을 하는 수분이 없도록 즉 콘크리트를 건조 상태로 유지시킨다 일반적인 콘크리트의 시공에 있어서 부식에 의한 균열 등을 막을 수 있는 방법은 흡수성이 낮은 콘크리트를 사용할 것과 콘크리트의 덮개를 늘리는 방법 등이 있다
8 설계오류에 의한 균열 설계오류에 의한 대표적인 균열은 일축 인장력에 의한 관통균열 휨모멘트에 의한 휨 균열 및 전단력에 의한 전단균열이 있다 또한 균열을 유발할 수 있는 설계상세의 오류로는 벽체에서 창문의 코너 부분에서의 잘못 철근의 상세오류 수축조인트의 결여 기초의 설계오류 등이 있다 부재의 각이 진 코너 부분에서는 응력의 집중현상이 존재하므로 균열발생 가능성이 아주 높다 구조물 의 기초를 제대로 설계하지 않을 경우 부동침하의 원인이 되고 이것은 균열발생의 원인을 제공한다
9 시공 시 초과하중에 의한 균열 콘크리트 구조물의 시공 중에 유발되는 하중은 실제 사용 시에 작용하는 사용하중보다도 더 클 수가 있다 이러한 큰 하중이 작용할 경우 시공 중에는 구조물이 완전하지 못하므로 손상을 받는다 특히 프리캐스트 부재를 운반하여 설치하는 과정에서 손상을 받을 우려가 큰데 프리캐스트의 운반 시 부재의 어느 위치에 운반 고리를 설치할 것인가 또한 운반 중 도로사정으로 인하여 부재에 충격이나 비틀림은 받지 않을 것인가 등에 대한 특별한 고려가 필요하다 운반하여 설치할 경우 들어 올리는 과정에서 갑자기 멈춘다든지 하는 경우에도 충격을 받아 손상을 받을 수 있다 프리텐션 방식의 프리스트레스트 부재에서 스트랜드를 끊어 응력을 방출할 때에 한쪽만 먼저 방출하고 다른 한쪽은 아직도 응력을 받고 있을 때 응력을 받고 있는 스트랜드가 있는 쪽에서는 균열이 유발될 수 있다 양생과정에서 증기양생을 실시할 경우 온도상승률이나 온도 강하율이 허용 규정치를 초과할 경우 열로 인한 충격으로 균열을 초래할 수 있다 외부의 빠른 온도강하는 부재의 표면에 균열을 유발하고 이것이 건조수축 등과 겹치게 되면 손상이 커질 수 있다 현장타설 콘크리트인 경우에도 시공 중에 재료의 과적이나 건설장비의 가동으로 부재에 손상을 줄 수 있다 따라서 설계자는 시공 시에 구조물에 걸리는 건설하중을 고려하여야 하며 건설하중의 제한사항도 명기하여야 한다
10 사용하중에 의한 균열 콘크리트를 타설하는 과정에서 부재가 받는 하중이 설계하중보다 클 경우에는 균열이 발생하게 된다 이러한 현상은 현장에서 콘크리트의 타설 초기에 유발하중으로 인하여 부재에 발생하거나 프리캐스트 부재의 운반 설치과정에서 부주의로 인하여 영구적인 균열로 남는 경우도 있다 또한 프리텐션 부재의 긴장 완화 시에 응력방출로 균열이 발생되는 경우도 있다 이외에도 증기양생으로 제작되는 콘크리트의 온도구배를 잘못 선정하여 발생하는 열 충격에 의한 균열 두꺼운 프리캐스트 부재의 급격한 냉각에 의한 표면균열 한중 콘크리트 공사에서 난방기구의 사용에 의한 열응력 균열 등이 시공하중에 따른 균열로 분류할 수 있다
11 열응력에 의한 균열 콘크리트 구조물에 발생하는 온도변화는 시멘트의 수화작용으로 인한 경우와 대기의 온도변화에 의한 경우의 두 가지로 대별할 수 있다 이러한 단면내의 온도변화는 부등의 체적변화를 일으키게 되며 이로 인해 인장변형이 유발되고 이 인장변형률이 콘크리트의 인장변형 능력을 초과하게 되면 콘크리트는 균열을 일으키게 된다 시멘트의 수화작용으로 인한 온도차이의 영향은 주로 교각 기초 댐 및 기둥 등의 매스콘크리트에서 일어나는데 반해 대기의 온도차이로 인한 구조물의 온도영향은 어느 형태의 구조물에서도 일어날 수 있다 구조물이 커질수록 온도변화의 가능성이 크다 대기온도 변화에는 연교차 일교차 및 뇌우가 있는데 이중 뇌우에 의한 균열은 여름철에 콘크리트 표면이 태양열에 의해 온도가 상승되어 있을때 상대적으로 낮은 온도의 빗물에 의해 냉각되면서 표면에만 국한되는 균열을 발생시킨다 연교차에 의해서는 부재 전단면에 균등한 온도차이로 인해 단면관통 균열이 발생된다 열에 의해 발생하는 균열을 줄이기 위해서는 내부 온도증가를 줄이고 냉각의 시점을 지연시키며 냉각속도를 제어하고 콘크리트의 인장변형 능력을 증가시키는 것이 바람직하다 연교차인 경우는 변형을 흡수 또는 자유롭게 하기 위해서 신축이음을 설치한다
3 4 2 누수 균열의 분류 건축된 이후 콘크리트 구조체에 발생되는 균열은 일반적으로 미세 균열로부터 점차 중간 균열 큰 균열로 진행되며 이러한 누수보수 개념에서의 균열에 대한 분류를 ISO TR 16475의 국제표준으로 구분하고 있다 누수 보수가 요구되는 균열은 동적 균열과 정적 균열로 구분하고 있다11 동적 균열은 거동에 의하여 지속적으로 진행되는 성장형 거동 균열과 진행되지 않고 멈춤 상태의 비성장형 거동 균열로 구분하고 있다
4 2 3 방수 하자에 미치는 요인 1 바탕 콘크리트 시공불량 구체 콘크리트 구조 설계 시 주철근 배근량 부족 콘크리트의 온도 수축 팽창응력을 고려한배근 실패 배근위치 부정확 타설 후 양생불량에 의한 균열 바이브레이터에 의한 철근진동으로 철근과 콘크리트의 부착부분에 미세한 틈새발생으로 물의 이동원인을 제공 바탕재 경화 불충분 방수층의 박리 및 들뜸 원인 콘크리트 타설시 익스펜션 조인트 미설치 타설구획의 계획 잘못으로 콜드 조인트 이어치기 의 발생 콘크리트 유동성 확보를 위한 가수로 골재분리 및 강도저하로 균열 발생 조립식 건축물의 조인트부 실링처리 불량 및 건축물의 미세거동
4 2 4 방수공사 하자 발생원인 건축 구조물의 거동 수축 팽창 등으로 발생하는 응력에 대항하는 방수재료의 수축 팽창력 및 균열에 대한 저항성이 약하게 되면 방수층은 파단 된다 또한 외부 기온의 변화 바람 자외 선 화학적 약품 등으로 인해 자연적인 노화가 진행되기도 한다 구체 콘크리트의 건조수축에 의한 균열 구체의 열팽창에 의한 균열 구체의 저온 수축에 의한 균열 구체의 수증기에 의한 방수층 부풀림 구체와 방수층의 접착력 부족 방수재료의 노화 열화 방수재료간의 접착력 부족에 의한 분리 방수재료 자체의 복원수축에 의한 박리 방수시공의 부실
5 9 1 시공 1 시공 계획 1 누수 균열의 환경 조건 누수 균열은 여러 가지 화학적 물리적 환경의 영향을 받고 있다 즉 상시적으로 온도 및 습도 변화 침입수 혹은 지하수 성분에 의한 화학적 영향과 부등침하 차량의 진동 등에 의한 거동 균열 표면의 상시 습윤 상태 지속적인 수압 작용 등의 물리적 영향을 받는다 누수 균열을 완벽하게 보수하기 위해서는 보수 목적으로 사용되는 재료 및 공법이 이러한 환경 조건에 적절히 대응 할 수 있어야 하므로 재료 및 공법을 선정할 때에는 누수 균열의 화학적 물리적 조건에 적절히 대응하는 지를 반드시 고려하여야 한다 화학적 조건이란 지하 지상 구조체의 균열 주변에 존재하는 공기 및 물의 온습도 변화 물 지하수 침입수 속에 포함된 화학적 성분 염분 산 및 알칼리 유황 산성비 염소 등 등이 누수균열 보수재의 성능에 변화를 일으키는 것을 말한다 이러한 영향은 누수 균열 보수재의 열적 안정 성능 화학적 안정 성능 수밀 성능 불투수성 바탕체와의 부착성능에 큰 영향을 미치므로 성공적 보수가 되기 위해서는 주어진 화학적 조건에 적합한 재료를 사용하여야 한다 물리적 조건이란 지하 지상 구조체의 균열 주변에서 발생하는 콘크리트의 건조수축 부등침하 차량의 통행 지하 수압 등에 의해 균열이 거동함으로써 누수 균열 보수재의 성능에 변 화를 일으키는 것을 말한다 이러한 영향은 누수 균열 보수재의 구조체 부착성능 수밀성능 파괴 저항 성능 거동 대응성 찢김 저항 성능 등에 큰 영향을 미치므로 성공적 보수가 되기 위해서는 해당 물리적 조건에 적합한 재료를 사용하는 것이 중요하다 누수 균열의 환경조건을 고려한 누수균열 보수 기술의 요구 성능은 온도안정성능 내화학성 능 수밀성능 습윤면 부착성능 유실저항성능 거동대응성능 등이 있다
누수보수재료 선정의 주의사항 1 누수 균열 보수를 목적으로 사용되는 재료는 수중 혹은 대기 중에서 화학적 물리적 환경 영향을 지속적으로 받으므로 선정 시에는 온도의존성능 내화학성능 투수저항성능 불투수 성능 습윤면 부착성능 수중 유실저항성능 균열거동대응성능 수질안전성능 등의 성능평가 KSF 4935 ISO TS 16774 Part 1 6 참조 를 통한 재료 안정성를 평가하여야 한다 2 누수 균열 보수재료는 시멘트계 주입재 수계 에폭시수지 주입재 우레탄수지계 발포형 주입재 수계 아크릴 겔 주입재 합성고무계 폴리머 겔 주입재로 구분한다 3 시멘트계 주입재는 대체로 경질형 재료로 경화 시의 건조 수축 유연성 부족 수중 불경화로 구조물의 거동 및 진동 영향 시 균열 주입재가 파손되므로 사용을 피하거나 주의하여야 한다 따라서 무수축 탄성형 시멘트계 주입재를 사용하여야 한다 4 일반 건조 경화형 에폭시 수지는 균열 내부 혹은 주변 표면에 습기가 있을 경우 경화 불량으로 부착되지 않거나 열팽창계수가 콘크리트에 비하여 커서 균열 거동 시 유연성이 부족하여 접착면 파괴가 일어난다 따라서 습윤면에서는 수계 습윤 경화형에폭시 수지의 사용으로 콘크리트 공극 내에 잔여 습기가 있더라도 계면 부착되도록 하여야 한다 단 균열 내 수분이 많거나 거동이 심한 개소에서는 사용을 피하거나 주의하여야 한다 5 우레탄수지계 발포형 주입재는 물과 반응하여 스펀지형으로 발포체를 형성하여 물의 흐름을 제어하고 유연성이 있어서 균열 폭의 거동에 대응이 가능하지만 발포체 내에는 많은 셀 기포 이 형성되어 균열의 지속 거동에 따라 발포체가 압축 이완을 반복하여 주변의 물을 흡수 발산하므로 보수 효과는 지속적이지 못하다 따라서 수압이 지속적으로 작용하는 곳에서는 사용을 피하거나 주의하여야 한다
4 누수 보수재 시공 계획 누수균열의 폭과 깊이를 정확히 파악하여 보수방법을 선택한다 누수량 수압 수량 을 확인한다 기존 방수층의 존재 유 무를 확인한다 구조체 배면 상태 확인 보수 및 보강에 소요되는 시간의 적정성 확보 유 무를 확인한다 생애주기 비용 LCC 개념의 유지관리 비용의 적용 누수보수재료의 적합성 여부를 확인한다 수분 환경에서의 구조체 표면 접착성 확보 구조체 균열 거동에 따른 보수재의 유연 대응성 확보 물 수압 에 의한 보수재의 유실성 용해 유 무 재 보수 및 유지관리의 용이성
2 누수 보수 시공 시 고려사항 누수보수 공사는 설계 엔지니어링사 발주 및 감독기관 보수재료 제조사 시설물 유지관리업자등이 보수 공사 초기단계에서부터 시공과정에 이르기까지 협력 체제를 구축하여 안전한 시공하여야 한다 누수보수에 있어 앞서 설계단계에서 평가한 자료를 참고로 시공단계에서도 현장 품질 시험 평가를 주기적으로 수행하여 재료 및 시공 품질이 요구 품질에 맞도록 관리하여야한다 누수 균열은 백화 미립토사 물 때 등이 존재하고 특히 수압이 작용하면 바탕면과 보수재료 사이에 수막을 형성시켜 보수재와의 결합을 방해하여 콘크리트 바탕면과의 접착력을 저하시키므로 친수성을 가진 보수재료를 선정하여야한다 온도의 변화에 따라 균열 폭의 신축 팽창 작용은 사용 보수재에 압축력과 인장력을 작용시켜 강도를 약화시키거나 파괴되는 문제점이 발생하므로 시공시에는 이를 고려하여야 한다 지속적인 물의 영향으로 보수재가 파괴 및 유실되거나 약화되어 강도를 저하시키고 겨울철에 동결 융해의 손상을 주기 때문에 시공 시에는 누수 균열 주변의 환경 변화를 고려하여야 한다. 3 누수보수재료의 종류 일반적으로 현재 현장 적용되고 있는 누수보수재료로는 수계 에폭시 수지 주입재 우레탄 수지계 발포형 주입재 수계 아크릴 겔 주입재 시멘트 밀크 그라우트계 주입재 합성고무계 폴리머 겔 주입재 등이 있다
4 시공방법 균열 주입 사압력 주입 intercept injection 수직압력 중력 주입 negative injection 구조체배면 주입 positive injection 방수층 재형성 주입 waterproofing layer reforming injection 공법으로 구분한다 경사압력 주입은 구조체 내부에서 관통 균열 중앙부에 보수재를 직접 주입하고 균열 좌우측으로 보수재를 충전하여 누수를 차단한다 보수재를 주입하는 방법 압력 재료 양생 성능 평가 등 은 제조자의 시방에 따른다 경사압력 주입은 보수재가 관통균열 틈새에 완벽히 충전되지 않는 경우가 있고 균열 거동력의 영향으로 보수재가 손상되어 재누수가 발생하는 사례가 있으므로 시공 후 유지관리에 유의하여야 한다 수직중력주입은 보수재가 중력에 의하여 균열 틈새로 스며들게 하고 수직압력은 일정압력을 가하여 보수재가 콘크리트 균열을 충전함으로써 누수를 차단한다 수직중력주입은 보수재가 균열 틈새에 완전히 흘러들어 가지 않는 경우가 있고 수직압력주입은 콘크리트 균열을 확대시키는 문제가 발생할 수 있다 이 두 가지 공법의 경우도 균열 거동력의 영향에 의해 보수재가 손상되어 재누수가 발생하는 사례가 있으므로 시공 후 유지관리에 유의하여야 한다 배면주입은 지하구조물의 누수취약부 Expansion Joint Control Joint 균열부 폼타이 구멍 등 를 대상으로 콘크리트를 관통시켜 구조체 뒤쪽 배면 의 흙에 보수재를 주입하여 물의 진입을 차단하는 공법이다 이때 배면의 흙의 상태 공간 상태에 따라 주입 보수재료 주입방법 재료 사용량을 조절하여야 한다
5 양생 및 보양 누수 균열 보수 부위가 동결 오염 및 손상될 위험이 있는 경우에는 담당원과 협의하여 양생및 보양 조치를 취한다 6 보수 부위 검사 누수균열의 보수공사를 성공하기 위해서는 공사 준비 과정 시공 과정 또는 시공 완료한 후 누수 차단 효과의 확인 등 해당 보수공사가 소정의 목적대로 이루어지고 있는지 또는 이루어졌는가를 우선 육안으로 확인하여야 한다 누수 균열에서의 누수 방지를 위한 보수의 경우는 비교적 외관검사로 그 효과의 확인이 쉽지만 내구성 향상 등을 목적으로 한 보수의 경우에는 그 효과 확인이 쉽지 않다 따라서 작업시의 사용재료 배합비 시공기간 품질관리 등에 대한 기록유무를 확인하고 향후의 유지관리를 위한 비교자료로서 전체적인 마무리 상태를 우선 사진촬영 등으로 확인 기록하여 보관하여야 한다 누수균열의 보수효과는 장기간 보수재가 양호하게 부착 또는 충전되어 있어야 함이 중요하다 이를 평가하기 위하여 성능 평가 시험의 수행 유무도 확인하여야 한다 필요에 따라 누수에 대한 보수효과는 가스압력 누수진단기 빗물 누수측정기 등에 의한 방법으로 평가한다 또한 대규모 누수 보수공사 혹은 특히 주요 구조부위 교각 기둥 벽 보 등 의 보수공사는 구조상 문제가 되지 않는 부분을 대상으로 작은 지름의 코어를 채취하여 보수효과를 확인하는 것이 좋다
공동주택 지하구조물의 보수는 결함 및 열화로 인하여 구조물의 재료적 성능과 기능을 원상 회복시키거나 사용상 지장이 없는 상태까지 회복시키는 것을 말한다 앞에서도 서술한 바와 같이 공동주택 지하구조물의 경우 가장 많은 결함과 열화 하자로 콘 크리트 구조체로부터 기인한 균열을 들 수 있다 이는 열악한 지하의 지리적 위치 특성에 따라 발생하고 있으며 다양한 형태의 누수 균열로 부터 발생하고 있다 누수 균열은 건조 균열과 누수 균열로 구분한다 특히 누수 균열은 관통 균열로써 구조체 안전에 직접적인 영향을 미치며 지하 공간에서의 생활 안전과 사용성에도 많은 영향을 미치므로 이를 보수하기 위해서는 균열의 폭과 누수량의 관계에 대한 정보 수집이 중요하다 누수 균열에 대한 동적 균열 성장형 거동 균열 비성장형 거동 균열 정적 균열의 상황을 정확히 관찰 판단하여야 한다 또한 지하 공간의 환경 조건에 있어서도 화학적 물리적 환경이 발생하고 있다 화학적 환경의 대표적인 것으로 수 균열 주변의 대기 공기 와 지하수의 온도 변화 화학 성분 염수 하수 산성수 등 등이 있다 이러한 요인들은 누수 균열 보수재의 온도 안정 성능 내화학성능 수밀성능 투수저항성능 바탕체와의 부착성능 등에 영향을 미친다 물리적 환경은 온도변화에 의한 콘크리트 구조체의 수축과 팽창에 의한 체적변화 부등 침하 차량 통행으로 인한 진동 등에 따른 거동 균열 주변의 수압 및 유속 작용 등이 있다 이러한 요인들은 누수 균열 보수재의 부착 성능 수밀 성능 거동 대응성능 재료 손실 등에 영향을 미친다 이와 같이 유지관리 보수를 위하여 다양한 측면에서 고려하여야 하며 보수공사는 설계 보수공법 선정 시공 검사 등의 검토가 중요하다
구조물의 누수발생 후 보수 과정에서 나타날 수 있는 누수 사고를 방지하기 위해 적절한 방수 설계 재료 및 공법 시공기술 유지관리기법 등에 대한 철저한 검토가 필요하다 설계자는 해당 구조물이 환경조건 및 요구 성능에 만족하는 시험항목을 지정하여 반드시 평가하여야 한다 구조물의 보수공사 후 재 누수의 사례가 많으므로 사전에 이에 대한 방안이 마련되어야 한다 현장상황에 맞는 방수재료 및 공법을 동시에 검토하고 이에 대한 사항을 시방서 및 유지관리 지침서에 명기하여야 한다
1 손상의 종류 및 원인별 공법 선정 부재 및 구조물의 열화손상 형태나 종류가 외관상으로는 서로 비슷할 수 있으나 발생 원인에 대해서는 다양할 것이다 즉 콘크리트의 균열이 발생하였다 하더라도 그 원인은 중성화 염해 동해 알칼리 골재반응 철근 부식 등 여러 가지 원인일 수 있으므로 보수공법의 적용에 있어서 손상종류에 따른 뚜렷한 원인별공법선정은 보수의 효과 및 적정성에 매우중요한 요소가 된다 2 구조물 상태에 따른 회복 정도 열화손상에 대한 보수의 정도는 해당 구조물의 용도 기능성 및 성능과 잔존수명 등에 따라 보수의 효과정도를 선택하고 그에 적합한 공법이 선정되어야 한다 즉 잔존수명 7 8년의 노후화된 창고용도 구조물의 손상이라면 보수의 효과정도를 잔존수명과 현존 상태에 부응하는 정도의 공법이 적정하며 이와 반대의 경우 고부가가치의 구조물인 경우에는 그에 부응하는 보수효과 정도의 공법이 적합하다
3 재료의 물성 및 보수 성능 보수용 재료는 각기 재료에 따라 압축 및 인장강도와 경도 접착력 열의 변화에 따른 변형율 및 신장율 내수성 방수성 내마모성 내후성 통기성 등의 물리적 성능이 다르며 이에 따라 보수의 효과 및 성능도 제각각 다르게 된다 손상부위에 대해 요구되는 보수의 효과 및 성능에 적합한 물성의 재료를 선택하여 최적의 공법을 선정하여야 한다 4 시공성 보수가 요구되는 부위 및 위치와 현장 여건에 따라 작업성 작업생산성 향후 재보수를 위한 유지보존성 등이 다르게 되므로 이에 적합한 최적의 공법이 선정되어야 한다 5 경제성 각기 공법들마다 사용재 및 시공성에 따라 보수비용이 다르게 되며 또한 보수성능 및지속성에 따라 라이프 사이클 비용 Life cycle cost 이 다르게 된다 그러므로 요구되는 보수성능 및 효과에 부합되는 가장 경제성이 있는 최적의 공법이 선정되어야 한다 6 보수 완료후의 미관성 보수용 재료 및 공법에 따라 보수 완료 후의 외관에 따른 미관성이 제 각각 다르게 된다 즉 마감면의 질감 및 색상 표면모양 등은 시설물의 미관상 중요한 요소가 되므로 요구되는 보수부위가 미관을 해치지 않는 적합한 공법이 선정되어야 한다
5 2 1 누수 보수의 고려사항 1 누수 보수 설계 시 고려사항 1 누수 균열의 균열 폭을 정확히 측정 2 누수 균열의 깊이 구조체 두께 를 정확히 확인 3 누수량 수압 및 수량 을 확인 4 구조체 외부에 기존 방수층의 존재 유무 확인 5 누수균열의 보수 및 보강 시간의 적정성 확보 유무를 확인 6 누수 보수재료 및 공법의 적합성을 확인 수분환경에서의 구조체 표면 접착성 확보 구조체 거동에 따른 보수재의 유연성 확보 물 수압 에 의한 보수재의 유실성 유무 재보수 및 유지관리의 용이성 7 생애주기비용 LCC 개념의 유지관리비용의 적용
4 3 2 지하 부위 누수 하자 유형 1 최상층 슬래브 최상층 슬래브 누수하자는 시트 또는 도막 방수층의 파단으로 콘크리트 균열부 및 이어치기부 곰보 등에서 많이 발생된다 2 외벽외벽 누수하자는 벽면 이어치기부 균열부 폼타이 구멍 전기 배관 파이프 관통 파이프 공동구 연결부위 등에서 많이 발생된다 3 최하층 바닥 슬래브 최하층 바닥 슬래브 누수하자는 바닥 이어치기부 균열부 균열유발 줄눈 락 앙카 부위 등에서 많이 발생된다
2 누수 보수 공법 선정 시의 고려사항 보수가 필요한 결함부의 정확한 발생원인과 요구되는 보수 정도 등에 따라 보수효과 및 경제성을 고려하여 적절한 최적의 공법을 선정하여 시행한다 공법 선정 요소는 다음과 같다 열화손상의 종류와 발생원인 및 손상 정도 구조물 상태에 따른 회복정도 보수재료의 물성 및 보수 성능 적용개소의 여건에 따른 시공성 보수재료 및 공법에 따른 경제성 보수 완료후의 표면 미관성 3 누수 보수 시공 시 고려사항 1 지하 구조물 등에 적용되는 방수재료의 경우는 수중 혹은 습윤면에 적용되기 때문에 콘크리트 바탕면과의 부착력이 충분히 고려되어야 한다 2 시공 시 바탕체의 이물질 습윤 또는 수중 환경 등에 의해서 방수재의 접착력 저하 원인을 제거 한 후 시공한다 3 지하 구조물에 적용되는 방수재료의 경우는 콘크리트 바탕체 또는 지하수에 대한 적절한 대처 방법이 계획되어야 한다 4 시공 단계에서 현장에 적용될 경우 콘크리트 바탕체의 습윤 환경 또는 수중 상태를 이해하고 적용되어야 하기 때문에 방수재료는 물과 친숙하여야 한다 5 실제 현장에서는 콘크리트의 함수 상태 또는 습윤 수중 상태에서는 방수재의 미 경화 발생 들뜸 부착력 저하 등의 하자가 발생되어 제2 3차에 걸친 재 누수가 발생된다 콘크리트 구조체 보수보강 공사 시 반드시 누수균열의 누수를 근본적으로 차단한 후 보수 보강 공사에 임하여야 한다
5 2 2 균열 보수 공법의 분류 및 적용 목적 이해 일반적으로 사용되는 대표적인 보수공법은 표 5 1 와 같으며 열화원인 열화 정도 보수 목적별로 적합하게 단일공법 또는 복수 공법을 병용해서 선정 사용한다 열화된 부재 및 구조물에 대한 보수공법 적용 시에는 열화의 원인과 정도에 적합한 공법과재료를 선정하여 시행하며 이러한 보수의 주목적은 다음과 같다 1 염해나 중성화 또는 동해 등으로 발생된 열화콘크리트를 제거하고 단면보수재를 충전하여건실한 단면을 복구한다 2 유해물질의 재 침투 방지를 위하여 표면을 피복한다 3 콘크리트의 균열 박락 등 구조물의 손상을 보구하여 철근의 부식이나 균열부 콘크리트의 열화 진행을 방지 또는 억제한다 4 콘크리트 중의 강재부식 방지처리 혹은 부식요인이 되는 콘크리트 중의 염분량을 제거 혹은 감소시킨다 5 중성화된 콘크리트의 알칼리성을 회복시킨다
5 2 3 누수 균열 보수 전의 균열 상태 점검 및 기초 보수 보수 범위는 성능회복 정도의 수준 보수공법 등에 따라서 구조물의 내력에 악영향이 미치지 않도록 부분적으로 할 것인지 전면적으로 할 것인지를 설정한다 1 단순한 표면열화 또는 단순 미세균열인 경우에는 보수바탕면에 연마 또는 전동 그라인딩 Grinding 작업으로 준비처리 한 후 표면보수 Over laying 또는 단순 균열 퍼티 Putty 보수 정도로 한다 2 소규모의 부분적 열화손상이 발생한 경우에는 부분적인 보수로 범위를 정하고 보수대상 개소 중에서 부식 되어 있는 철근주변의 콘크리트는 취핑 Chipping 작업으로 쪼아내어 제거함을원칙으로 한다 3 균열이나 박리가 많은 양으로 산재되어 있고 철근부식이 여러개소에서 발생되었으며 녹물의오염이 심한 경우에는 전면적인 보수로 범위를 정하고 철근부식 주변의 모든 콘크리트에 대하여 타격에 의한 음파검사를 전면적으로 시행하여 콘크리트의 들뜬 범위를 표시하고 그 부근의 견실부 콘크리트가 나타날 때까지 들뜬 콘크리트를 모두 취핑 Chipping 작업으로 쪼아내어 제거한다 4 열화 콘크리트의 취핑 Chipping 제거 범위는 구조물의 상황 콘크리트의 열화상황을 고려하여 설정하되 열화부를 완전 제거치 않은 경우에는 그 부분이 취약점이 되어 균열이나 철근부식의 재발원인이 될 수 있다 취핑으로 열화콘크리트를 쪼아내어 제거할 때는 수직면으로 하되예각이 되지 않도록 하는 것이 단면복구재의 박리 방지를 위해 중요하다
5 외관상 콘크리트의 열화가 나타나고 있지 않아도 중성화가 철근부위까지 도달되어 있는 경우나 염화물 이온 함유량이 철근 부식 한계값 이상인 경우 등 철근 부식의 요인들이 잠재하고 있는 경우에는 열화가 나타나고 있지 않은 부분을 취핑제거 하는 것 보다는 열화 원인을억제하기 위한 함침제를 사용하는 것이 바람직하다 6 콘크리트를 취핑 제거한 후 노출된 강재를 샌드블라스트 샌더들을 이용하여 녹을 제거하는데 필요에 따라 방청제를 도포하여 강재의 부식을 억제한다 녹 제거의 수준을 정도 클리닝1급 2급 3급의 4단계로 분류한다 7 철근의 부식이 심하여 철근의 단면결손이 발생한 경우에는 그 부위에 첨근하여 저하된 내력을 원상회복 시켜야 한다 이는 구조내력 등의 계산 및 검토에 의한 첨근 정도와 결속 및 정착 등을 고려하여야 한다
5 3 1 누수보수재료가 갖추어야 할 조건 누수보수재료는 사용환경 자연환경 시공환경 용도 등을 충분히 고려한 후 결정되어야 한다 부분보수 재료는 동질 계열의 재료를 적용하여 기존 방수층과의 상호 부착 성능이 고려되어야 한다 따라서 누수 균열 부위에 사용되는 보수재료는 다음과 같은 사항을 반드시 갖추어야 한다 1 습윤면에서의 접착 가능 소재 일 것 2 습윤상태 침수 에서의 물질 성능 유지할 것 3 물에 대한 화학적 반응 없을 것 4 구조체 균열 거동에 대체 가능한 재료일 것 5 만일의 재 누수 시 유지관리 및 보수성이 좋을 것 6 누수의 차단 및 구조체 내부 콘크리트 침식 및 철근 부식 방지 를 보호 할 수 있는 재료 일것
투수 저항성 구조물의 누수 보수에 대한 가장 기본적인 성능으로 재료 자 체의 불투수성을 말하고 시공 후 바탕 콘크리트 구조체와 긴 밀한 접착 및 점착으로 물길을 형성하지 않아야 함 부착성 바탕 콘크리트 구조체의 조건이 습윤상태 레이턴스 물 때 기름때 등으로 오염되어 있거나 구조체가 수축 및 팽창 등의 반복 거동을 하더라도 누수보수재와 바탕 콘크리트 구조체가 긴밀한 접착 및 점착으로 물길을 형성하지 않아야 함 유실 저항성 누수보수재가 사용되는 부위가 일반적으로 관통 균열로 인한 누수 발생 부위에 사용되어지고 있기 때문에 누수보수재가 주입될 때 주입된 방수재가 물과 혼합하여 희석되거나 시간이 경과함에 따라 재료분리 등으로 인해 성능이 감소하거나 지하수의 흐름과 함께 누수보수재가 유실되지 않아야 한다 구조체 거동대응성 보수재는 각종 접합부 및 만일에 발생할 수 있는 균열부의 수축 팽창 시 방수층이 파괴되거나 찢어지는 현상이 발생되지않고 유연하게 대응할 수 있어야 함
화학성 누수보수재 주변의 토양과 지하수에 혼입되어 있는 산 알칼리 염수 등의 화학물질 및 콘크리트 내부로부터 용출되는 수산화칼슘 등에 의해 방수를 위한 성능의 변화가 발생되지 않아야 함 내열 내한성 우리나라는 4계절이 뚜렷한 나라로서 다양하면서 반복적인 환경조건을 가지고 있음 비록 통신구 등과 같은 지하구조물이 지하에 매설되어 있는 만큼 지상 구조물에 비해 기후에 의한 영향을 적게 받고 있으나어느 정도의 영향을 지속적으로 받고 있는 상황임 이에 누수보수재는 고온과 저온의 반복작용에 따른 방수를 위한 성능의 변화가 발생하지 않아야 함 시공성 누수보수재의 재료적인 성능이 우수하도라도 실제 현장에서 사용하기 곤란하거나 사용 시 문제가 발생한다면 현장에 적용하는데 문제점이 생길 수 있음 따라서 누수보수재는 현장에서 배합 시 누수보수재의 품질 및계절 변화에 따른 배합비의 현장적용 용이성과 배합 후 적정한가사시간을 보유하고 있어야 함 유지관리 용이성 보수재의 성능이 우수하더라도 시간이 지남에 따라 노후하여 재보수 실시 가능하여야 함 따라서 누수보수재를 주입하여 누수보수를 실시한 후 일정기간이 경과하여 주입된 누수보수재의 유실 또는 하자 발생 시 재주입 가능하여야 함 재 주입된 누수보수재와 기 주입된 누수보수재의 계면분리 현상이 발생되어서는 안됨
5 4 1 누수 보수 시공 방법의 종류 전면보수시공은 기존 방수층 철거 후 보수하는 방법과 기존 방수층 상부에 보수하는 방법으로 구분된다 부분보수방법은 기존 방수층을 전면 철거하지 않고 일정 하자 부위를 부분적으로 보수 시공하는 방법으로 구분된다 부분보수 시공방법으로는 일정 부분을 절개하여 보수하는 방법과 균열 부위에 누수보수재료를 주입하여 보수하는 방법이 있다
1 균열 보수 주입 공법 1 누수 균열 보수 시공방법으로는 균열을 적접 보수하는 방법 기존의 방수층을 이용하는 방법 방수층의 없는 경우 새로운 방수층 차수층 을 형성하는 방법이 있다 2 누수 균열에 사용되는 공법들은 누수 차단 효과에 유효해야 하며 장기적으로 지속되어야 한다 누수 균열 보수 공법의 선정은 적용 대상 구조물의 환경 조건과 사용하고자 하는 보수재료과의적합성 보수 공사 현장 조건 보증 기간 보수 후 마감상태 등을 고려하여 하여야 한다 3 일반적으로 사용되는 보수재료로는 폴리우레탄계 발포형 주입재 재 아크릴레이트계 젤형주입재 시멘트계 및 에폭시수지계 등 경질 경화형 주입재 그라우트재 등이 있다 누수 균열 틈새에 직접 주입하는 형태의 공법이므로 사용사용 시 균열의 거동에 의한 보수재료의파괴와 습윤면 미부착 문제를 사전에 검토하여야 한다 경사 압력 주입법 콘크리트 벽체를 관통한 균열로부터 일정 거리 콘크리트 두께의 1 2 거리 만큼 떨어진위치에서 비스듬하게 구멍을 내어 균열의 중간 부분에 닿을 때까지 뚫은 후 주입관 노즐 을 설치하고 그 구멍을 통하여 보수재료를 주입한다 보수재료가 노즐을 통하여 주입될때 주입재의 흐름은 균열의 중간지점에서 누수면과 수압 작용측 배면 의 양쪽 방향으로 흘러들어 균열 공간이 완전히 채워질 때까지 주입한다 수직 중력 압력 주입법 보수재료가 누수면에서 수압 작용측 배면 으로 수직방향으로 흘러 들어가도록 하여 균열공간이 채워질 때까지 주입한다
2 구조체 배면 보강 공법은 누수 균열과 일정 거리만큼 떨어져 균열과 평행한 방향으로 구조체 배면의 수압 작용면까지 관통 구멍을 뚫어 보수재료를 주입하여 토사층을 보강하여 차수층을형성하는 것이다 일반적으로 사용되는 보수재료로는 시멘트계 주입재가 있으며 이 재료는 배면의 지하수와 반응하여 경화하면서 토사층을 고결시켜 차수층을 형성하고 구조체에 미치는 수압을 억제한다 이 공법을 적용하기 위해서는 구조체 밑 뒤 에 토사층이 있어야 하며 토양의 조건 배면의 수압 수량 유속 조건에 따라 주입 효과는 달라질 수 있다 특히보수재료의 배합비 관리에 유의하여야 한다
2 구조체 외면방수층 재형성 공법 이 공법은 구조체에 외방수층이 있는 경우에 적용하며 누수 균열과 일정 거리만큼 떨어져 균열과 평행한 방향으로 구조체와 기존의 방수층의 틈새까지 구멍을 뚫어 보수재료를 주입하여 방수층을 재형성하는 것이다 기존 구조물에 방수층 외방수층 이 있는 경우에 적용하며 사용재료로는 합성 고분자젤 그라우트 수용성 아크릴 젤 그라우트 또는 수용성 시멘트 그라우팅재 등을 있다 이 공법은 기존 방수층의 보수 방수층과 바탕콘크리트 틈새에서의 유입 수 확산을 방지하는 효과를 가진다 다만 사용 시 주입재료의 점도 관리에 유의하여야 한다
5 4 2 누수 보수 시공 시 주의사항 1 지금까지 누수균열에 대한 보수방법은 누수 관찰지점에서 천공하여 균열내부로 저압 혹은 고압으로 주입하는 방법이 채택된다 2 이러한 방법은 균열의 깊이 정도 구조체의두께와 상관있음 에 따라 완전히 균열 내부 누수시작 지점까지 까지 주입재로 충전하지 못하는 것이 일반적인 현상이다 3 이렇게 균열 전체를 대상으로 완전히 주입재가 채워지지 않으면 물은 계속적으로 침투한다 4 구조체 외부 지하수압 작용 측 누수 시작 지점 와 실내 누수관찰 지점 의 온도차로 인하여외부에서 내부로 수분 물 이 이동하여 재 누수가 발생한다 5 주입방법에 있어서 강제 고압식 주입은 반드시 균열 폭과 주입 압력의 관계를 면밀히 검토한 후 결정하여야 함에도 불구하고 0 2 이하의 균열에서 고압식 강제주입을 함으로서 오히려 균열진행을 촉진시키는 문제 발생 된다 6 주사기를 이용한 주입방법에 있어서 천장면의 경우 수지의 비중에 의해 충분히 주입되지 않고 주입시간이 오래 걸려 도중에 경화하거나 습윤환경 조건에서의 경화불량으로 더 이상 주입되지 않아 재료의 낭비가 크고 균열에 충분히 충전되지 않는다 7 주입공법에 의한 누수보수 시 보수재료의점도가 적절하지 못할 경우 주입효과가 떨어지고 지하수 유속이 빠를 경우 주입액이 지정된 장소에 고결되지 않고 이동하여 유실되는 양이 많게 되는 문제가 발생된다 8 수지나 급결재를 혼합한 주입액을 팩카 시스템을 사용하여 주입하며 이는 종방향 지하수 흐름의 차수벽을 배면에 설치함으로써 주입효과 상승을 기대할 수 있다
결로란 실내외 온도차에 따른 실내 표면에 이슬이 맺히는 현상으로 공동주택에서 창은 단열재가 설치되는 불투명 부위에 비해 상대적으로 열저항이 낮아 겨울철 창 주위 온도가 낮을 경우 실내 환경에 냉복사나 콜드 드래프트 현상 등을 유발하고 실내 표면 온도 저하에 따른 결로가 발생하기 쉽다 또한 창은 전체 외벽에서 차지하는 면적이 커 실내 표면에서 결로 발생 시 미치는 악영향의 범위가 커지게 되며 바닥마감재 훼손이나 곰팡이 등의 2차 피해도 유발할 수 있다
공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 은 주택건설기준 등에 관한 규정 제14조의 3에 따라 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 사항을 정하여 공동주택 세대 내의 결로 저감을 유도하고 쾌적한 주거환경을 확보하는데 기여하는 것을 목적으로 하며 2013년 12월 제정되고 2014년 5월부터 시행되고 있다 여기에서는 1월의 월평균 일 최저 외기온도를 기준으로 전국을 지역 설계 외기온도 20 15 10 으로 구분하여 외기에 직접 면하는 창에 대한 지역별 및 부위별 유리 중앙 유리 모서리 프레임 최대 허용 온도차이비율 Temperature Difference Ratio TDR 값들을 정하고 있고 주택법 제15조에 따른 사업계획승인을 받아 건설하는 500세대 이상의 공동주택의 경우 이를 반드시 만족하여야 한다 온도차이비율 TDR 이란 실내와 외기의 온도 차이에 대한 실내와 적용 대상부위의 실내 표면의 온도 차이를 표현하는 상대적인 비율이며 결로방지성능을 평가하기 위한 단위가 없는 지표로서 그 범위는 0에서 1사이의 값을 갖고 값이 작을수록 결로방지성능이 우수함을 나타낸다
2 1 1법규내용 1 민법 민법 제667조 에서는 완성된 목적물 또는 완성전의 성취된 부분에 하자가 있는 때에는 도급인은 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있다 라고만 명기되어 있어 민법 제667조 는 공동주택 하자판정에 포괄적으로 인용된다 예를 들어 적법한 설계에 따라 정상적으로 시공한 경우에도 민법의 관점에서는 하자로 판정할 수 있기 때문이다 2 주택법 주택법 시행령 제59조 에 정의한 하자의 개념을 살펴보면 공사상의 잘못으로 인한 균열 처짐 비틀림 침하 파손 붕괴 누수 누출 작동 또는 기능불량 부착 접지 또는 결선 불량 고사 및 입상불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 기능 미관 또는 안전상의 지장을 초래할 정도의 하자로 하자의 개념을 정의 하고 있으므로 결로가 발생하여 기능 및 미관상 지장이 있으면 결로 발생은 하자로 볼 수 있다 주택법 시행령 제23조 설계도서 작성 기준에 따르면 설계도서는 설계도 시방서 구조계산서 수량산출서 품질관리계획서 등으로 구분하여 작성하고 설계도 및 시방서에는 건축물의 규모와 설비 재료 공사방법 등을 기재하여야 한다 또한 설계도 시방서 구조계산서는 상호 보완관계를 유지할 수 있도록 작성하고 품질관리계획서에는 설계도 및 시방서에 의한 품질확보를 위하여 필요한 사항을 정하도록 하고 있어 설계도서 작성기준에 대치되는 단열설계 및 결로방지 설계를 한 경우 주택법 시행령 제23조 에 따라 하자로 볼 수있다 주택법 제21조의2 주택성능등급의 표시 등 에서는 사업주체가 대통령령으로 정하는 호수8 이상의 주택을 공급할 때에는 국토해양부장관이 지정하는 주택성능등급 인정기관으로부터 다음의 어느 하나에 해당하는 주택의 성능에 대한 등급을 인정받아 이를 입주자 모집공고에 표시해야 한다고 명시되어 있으므로 주택성능등급을 받은 공동주택의 경우 인증대상 시설물이 누락되거나 변경된 경우 하자로 볼 수 있다 따라서 주택법에서는 민법과 달리 적법하게 설계한 설계도서에 따라 시공한 경우에는 사용상에 불편이 있어도 하자가 아니라는 판결이 가능하다
3 건축법 제64조의2 건축물의 열손실방지 에 따라 건축물을 건축하는 경우에는 에너지의 합리적인 이용을 위하여 국토해양부령으로 정하는 바에 따라 열의 손실을 방지하는 단열재 및 방습층 을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다 라고 명시되어 있어 주택법에 없는 단열재 및 방습층관련 내용이 있다 4 건설산업기본법 건설산업기본법 제28조 건설공사 수급인의 하자담보책임 에서는 하자유형 및 범위를 건설공사의 목적물이 벽돌쌓기식구조 철근콘크리트구조 철골구조 철골철근콘크리트구조 또는 기타 이와 유사한 구조로 된 것인 경우에는 건설공사의 완공일 부터 10년의 범위 내에서 기타 구조로 된 것인 경우에는 건설공사의 완공일 부터 5년의 범위 내에서 공사의 종류별로 대통령령이 정하는 기간 이내에 발생한 하자에 대하여 책임이 있다 라고 명시되어 주택법에서는 1 2년인 하자담보책임기간이 건설산업기준법으로 해석할 경우 5년으로 늘어날 수 있다 5 소비자 기본법 제16조 제 16조 소비자 분쟁의 해결 에 따라 국가는 소비자와 사업자 사이에 발생하는 분쟁을 원활하게 해결하기 위하여 대통령령이 정하는 바에 따라 소비자분쟁해결기준을 제정할 수 있다 소비자분쟁해결기준에서는 업종별 하자유형별 보상기준을 예시하고 있기는 하나 건설관련 업종은 주택건설업과 창호공사업에 한정되어 있다 주택건설업에서 정의한 하자유형은 주택법과 달리 분양주택의 건축 및 설비상의 하자 분양주택에 사용된 자재 설비 등이 견본주택에 시공된 것과 품질 등에서 차이가 있는 경우의 하자로 판단한다 또한 창호공사업의 하자유형을 균열 누수 파손 등 주택법에서 정한 공사 상의 하자로 판단하는 경우와 규격미달 등 자재의 품질불량 하자 공산품의 하자 로 구분하여 판단한다
1 주택법에서 정한 하자담보책임기간 시행령 제59조 별표6 사업주체는 공동주택의 사용검사일 또는 임시사용승인일 또는 건축법 제22조의 사용승인일 부터 공동주택의 내력구조부별 및 시설공사별로 10년 이내의 담보책임기간에 공사상 잘못으로 인한 균열 침하 파손 등의 하자가 발생한 경우 입주자대표회의 등 입주자 입주자대표회의 관리주체 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 에 따른 관리단 의 청구에 따라 하자보수 책임이 있다 2 건설산업기본법에서 정한 하자담보책임기간 벽돌쌓기식구조 철근콘크리트구조 철골구조 철골철근콘크리트구조 등은 10년 기타 구조로 된 것인 경우에는 5년으로 명시되어 있다 3 민법에서 정한 하자담보책임기간 민법에서는 수급인의 담보책임을 토지 건물 및 기타 공작물의 수급인은 목적물 또는 지반공사의 하자에 대하여 인도 후 5년간 담보의 책임이 있다 라고 명시되어 있어 결로와 관련된 공사의 담보책임 기간은 5년에 해당된다 4 집합건축의 소유 및 관리에 관한 법 집합건축의 소유 및 관리에 관한 법에서는 담보책임에 관하여는 민법 제667조부터 제671조까지의 규정을 준용하고 있으며 제1항의 분양자의 담보책임에 관하여 민법 에 규정된 것보다 매수인에게 불리한 특약은 효력이 없다고 명시되어 있다. 2 1 2하자담보책임기간 하자담보책임기간 이내에는 매매 등의 유상계약에서 매도인인 사업주체가 매도한 공동주택의 입주자 등의 과실이 없는 경우 매매계약 당시 알지 못하는 하자가 있는 경우에 매도인인 사업주체가 하자의 처리에 의무를 가지게 된다 그러나 결로하자가 발생하여도 법에서 정한 담보책임기간이 경과될 경우에는 사업주체가 하자처리를 할 의무가 없는 것으로 나타났다
2 2결로하자 판정기준 2 2 1국토해양부 하자심사 분쟁조정위원회 판정기준 결로 하자 여부를 판정할 수 있는 국내 기준은 국토해양부 하자심사 분쟁조정위원회에서 운용하는 공동주택 하자여부 판정기준이 있다 이 기준에서는 결로 하자의 공종을 주택법시행령 별표 6에 따른 단열공사의 하자로 보고 있으며 그에 따라 담보책임기간을 2년으로 하고 있다 세부내용은 표 2 2 와 같다 상기의 기준을 살펴보면 공동주택 세대벽체 창호 지하거실 벽체 등에 곰팡이 얼룩 결로수 등이 발생하거나 확인된 경우 벽체 또는 창호의 단열의 설계 시공기준 만족여부를 조사하여 기준에 만족하지 않으면 하자로 판정하고 만족하면 하자가 아닌 것으로 보고 있다
1 세대벽체 결로하자 판정기준 단열 설계기준의 만족여부는 에너지절약설계기준에 명시된 열관류값을 만족한지 여부로 쉽게 판정할 수 있다 하지만 단열재 시공기준 만족여부를 확인하기 위해서는 벽체를 해체하여 벽체내부의 단열상태를 확인해야 하므로 입주민이 생활하고 있는 상태에서는 벽체를 해체하기가 매우 어렵고 복구비용도 많이 들어 실행이 곤란하다 벽체를 해체하지 않고 단열 시공기준 만족여부를 확인할 수 있는 방법은 결로가 발생된 벽체가 정상적으로 시공되었을 때 가져야 할 열관류값을 기준으로 설계표면온도9 를 구한 다음 결로 발생 부위 벽체의 표면온도와 비교하여 판단하는 방법이 있다 설계표면온도와 실측표면온도를 비교하는 방법을 활용하기 위해서는 결로로 인한 피해사실이 있는 세대를 방문하여 결로 발생부위 벽체의 표면온도와 실내 외 온도를 조사한다
2 3 1결로의 이해 결로는 공기 중에 함유된 수증기가 차가운 물체의 표면에서 응축되어 액화되는 현상이다 따라서 공기 중에 함유된 수증기량이 많으면 쉽게 결로현상이 발생하는데 이때 공기 중에 함유된 수증기의 절대량을 절대습도라 한다 한편 공기 중에 함유된 수증기량은 온도변화에 따라 변화되므로 어떤 온도에서 최대로 함유할 수 있는 수증기량에 대한 현재의 수증기량을 비율 로 나타낸 것이 상대습도이다 상대습도의 이론적 원리를 살펴보면 같은 무게의 건조공기 중에 포함될 수 있는 최대 포화 수증기량은 온도에 의해 달라지며 온도가 높을수록 많아진다 불포화상태의 수증기를 함유한 공기의 온도를 낮추게 되면 공기가 함유할 수 있는 수증기의 양은 점차 줄어들게 되며 어떤 온도에 이르면 공기 중 수증기의 일부가 응축되어 물로 변하게 되어 결로가 발생하기 시작한다 이 때의 온도를 이슬점온도 dew pointtemperature 라고 부르며 공기가 노점온도 이하로 되는 순간부터 결로가 발생하기 시작한다
결로 발생의 원인은 크게 높은 실내습도와 차가운 내장재의 표면으로 요약될 수 있다 실내공기가 함유하고 있는 습기의 상태에 따라 결로가 발생되기 시작하는 이슬점 온도가 결정되므로 내장재의 표면온도를 높게 유지하여도 실내습도가 높으면 결로가 발생될 수밖에 없는 조건이 될 수 있다 반면에 실내의 습도가 낮아도 내장재의 표면온도가 지나치게 낮아 실내공기의 이슬점 온도까지 낮아져도 결로는 발생한다 공동주택의 결로 발생원인 규명 및 하자여부판단이 어려운 이유는 높은 실내습도와 내장재의 차가운 표면을 발생시키는 원인이 다양하게 존재하기 때문이다 이 두 가지 요소를 발생시키는 원인은 공동주택의 시공방법 입주자의 생활패턴 난방방식 및 실내온도 기후조건 등이 복합적으로 작용하여 나타나므로 결로의 원인규명을 위해서는 이러한 결로 발생의 요인들에 대한 이해가 반드시 필요하다
2 3 2결로의 발생원인 1 실내습도 증가에 따른 결로 발생원인 첫째 발코니 보조주방 세탁실 창고 등의 비난방 공간 및 실내온도가 건축법상의 거실 공간 보다 낮은 공간은 정상적인 난방공간에 인접하여 있다 이 경우 창호 및 문틈새로 습도가 교류 되어 온도변화와 관계없이 정량적인 습도인 절대습도의 양은 난방공간과 큰 차이가 없게 된다 하지만 실내온도는 비난방공간이 난방공간보다 현저히 낮아 동일 절대습도 상에서 온도가 낮아지면 상대습도는 크게 증가하게 되는 원리에 따라 비난방공간의 상대습도는 난방공간보다 현저히 높게 된다 따라서 비난방 공간 및 실내온도가 건축법상의 거실 공간 보다 낮은 공간은 내장재 표면의 경미한 온도저하에도 쉽게 결로가 발생될 수 있다
셋째 방습재를 사용하지 않거나 습기 침투를 방지하는 능력 투습저항 이 적은 부적절한 자재를 사용하는 경우도 있고 초기함수율이 높은 콘크리트 시공 후 충분한 건조과정을 거치지 않고 마감재를 부착하는 경우나 시공 과정에서 발생한 누수를 충분히 건조시키지 않고 마감재를 부착하는 경우 등 자재사용 및 시공관리상의 문제로 내부습도 증가에 따른 결로현상이 발생될 수 있다 마지막으로 작업 상태 취침 연료연소 가사활동 조리 등 입주자의 생활 환경에 의해 습기가 증가될 수 있는 것으로 나타났다 따라서 실내습도 증가요인을 파악하여 습도증가에 영향을 줄 수 있는 활동을 자제하는 것이 필요할 것으로 사료된다
2 단열성능 부족에 따른 결로 발생원인 첫째 혹한기 외기온도가 지나치게 낮으면 외벽에 비하여 단열성능이 부족한 창호의 경우 결로현상이 발생할 수 있다 둘째 벽체 모서리 우각부 등의 단열재 시공이 곤란한 부위에서 발생하는 열교현상 창호 및 문의 기밀시공 불량 간결 철물의 구조체 관통 등의 단열시공 불량과 단열재 누락에 따라 결로현상이 발생할 수 있다 셋째 북측에 면한 외벽의 경우에는 일사로부터 취득되는 열이 부족하여 외벽체의 표면이 다른 방위에 면한 벽체 보다 차가운 특징을 가지고 있으며 이러한 현상은 주로 북측에 면한 발코니에 결로를 발생시킬 수 있다
2 4결로방지 설계기준 2 4 1난방공간 1 단열설계 기준 난방공간의 결로방지를 위해서는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제21조 제1항 제1호 별표 4 에서 제시하는 지역별 건축물부위의 열관류율표에 만족하는 단열설계를 하여야 한다 2 결로방지용 온습도 기준 및 온도 편차율 결로현상은 실내측의 표면온도가 실내공기의 노점온도보다 낮을 경우 발생하고 있으나 실내측 표면결로는 실내 온습도와 외기 온도조건에 따라 달라진다 따라서 결로방지를 위한 실내온도 기준은 기온 25 상대습도 55 로 설정하고 실외 기준은 지역을 혹한지 중부 남부로 구분하고 기온을 각각 20 15 10 로 설정하였다. 실내 외 온도기준이 정해지면 이를 근거로 온도편차율 TDR Temperature Difference Ratio 을 구할 수 있다 온도편차율은 실내 외의 온도가 달라지더라도 벽체 열저항이 동일할 경우 항상 일정하게 유지되므로 온도편차율을 기준으로 단열 및 기밀성능 설계하면 결로발생시 하자여부의 판정이 쉬워진다.
2 4 2비난방공간 비난방공간은 주로 발코니 공간을 말하며 발코니는 건축법상 실외공간이므로 단열설계를 하지 않는다 공동주택 공사에 발코니 창호 설치비용을 표준건축비에 반영할 수 있도록 임대주택법이 개정 2002년 10월 하기 이전에는 입주자가 사용의 편의를 위해서 실외공간인 발코니에 창호를 설치하였으므로 발코니에 발생되는 결로는 입주자가 감수하게 되었다 하지만 임대주택법이 개정된 이후부터 사업주체가 발코니에 창호를 설치하게 되면서부터 발코니 결로 문제로 입주자와 사업주체간의 분쟁이 빈번하게 발생되었다 따라서 주택도시연구원에서는 2005년 발코니공간의 열유체 특성을 고려한 결로방지대책 연구를 통해 결로발생을 방지할 수 있는 방법으로 자연환기구 및 단열재 설치 방법을 제안하였고 2006년에는 발코니 공간의 결로저감 시험시공 평가에서는 5개 세대를 기준으로 실증 시험하였다. 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 시행 2016 12 7 국토교통부고시 제2016 835호 2016 12 7 일부개정 제1조 목적 이 기준은 주택건설기준 등에 관한 규정 제14조의3에 따라 공동주택 결로 방지를 위한 성능기준 등에 관하여 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 사항을 정하여 공동주택 세대 내의 결로 저감을 유도하고 쾌적한 주거환경을 확보하는데 기여하는 것을 목적으로 한다
제2조 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다 1 온도차이비율 TDR Temperature Difference Ratio 이란 실내와 외기의 온도차이에 대한 실내와 적용 대상부위의 실내표면의 온도차이 를 표현하는 상대적인 비율을 말하는 것으로 제2호의 실내외 온습도 기준 하에서 제4조에 따른 해당부위의 결로 방지 성능 을 평가하기 위한 단위가 없는 지표로써 아래의 계산식에 따라 그 범위는 0에서 1사이의 값으로 산정된다 2 실내외 온습도 기준 이란 공동주택 설계시 결로 방지 성능을 판단하기 위해 사용하는 표준적인 실내외 환경 조건으로 온도 25 상대습도 50 의 실내조건과 별표1의 구분에 따른 외기온도 지역 은 20 지역 는 15 지역 는 10 를 말한다 조건을 기준으로 한다 3 외기에 직접 접하는 부위 란 바깥쪽이 외기이거나 외기가 직접 통하는 공간에 접한 부위를 말한다
제4조 성능기준 공동주택 세대 내의 다음 각 호에 해당하는 부위는 별표1에서 정하는 온도차이비율 이하의 결로 방지 성능을 갖추도록 설계하여야 한다 1 출입문 현관문 및 대피공간 방화문 발코니에 면하지 않고 거실과 침실 등 난방설비가 설치된 공간에 면한 경우에 한함 2 벽체접합부 외기에 직접 접하는 부위의 벽체와 세대 내의 천장 슬래브 및 바닥이 동시에 만나는 접합부 발코니 대피공간 등 난방설비가 설치되지 않는 공간의 벽체는 제외 3 창 난방설비가 설치되는 공간에 설치되는 외기에 직접 접하는 창 비확장 발코니 등 난방설비가 설치되지 않은 공간에 설치하는 창은 제외한다
제5조 성능평가 제4조에 따른 결로 방지 성능을 평가하기 위한 온도차이비율 값은 제2조제2호의 실내외 온습도 기준 하에서 별표3에 따라 KS F 2295 등의 시험방법으로 국가공인기관 KOLAS 에서 측정을 하거나 ISO 15099에 적합한 컴퓨터 프로그램을 활용한 시뮬레이션을 통해 산정한다 제1항에 따른 온도차이비율 값을 산정하는 위치와 방법 등은 별표2에 따른다 제4조에도 불구하고 제4조제2호에 따른 벽체접합부를제9조에 따른 공동주택 결로 방지 상세도 가이드라인 의 벽체접합부의 상세에 따라 설계하는 경우에는 성능평가를 하지 않을 수 있다. 제6조 성능평가 기관 제5조제1항에 따른 컴퓨터 프로그램을 통한 성능평가는 건축학 또는 건축공학전공 후 별표 3에 따른 컴퓨터 시뮬레이션에 관한 실무경력이 5년 이상인 자를 2명 이상 보유한 한국건설기술연구원 한국에너지기술연구원 한국시설안전공단 한국토지주택공사 한국감정원 한국환경건축연구원 한국생산성본부인증원 한국건설생활환경시험연구원에서 평가하여야 한다 다만 그 밖의 기관에서 성능평가를 하고자 하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다 제1항에 따른 기관 이하 평가기관 이라 한다 은 효율적이고 일원화된 평가업무를 수행하기 위하여 평가기관으로 구성된 운영협의회를 구성하여 운영할 수 있다 제2항에 따른 운영협의회는 성능평가를 위하여 해당업무와 관련된 처리기간 절차 구비서류 수수료 설계변경 등에 대한 세부 운영지침을 작성하여 국토교통부장관에게 제출한 후 승인을 받아야 한다
제7조 평가서 제출 및 확인 사업주체는 제6조제1항에 따른 성능평가기관 중 어느 하나에 해당하는 기관에서 발급받은 별지 제1호서식의 공동주택 결로방지 성능평가결과서 이하 이 조에서 성능평가결과서 라 한다 를 사업계획승인권자에게 착공신고 할 때 제출하여야 한다 사업계획 변경에 따라 결로방지성능이 평가 결과가 달라지는 경우에는 사업계획변경 승인 신청할 때 재 평가받은 성능평가결과서를 같이 제출하여야 한다 방지성능평가결과가 달라지는 부분에 대해 평가서를 작성하여 사업계획변경승인신청서와 함께 제출하여야 한다 사업주체가 제6조제1항에 따른 성능평가 기관에 해당하는 경우에는 해당 사업주체 외에 다른 기관에서 성능평가결과서를 받아야 한다. 제8조 삭 제 제9조 결로 방지 상세도 사업주체는 국토교통부장관이 제작 배포하는 공동주택 결로 방지 상세도 가이드라인 을 활용하여 규정 제14조의3제2항에 따라 해당 주택의 결로 취약부위에 대한 결로 방지 상세도를 작성한 경우 해당 벽체접합부의 결로 방지 상세도를 설계도서에 포함하여야 한다 제10조 재검토기간 국토교통부장관은 훈령 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정 에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점 매 3년째의 6월 30일까지를 말한다 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다 부칙 제2016 835호 2016 12 7 제1조 시행일 이 고시는 발령한 날부터 시행한다 제2조 적용례 개정 규정은 이 고시 시행 후 법 제15조제1항 또는 제3항에 따른 사업계획 승인을 신청하는 경우부터 적용한다
2 지하층 온 습도 측정을 통한 기존 공법 분석 2 1 기존 결로 방지 공법 공동주택의 지하주차장에는 결로를 방지하기 위한 다양한 방법이 적용되어 왔으며 주요 공법은 다음 표1과 같다 기존의 공법들은 주로 단열재를 부착하거나 공기층을 추가로 형성하여 단열성능을 향상시킴으로써 결로 발생 표면의 온도를 표면이 접한 공기층의 노점 온도보다 높게 유지하는 공법이다 그러나 이와 같은 공법의 적용에도 불구하고 공동주택 지하층 결로 발생은 차단되지 않고 있다 따라서 실제 지하층의 온 습도 측정을 통해 단열재 등의 설치를 통해 표면 온도를 상시적으로 노점 온도에 비해 높게 유지할 수 있는가 하는 것을 분석할 필요가 있다
3 지하주차장 습기 저감을 통한 결로 억제 방안 3 1 무기질 재료의 조습 성능 구조체의 재료로 사용되는 콘크리트는 타설 직후 경화되기 시작하면서 내부의 수분이 빠져 나간다 콘크리트의 함수율은 포수 상태에서 약 8 이며 경화 후 점차 함수율이 낮아져 4 내외를 유지하는 것이 일반적이다 이 때 콘크리트 표면과 접하는 공기층의 습도가 높을 때는 공기층의 습도가 콘크리트 내부로 침투하고 반대로 습도가 낮을 때는 콘크리트 내부의 습도가 외부로 배출되어 함수율이 달라진다 이와 같은 성질을 조습성이라 하며 콘크리트와 같은 무기질 재료에서 일반적으로 나타나는 특성이다. 콘크리트 구조체에서는 구조체가 처해있는 실제의 환경조건에서 온 습도의 주기적인 변동에 따라 공극배부의 수분상태와 공기중 수증기압의 평형을 유지하기 위한 변동이 발생한다
지하주차장 바닥에 에폭시를 시공할 경우에는 투습 투기가 원칙적으로 차단된다 이에 반해 콘크리트의 조습성능을 유지하는 경우에는 투습 투기가 발생하게 되며 투습 투기가 구조체 콘크리트의 성능에 영향을 미칠 수 있다 콘크리트에 투기가 발생할 경우에 나타나는 대표적인 현상은 콘크리트 중성화이다 경화된 시멘트 페이스트의 알칼리 구성물이 침투하는 이산화탄소와 반응하여 물이나 금속 산화물을 형성하는데 수분이 철근 부식에 영향을 미치지 않는다면 중성화 자체는 콘크리트를 손상시키는 것은 아니다
콘크리트 내부에는 수화반응 후 잔류하는 수분이 존재하며 중성화 반응 과정에서 발생하는 수분과 공극이 혼재되어 있다 외부 습도에 따라 수분의 이동은 콘크리트가 가진 일반적인 현상으로 내부로 침투한 수분의 동결로 인한 수축 팽창이 발생할 가능성이 있다 이 때 동결 발생이 가능한 시기는 겨울철이나 비교적 연중 일정한 온도를 유지하는 지중과 면한 벽체 온도가 동결이 발생하는 온도까지 강하하지 않는다. 3 2 무기질 마감재 시공을 통한 구조체 조습성능 유지 무기질 마감재는 생산 회사에 따라 첨가물 등에는 약간의 차이가 존재한다 그러나 주요 재료는 콘크리트와 마찬가지로 시멘트 계열이며 이에 따라 콘크리트 경화 시와 마찬가지로 타설 후 경화되면서 수분이 빠져나간 공극이 표면 및 내부에 생기게 된다
결로란 수증기를 포함한 공기가 차가운 면과 접촉하여 공기의 온도가 노점 온도 이하로 내려가 공기가 더 이상 수증기를 포함할 수 없는 포화상태가 되며 이때 여분의 수증기는 물방울이 되는 일종의 습윤상태를 말한다 이러한 현상은 건물의 구조나 실의 용도에 따라 다소 차이는 있느나 벽에 곰팡이를 발생시키고 가구 등을 부패시키게 된다 곰팡이의 발생은 단순히 실내의 오염뿐 만 아니라 냄새를 내는 포자로 인한 후각적 불쾌감을 주는 등 거주자의 생활에 많은 영향을 미치게 된다 공사 아파트의 경우 결로현상이 다른 하자보다 발생빈도는 높지 않으나 입주민에게 정신적 물리적으로 미치는 피해가 크고 사후관리 A S 에도 많은 어려움이 있으므로 재료선정 설계 및 시공 측면에서 각각 철저한 준비와 점검이 필요하다 특히 편복도형 세대현관문의 경우 실내외의 온도차가 커 결로발생이 빈번하며 지역 및 위치별로 발생 정도가 다르게 나타나고 있어 입주자들에게 많은 불편을 미치며 편복도형 공동주택 세대현관문 주위에서 발생되는 결로의 종류나 형태 등을 조사하고 각종 결로방지 기법 등을 정량적으로 분석하여 결로방지 개선안 도출을 위한 자료를 제공코자 한다
2 1 결로의 메커니즘 결로 자체는 공기나 재료속의 수증기가 낮은 온도에서 포화되어 액체가 되는 흔히 있는 물리적 현상이다 그러나 같은 결로 일지라도 다양한 원인 장소로 인해 발생되므로 상황에 적합한 대책을 강구하기 위해서는 원인을 철저히 규명해야 한다 일반적으로 공기는 대략 공기무게의 1 2 정도에 해당하는 수증기를 함유하고 있다 만약 공기가 함유할 수 있는 최대 수증기량을 초과하게 되면 기체 상태의 수증기는 응축하여 물방울로 변하게 된다 즉 공기에 포화될 수 있는 습기 외에는 액체상태의 물로 변화하게 된다 공기가 함유할 수 있는 최대 수증기량은 온도가 낮아질수록 줄어들며 공기 중의 수증기 절대량 절대습도 에 변화가 없어도 온도가 낮아지면 포화상태에 도달하게 된다 여기서 포화상태란 공기가 함유할 수 있는 최대 수증기량 즉 상대습도 100 를 의미하는데 공기의 상대습도는 온도에 의해 영향을 받는다 만일 일정한 습도를 유지하고 있는 공기의 온도를 낮추면 상대습도는 점차 상승하다가 일정 온도 이하에 도달하면 100 가 된다 상대습도 100 가 될 때의 온도를 노점온도라 하는데 노점온도는 공기중의 수증기 함유량 즉 절대습도 혹은 수증기압에 의해 결정되며 수증기 함유량이 많을수록 결로가 발생할 가능성이 높아진다 이러한 공기의 습윤상태를 표시하면 표 2 1 과 같다
결로는 수증기를 함유한 공기가 차가운 면과 접촉하여 공기의 노점온도이하로 내려가면 더 이상 수증기를 포함할 수없는 포화상태가 됨에 따라 여분의 수증기는 물방울이 된다 즉 실내 공기의 습도가 높을수록 접하는 면의 표면 온도가 낮을수록 결로의 발생위험은 커진다
2 2 세대 현관문의 단열설계 현황 및 결로발생 사례 2 2 1 세대 현관문의 단열설계 현황 편복도형 아파트의 현관 출입문은 차가운 외기와 따뜻한 실내 공기 사이에 설치되어 현관문 주변의 온도차가 크고 이로 인해 결로의 발생 가능성이 높은 부위이다 따라서 현관문 주변의 결로를 방지하기 위해서는 단열방안의 검토 및 정밀한 시공이 요구된다 2 2 2 결로발생 사례 강재로 구성된 세대 현관문은 타 부위에 비해 열손실이 크기 때문에 표면온도가 낮게 형성된다 실내의 고온 다습한 공기는 온도가 낮은 철판 표면에서 응축하여 결로를 발생시키며 발생된 결로수는 주변 벽체로 전이되어 곰팡이 발생의 원인이 되고 있다 표 2 2 는 현관문 및 주변 벽체에 결로수와 곰팡이가 발생된 사례를 나타낸 것이다
3 2 세대 현관문의 결로방지 설계기준 설정 현관문주위의 온습도는 거실 온습도와 실외 온습도 사이의 값을 나타내며 구조상 실내온습도에 가깝게 나타난다 단열상태가 동일한 경우 현관문 주위와 실내외 온습도는 시시각각 변화되는 기후조건과 관계없이 항상 일정한 비율을 갖게 된다 이를 온도차이비율3 이라 하며 다음 식에 의해 계산된다
I 머리말 결로는 건축물에서 가장 빈번히 발생하는 하자로서 건축물의 표면 및 내부를 훼손시킬 뿐만 아니라 제반 가구나 생활용품을 오염시키고 있다 최근 에너지절약을 위한 단열강화가 일반화됨에 따라 일반 건축부위의 결로는 많이 해결되었지만 건축물의 모서리나 최상층 지붕면 주위 지하실의 바닥과 외벽 베란다 및 다용도실 등의 창고 등은 결로의 발생이 빈번하며 거의 모든 건축물에서 결로는 발생하고 있다고 하여도 과언이 아니다 결로가 주는 피해의 규모를 감안한다면 비록 비난방 공간이지만 결로의 방지를 위해 단열재를 시공하는 것이 필요하며 이에 대한 투자를 적극적으로 고려하여야 할 것이다 아직 국내에서는 결로의 판정이나 방지를 위한 공식적인 지침이 없으며 대부분의 건물이 결로 방지를 위한 특별한 고려가 없이 시공되는 것이 일반적이다
2 1 결로 발생의 메커니즘 건축물에서 결로가 문제가 되는 것은 결로가 발생한 부위는 곰팡이 및 각종 균류가 생장하여 마감재를 손상시키거나 불쾌한 냄새를 유발하며 심할 경우 건물 및 구조체에 까지 피해를 미치게 되기 때문이다 이론적인 원리로 결로를 살펴보면 같은 무게의 건조 공기 중에 포함될 수 있는 최대 포화 수증기량은 온도에 의해 달라지며 온도가 높을수록 많아진다 불포화상태의 수증기를 함유한 공기의 온도를 낮추게 되면 공기가 함유할 수 있는 수증기의 양은 점차 줄어들게 되며 어떤 온도에 이르면 공기 중 수증기의 일부가 응축되어 물로 변하게 되어 결로가 발생하기 시작한다 이 때의 온도를 노점온도 dew point temperature 라고 부르며 공기가 노점온도 이하로 되는 순간부터 결로가 발생하기 시작한다 이때 특정 온도의 공기가 함유할 수 있는 최대한의 수증기를 함유하고 있을 때 포화 공기 saturated air 라고 하며 이때 포화된 수증기가 갖는 수증기압을 포화수증기압 saturated vapor pressure 단위 mmHg 이라고 한다 사실상 공기라는 것은 공기와 수증기가 섞여 있는 상태이기 때문에 공학에서는 습공기라는 용어를 사용한다 일상적인 공기는 항상 수증기를 함유한 상태이며 이 습공기가 함유한 습도의 양을 나타내는 단위가 절대습도 및 상대습도이다 절대습도라는 것은 공기중에 포함된 실제 수증기량을 나타내는 것으로 다음과 같은 의미를 지니고 있다 절대습도 공기중에 포함된 수증기 질량 건조한 공기의 질량 단위 건공기 또는 g g 건공기 한편 위에서 언급된 대로 공기가 함유할 수 있는 수증기 량은 온도에 따라 변하므로 어떤 온도에서 최대로 함유할 수 있는 수증기 량에 대한 현재의 수증기량의 비율을 로 나타낸 것이 상대습도 relative humidity 이다 수증기량은 수증기압에 비례하므로 상대습도는 수증기압을 이용하여 다음과 같이 표시한다 상대습도 RH 습공기의 수증기압 습공기와 같은 온도에서의 포화수증기압
2 2 건축물에서의 결로 발생 조건 결로의 2 요소는 상대적으로 높은 습기 차가운 표면으로 요약된다 물리적으로는 공기의 합습상태 습도 에 따른 노점온도가 결로의 판단 기준이 된다 그러나 실제 건물에서의 결로의 방지 및 결로가 발생하였을 때 원인 규명과 대책이 쉽지 않은 이유는 건축물에서 높은 습기와 차가운 표면을 발생시키는 원인이 다양하게 존재하고 있기 때문이다 즉 높은 습기와 차가운 표면이라는 2가지 요소는 건축물의 공법 건축물의 사용상태 공조 및 냉난방 시스템의 가동조건 구조체의 단열 및 축열 성능 환기 방식 지역의 기후조건 등이 복합적으로 작용하여 나타나는 결과로 그 원인규명을 위해서는 전체 건물 구조 및 시스템에 대한 이해가 필수적으로 요구되기 때문이다 이것을 결로의 기본조건과 원인 요인과를 연관시켜 표현하면 표 2 1과 같다 우리가 생활하면서 발생하는 수증기는 취사 목욕 세탁물 건조 개방형난로 관상식물의 재배 관상용 수조 가습기 설치 등이 대표적인 것이다 맞벌이 부부의 집은 종일 집을 닫아둔 경우가 많아 조식 취사에 의한 수증기 심야의 수증기가 쉽게 실내에 누적되게 되어 결로가 쉽게 발생하게 된다 또한 인간 자체도 호흡동작 및 발한 작용에 의해 수증기를 발생하고 있으며 가족 구성원의 수가 많은 가정인 경우 환기부족에 의한 결로 발생 위험성은 더 높아지게 된다 주택에서의 결로는 일상생활에서 발생 하는 이들 수증기가 적절하게 제거되지 못한 경우와 책장이나 침대 등을 외벽에 붙여 놓은 경우 등 가구배치 상의 문제점 외에도 창호 샤시의 배수경로 불량 결로수 받이의 용량 부족 외벽에 접한 수납장 내부의 단열부족 등이 주요 원인이 되고 있다 결로 대책은 거주 방식의 개선과 단열 및 방습성능 향상이라는 양면에서 이행하는 것이 필요하다
3 1 결로의 분류 결로라는 것은 얼음이 들어있는 컵 외부표면에 물방울이 맺히는 것과 같은 현상으로 건축물에서의 결로라는 것은 벽체나 지붕 및 바닥의 표면 또는 내부에서 발생하는 것을 말한다 목재와 같은 다공질의 재료는 표면에 물방울이 맺히는 경우가 없으나 재료내부에 수분이 흡수되어 함수율이 높아지는 경우가 있다 목재의 경우는 함수율이 20 를 초과하게 되면 썩기 시작할 위험이 높으므로 여기서는 이러한 경우도 포함하여 결로라고 부르기로 한다 결로는 공기중의 수분이 응축하는 현상이며 그 원인을 물리적으로 단순히 설명하자면 공기중에 수분이 많은 실내에서 어떤 부위의 표면 또는 내부온도가 공기의 노점온도에 비해 낮은 경우에 발생하는 것이라고 말할 수 있다 그러나 결로는 건물 구조만이 아닌 외부환경 난방방식 거주양식 등 여러 가지 조건이 복합적으로 반영되는 나타나는 현상으로 그 원인을 실제 건축물에서 규명하는 것은 결코 단순한 작업이 아니다 따라서 결로를 정확히 이해하기 위해서는 결로의 발생 원인별 발생 시기별 발생 부위별로 나누어 분류하는 것이 도움이 된다 표3 1 표3 3은 각 관점에서 본 결로의 분류를 나타낸 것이다 일반적으로 여름철 결로는 발생시기나 형태가 정해져 있으며 지속기간도 짧으므로 피해가 심한경우는 많지 않으나 유의할 필요가 있다. 3 2 1 건축물 구조별 특성 결로의 발생을 건축물의 공법적인 측면에서의 원인은 불완전한 단열 및 방습 시공 기밀성이 낮은 공법의 적용 등에 의해 발생한다 그러나 각 공법별로 사용되는 자재 공법별 단면 특성 등이 다르므로 결로의 발생 형태도 각기 다른 양상을 가지게 된다 표 3 1은 각 건축 구조별 결로의 발생 원인과 특성을 나타낸다
3 2 2 신축 건축물의 결로 발생 건축물의 결로 방지를 위해서는 시공에서 해체까지 건물 전체의 수분 발란스를 유지하는 것이 중요하다 특히 콘크리트 건축물과 같이 재료 자체가 수분을 다량 함유하고 있는 건축물은 습기에 대해 면밀한 배려하지 않으면 결로 발생의 위험성이 높아진다 일반적으로 건축물의 준공 직후에는 사용 자재의 함수율이 높기 때문에 준공 후 첫해 겨울에는 특히 결로의 발생율이 높다 이는 시공단축과 조기 입주 등의 필요에 의하여 콘크리트 구조체나 ALC판이 함유하고 있는 초기의 수분이 충분히 제거되지 않은 상태에서 건물이 사용됨에 따라 재료에 함유된 습기가 실내로 방습되어 준공 후 1 2년 사이에 결로 사고로 연결되기 때문이다 콘크리트로부터의 방습은 결로 뿐만 아니라 내장재 마무리 불량이나 외장재 부풀기 바닥재료의 벗겨짐 등을 유발시킨다 방습에 관한 콘크리트 타설 후의 수분량은 콘크리트 구조체 약 10 vol 인 것으로 나타나고 있으며 40년을 경과한 콘크리트 건물의 해체시 수분 함유량은 약 3 vol 이하였다는 보고가 있다 이러한 사실은 구조체 내부의 함습한 방대한 양의 수분이 실내 환경에 지속적이고 장기적으로 영향을 미칠 수 있다는 것을 의미한다. 따라서 콘크리트 건물에서는 입주 전에 가능한 충분한 양생과 수분 배출이 되도록 하여야 하며 입주 후에는 함유 수분이 실내로 침입하지 않도록 방습층을 시공하는 등의 배려가 필요하다 특히 지하구조물에서는 콘크리트의 발습이 어려워 실내에 미치는 영향이 지상 공간에 비해 장기적인 것에 유의할 필요가 있으며 결로 계산에서는 이 가습량을 고려하여야 할 것이다 콘크리트 구조물의 초기 수분 함유량이 충분히 제거되기까지는 최소한 1년 이상의 시간이 소요되기 때문에 초기 수분이 실내에 미치는 영향을 줄이기 위해서는 실내측에 대한 방습층의 설치가 권장된다 방습층의 설치는 구조체로 부터의 실내로의 수분 발산을 방지하는 효과외에 실내로부터 구조체 내부로의 습기 침투를 막음으로써 내부결로의 방지효과가 크다 한편 일사에 의해 지붕 슬라브 내의 함습 수분이 증발되어 실내로 침입하는 하계 결로도 발생할 수 있음에 유의할 필요가 있다
3 3 건축물 용도별 결로 발생 특성 건축물의 용도에 따라 사용 특성이 다르므로 결로의 발생 양상도 달라지게 된다 공동주택의 경우도 많은 부위에서 결로가 발생하고 있으며 겨울철 결로는 거의 모든 가정에서 발생한다고 보아도 된다 공동주택의 결로 발생이 가장 심한 부위는 북측 베란다 외벽표면 베란다의 창고 내부 등이 대표적이며 발생 원인은 원래 외기에 오픈된 공간을 샤시 등으로 밀폐함에 따라 실내로부터의 수증기가 밀폐된 베란다의 차가운 외벽이나 유리에서 응결되기 때문이다 그러나 국내 대부분의 공동주택에서 베란다 샤시시공이 일반화되고 있는 현실을 감안할 때 이들 부위에 대한 결로 방지대책을 설계 단계에서부터 반영하여 미연에 방지하는 것은 당연히 요구되는 사항이라고 볼 수 있다 사무소용 건물인 경우 외벽재료로 커튼월 구조가 널리 적용되고 있는데 이 커튼월 구조에서의 결로 사례가 종종 보고되고 있다 주된 특히 석재 마감 커튼월 구조는 준공 초기 석재에 함습된 수분에 의한 결로 피해가 많으며 겨울 초봄에 걸쳐 외벽 외부로 물이 흐르는 현상이 발생한다 또한 실내측에 방습층이 미설치된 사례가 많아 실내의 수증기가 의부로 침투하여 결로가 발생하는 경우도 많다 최근 사무소용 건물에 전산실이 설치되는 경우가 많은데 일반적으로 전산실은 항온항습기가 설치되어 상대습도 50 기준으로 운전된다 이 경우 상대습도 50 는 일반 사무실의 습도에 비하여 상당히 높은 것이어서 단열성능이 낮은 부위인 창호 주변의 열교 부위를 중심으로 심한 결로 현상이 나타나는 사례가 많다
3 4 하계 결로 일반적으로 여름철 결로는 발생시기나 형태가 정해져 있으며 지속기간도 짧으므르 피해가 심하지는 않은 편이나 경우에 따라서는 동계 결로 이상의 피해를 주기도 한다 여름철의 습기 이동은 겨울철과는 반대로 외부에서 실내 방향으로 흐르게 되며 목조주택처럼 내부에 함습율이 높은 자재가 되어 있는 경우 주간에 일사를 받으면 수분이 증발하게 되고 이것이 냉방이 되는 실내측 방습시트면에 닿을 경우 결로가 발생할 수가 있다 특히 이러한 예는 고단열 고기밀화 주택에서 발생하는 것이 많기 때문에 최근의 새로운 검토 사항으로 등장하고 있다 여름철 결로인 경우 벽 부위 내부의 수분이 가습원이 되어 일사가 있을 때 증발하여 일사가 없어지면 재차 목재 등에 흡습되는 특징을 갖는다 그러나 이때 실내가 낮은 온도로 냉방이 되는 경우에는 결로가 발생할 수도 있다. 고단열 고기밀 주택의 외벽의 실내측 방습층 내부는 봄 하계의 고온 다습한 외기가 외벽으로부터 침투하여 냉방이 되는 실내의 방습층에서 결로가 발생한다 비난방 및 지상층 무창 건물 창고 등 바닥은 열용량이 큰 바닥 구조를 가진 창고 건물에서 동계 하강된 바닥의 표면 온도가 공간 내부의 일사유입 부족으로 재 상승하지 못한 상태에서 고온 다습의 봄 외기가 창고 내부로 유입시 바닥에서 결로가 발생한다 공조가 되지 않는 지하실 공간 바닥 지중면에 벽한 외벽 등은 본격적인 장마철이 시작되고 습독 올라가는 6월 8월 경 차가운 지하 바닥 또는 지중면에 면한 외벽에 다습의 공기가 접촉하여 결로가 발생한다 북측 외기에 면한 현관 주변 또는 북측 외벽의 실내측 면에서는 일사의 영향이 적고 하계 구름이 낀 날이 지속되어 표면 온도가 저하한 북측 외벽 부위에 고온 다습한 외기가 접촉하여 발생한다 냉동고 냉장고의 외벽 인접실은 단열 부족으로 차가운 냉동 또는 냉장고의 외벽에 하계 고습의 공기가 접촉할 때 결로가 발생한다
3 5 고단열 고기밀 주택에서의 결로 과거의 건축물은 건물 자체의 틈새만으로도 충분한 환기성능을 가졌지만 틈새에 의한 환기는 제어되지 못한다는 문제와 추운 지역에서는 겨울철 외기 침입에 의한 실내 냉각 때문에 이를 그대로 환기 대책으로서 인정하기는 더 이상 어렵다 따라서 한냉지역 주택에서의 기밀 시공은 필수적인 사항으로 받아들여지고 있으나 환기문제에 대한 새로운 대책이 필요하다 고기밀 주택은 특별한 대책이 없는 한 극히 적은 량의 공기만이 외기와 교환 되게 된다 따라서 고기밀 주택에서의 환기 대책으로서 계획환기의 개념이 등장하였으며 이것은 향후 주거용 건축물의 주요 환기 방법으로서 자리 잡을 예정이다 고기밀 주택의 상당극간면적은 2 3 이하로 자연 환기력이 약하고 결로 방지 관점에서 뿐 만 아니라 거주자의 위생 건강면에도 좋지 않기 때문에 기계 환기와 연관된 계획환기 수법의 도입이 필수적으로 요구되게 된다 고단열 고기밀 주택에서 문제가 되는 것은 내부 결로이다 내부결로를 방지하기 위한 방법으로서는 통기공법 투습벽공법 등이 적용되고 있으며 벽체 전체 공기를 강제 순환시키는 방법에 의하여 남측과 북측벽 내부의 온도를 균일하게 하는 방법이나 흙벽과 같이 조습이 가능한 재료를 사용하는 방법 등도 사용되고 있다
3 6 생활 방식에 따른 결로의 발생과 대책 결로 발생은 건축물의 설계 시공에 관련되는 바가 크지만 한편으로는 건물을 사용하는 거주자의 주거방식에 기인하는 경우도 많다 특히 생활에 수반하여 발생하는 수분은 가습원이 되며 주거방식에 따라서 발생 수분량은 큰 차이를 보이게 된다 우리가 생활하면서 발생하는 수증기는 취사 목욕 세탁물 건조 등이 대표적인 것이며 거주자에 따라서는 개방형 난로의 사용 관상식물의 재배 관상용 수조 가습기 설치 등이 실내 습도를 증가시키는 원인이 되고 있다 맞벌이 부부의 집은 종일 집을 닫아둔 경우가 많아 조식취사에 의한 수증기 심야의 수증기가 쉽게 실내에 누적되게 되어 결로가 쉽게 발생하게 된다 또한 인간 자체도 호흡동작 및 발한 작용에 의해 수증기를 발생하고 있으며 가족 구성원의 수가 많은 가정인 경우 환기부족에 의한 결로 발생 위험성은 더 높아지게 된다 공동주택에서의 결로는 일상생활에서 발생하는 이들 수증기가 적절하게 제거되지 못한 경우와 책장이나 침대 등을 외벽에 붙여 놓은 경우 등 가구 배치 상의 문제점 외에도 창호 샤시의 배수경로 불량 결로수 받이의 용량 부족 외벽에 접한 수납장 내부의 단열 부족 등이 중요 원인이 되고 있다 결로 대책은 거주 방식의 개선과 단열 및 방습성능 향상이라는 양면에서 이행하는 것이 필요하며 거주 방식에 대한 개선이 없이 단지 단열재를 두껍게 깔고 환기를 충분히 하는 것만으로는 결로를 완전하게 막을 수는 없다
특히 최근 공동주택의 기밀 및 단열성능이 우수해짐에 따라 내부 발생 습기의 배출이 어려워져 실내에 결로가 발생하는 경우가 증가하고 있다 인간은 온도에 대해서 민감하지만 습도에 대해서는 대체로 둔감한 편이다 습도 40 70 사이에서는 거의 차이를 느끼지 못한다 철근 콘크리트나 콘크리트 블록 주택에서 생활하는 경우는 수증기 배출이 기본적으로 적다는 것을 염두에 둘 필요가 있다 주택이 기밀할수록 환기 방법은 기계방식에 대한 의존도가 높아짐에 따라 고기밀 주택에서는 계획환기의 도입이 필수적으로 요구되고 있다 결로를 방지하기 위한 난방방식은 바닥난방방식이 유리하며 난로를 사용하더라도 연통이 달린 난로를 사용하여 난로의 연소에서 발생하는 수증기에 의한 습도 증가를 막을 수 있도록 하여야 한다 보통 가정에서 사용하는 발열량 3 000 h 난로인 경우 약 400g h의 수증기가 발생한다 결로방지 차원에서는 주택 전체를 고르게 난방하는 것이 유리하며 주택 내부에서 난방이 되지 않는 공간은 그 만큼 결로 발생의 위험이 높아진다 일반적으로 맞벌이 가정에서 결로 발생의 빈도가 높은 편인데 이유는 아침 및 저녁 식사를 위한 조리에서 발생한 수증기를 배출 환기 하지 않고 집을 밀폐시킨 상태에서 외출하거나 집을 비우는 시간에는 난방 가동을 하지 않아 결로의 발생 위험이 커지기 때문이다 이런 주택의 경우 침실이나 가구 뒷면 등 공기가 정체되어 있는 곳에 결로가 많이 발생한다 따라서 가구의 배치도 가급적 북측 외벽은 피하는 것이 좋으며 배치하더라도 최소한 5 이상 벽으로부터 떨어지게 하여야 한다 가구 하부에 다리가 없는 것은 책이나 받침목을 깔아 공기 유통을 원활하게 할 수 있도록 하는 것이 좋다 가정에서 커튼이 한쪽으로 치운 채 방치되는 경우가 많은데 커텐 뒤에는 공기가 정체되어 결로의 가능성을 높여준다. 겨울이 되면 세탁물을 실내에서 건조시키는 경우가 많은데 이것도 실내 습도의 증가 원인이 되고 있다 실내에서 세탁물의 건조할 때에는 환기 배기 를 가동하거나 수시로 창을 열어 환기를 해주어야 한다 목욕 후에는 반드시 배기용 환기를 가동하고 창문을 일시적으로 여는 등 수증기가 실내로 확산되는 것을 방지하는 것이 좋다 또한 붙박이 장 등은 보기에는 좋지 않더라도 야간에는 장문을 열어두어 내부에 실내공기가 유입되게 하는 것이 결로 방지에 유리하다 인간은 습도에 둔감하기 때문에 가능한 습도계를 설치하고 상대습도가 높은 경우에는 즉시 환기를 실시하는 등 적극적인 조치가 필요하다
결로 방지를 위한 대책의 첫 번째는 단열재의 설치이며 두 번째가 단열재의 실내 측에 방습층을 기밀하게 시공하는 것이다 또 하나 유효한 공법으로 통기층 공법을 들 수 있다 통기층 공법은 습기가 구조체 내부에 침입한 경우에 이의 배출을 촉진해 주는 역할을 해 주는 공법이다 통기구조는 벽뿐만 아니라 바닥 밑이나 지붕 내부에 대해서도 적용된다 통기층 공법은 오래 전 부터 사용되어 왔던 것으로 재래의 건축물에서는 결로 방지라는 차원보다 건축물 내부 건조를 위해 적용되어 왔다 최근의 통기층 공법은 재래의 단순 통기층의 역할과는 많은 기능적 차이를 보이고 있으며 통기된 공기의 온도나 습도를 실내 냉난방과 결합하여 이용하는 동적단열 dynamic insulation 개념이나 통기된 공기와 실내 공기를 연결시키는 호흡형 벽체 breathing wall 과 연계되는 등 그 기능이 확장되고 있다 현재 통기층 공법은 고단열 고기밀 목조 주택에서 일반화되고 있는데 이를 위해서는 전관난방이 전제된다 고단열 고기밀화 주택의 실현에 의해 적은 에너지로 집 전체를 난방하는 것이 가능해짐에 따라 일본의 고단열 고기밀화 주택 및 캐나다의 R2000주택 등에서는 기본적인 적용 사양이 되고 있다 통기층 공법은 단열재 및 구조체 내부에 함습된 습기를 방출하기 위하여 벽체 내부에 공기층을 설치하는 것이다 여기서 중요한 것은 공기층의 설치 위치이다 단열재의 외기측 재료의 투습저항이 0이면 이론적으로는 실내측에 방습층이 없어도 내부결로는 발생하지 않는다 그러나 대부분의 경우에 있어서 외부 재료는 투습저항이 크므로 벽체 내부에 함습된 습기가 의부로 방출되기 어렵게 된다 따라서 벽체의 외기측 최종 마감재 안쪽에 통기층을 두는 것은 효과적인 습기 방출 수단이 될 수 있다 목조주택인 경우 외기측에 통기층을 두는 것이 일반화되어 있으며 이것은 내부결로의 발생 방지에 아주 유효한 방법이다
실내측에 방습층을 설치한 경우에도 단열재의 외기측에 통기층을 두는 것이 좋으며 이것은 방습층의 훼손이나 투습 저항의 부족에서 발생할 수 있는 내부 결로를 방지할 수 있는 보완 대책이 될 수 있다 그러나 내단열 콘크리트 구조의 경우 단열재의 저온 측 외기측 은 콘크리트와 면하게 되는데 이때 단열재와 콘크리트는 밀착시켜 시공하는 것이 내부 결로의 방지에 유리하다 단열재의 저온 측에 콘크리트와 같은 함습 용량이 큰 재료를 밀착시키면 발생 결로수를 확산시키는 효과가 커지게 되며 콘크리트로 확산된 습기는 봄 여름 가을에 자연 건조하게 된다 폴리에틸렌과 같은 발포계 단열재인 경우 투습 저항이 크기 때문에 투습이 적고 더구나 모세관 현상이 없기 매문에 콘크리트의 함습 용량으로도 수분 확산이 가능하다 콘크리트의 수분 함습 응집 과 방출 건조 은 계절 사이클을 전제로 한 것이며 4계절의 변화가 분명한 국내의 경우 그 효과를 기대할 수 있다
4 1 1 열교 의 정의 열교라는 것은 영어로 Heat Bridge 또는 Cold Bridge라고 하는 것으로 단열시공이 된 통상의 건축부위에서 구조적으로 특별히 열이 많이 유출될 수 있는 현상을 말한다 열교 발생 부위는 주변 부위에 비해 상대적인 열저항이 작기 때문에 의부의 찬 기운이 이 열저항이 작은 부위로 침투하게 되어 겨울철에는 열교부위의 실내측 표면온도가 낮아지게 된다 열교 부위의 표면온도가 노점온도 보다 낮아지게 되면 그 부분에 결로 가 발생하게 된다 건축물에서 특히 문제가 되는 열교는 단열재를 단열재 이외의 재료가 관통할 때 발생하는 것이 많으며 일반적으로 이것을 열교라고 하기도 한다 단열재가 설치되는 벽체에 목재 금속재 등이 부분적으로 위치하더라도 그것들이 단열재 전체를 관통하지 않는 한 열교라고는 하지 않는다 단열재를 관통하는 재료가 목재인 경우에는 목재결로 금속인 경우에는 금속결로라고 부른다 한편 복수의 자재가 단열재를 관통하는 경우는 복합 재료 중 열전도율이 가장 큰 재료에 대하여 열교 현상을 가정한다 이것은 열전도율이 큰 재료의 열교 현상이 전체 열교 현상을 지배하기 때문이다 예를 들면 목재와 금속이 합쳐진 경우에는 금속이 열전도율이 크기 때문에 금속과 목재가 조합된 열교일지라도 금속위주로 열교 현상을 해석하는 것이 일반적이다 여기서는 열교가 발생하기 쉬운 조적공법을 위주로 하여 목재 열교나 금속열교를 가진 벽체 지붕 천장 외벽 지하외벽을 제외 의 실질열관류율 계산방법에 대하여 일본 성에너지기구가 발간한 주택의 성에너지 기준과 대책 1993 에서 제시된 방법을 소개하고자 한다 동 방법은 국내의 경우에도 무리없이 적용될 수 있을 것으로 판단된다 열교에 의한 결로를 방지하기 위해서는 열교를 고려한 부위의 열저항이 벽체가 요구하는 열저항 이상이 되도록 하는 것이 필요하다
4 2 결로 방지 설계 생활양식이 변함에 따라 결로 발생의 양상도 변하고 있다 재래 주택에서는 결로가 거의 발생하지 않았지만 건축물이 점차 기밀화되고 개방형 난방기구의 보급 확장에 의해 결로는 건축물에서 가장 빈번히 발생하는 하자로 등장하였다 그러나 일반인이나 건축 전문가에 있어서도 결로에 대한 지식이나 관심이 아직 높지 않으며 설계나 시공시 결로 방지를 위한 노력이 부족하여 문제가 발생한 후에 설계자 시공자 건축주 사이에서 책임 문제에 대한 공방이 빈번히 발생하고 있다 현재 국내 건축물에서 방습층을 설치하는 예는 극히 드물며 단열재의 시공에 있어서도 건축법에서 정하는 두께의 단열재를 단순히 끼우는 정도의 시공으로 끝내는 사례가 많다 결로 방지를 위해서는 보다 적극적인 대처가 필요하며 결로 방지를 위한 구체적인 계산법이나 시공법을 개발하여 보급하는 것이 우선적으로 필요하다 여기서는 표면결로 및 내부결로를 방지하기 위한 기본적인 대책을 소개한다
4 2 1 결로방지를 위한 기본 고려사항 같은 무게의 건조공기중에 포함될 수 있는 최대 포화 수증기량은 온도에 의해 달라지며 온도가 높을수록 많아진다 불포화상태의 수증기를 함유한 공기의 온도를 낮추게 되면 공기가 함유할 수 있는 수증기의 양은 점차 줄어들게 되며 어떤 온도에 이르면 공기 중 수증기의 일부가 응축되어 물로 변하게 되어 결로가 발생하기 시작한다 이 때의 온도를 노점온도라고 부른다 표면 결로라는 것은 벽체의 표면에 생기는 결로를 말한다 표면 결로 방지를 위한 기본원리는 벽체의 표면온도를 노점온도보다 높게 유지하는 것이다 노점온도는 실내의 온도와 습도에 의해 결정되는 것으로 동일한 상대습도에서는 온도가 높을수록 같은 온도에서는 상대습도가 높을수록 노점온도도 높아진다 따라서 실내의 온도 및 습도가 높으면 높을수록 표면온도를 높게 하여야만 결로를 방지할 수가 있다 표면온도를 높이기 위해서 우선적으로 필요한 사항은 충분히 단열 시공을 하는 것이다 부위에 따라서는 단열재 두께의 증가가 한정되는 곳도 있기 때문에 별도의 조치가 필요하다 일반적으로 건물의 일부만을 난방하는 경우에 비난방실의 온도는 상대적으로 낮아지게 되며 특히 공기 유동이 잘 되지 않는 실은 온도저하가 심하다 따라서 그러한 실에 있는 붙박이 장이나 가구 뒤쪽은 결로가 발생할 위험이 크다
한편 수증기는 조그만 틈새만 있어도 침입하여 모든 공간에 확산되기 때문에 되기 때문에 전체 실내 공간에서의 습도량은 큰 차이가 없다 따라서 비난방실의 붙박이 장이나 가구 뒤쪽에는 온도가 낮고 상대습도가 높은 상태가 된다 이러한 조건에서 표면 결로를 방지하기 위해서는 엄청난 두께의 단열재가 요구되어 현실적으로는 대응이 어려운 경우가 많다 따라서 표면결로를 없애기 위해서는 건축물 내부의 각 온도가 가급적 균일하게 될 수 있도록 단열재를 시공하고 또한 난방에 있어서도 실간에 온도차가 많이 발생하지 않도록 하는 것이 필요하다 적어도 실간의 온도차는 5 이내로 맞출 필요가 있다 또한 적정한 온도를 유지하면서 수증기의 발생을 억제하고 환기를 적극적으로 하는 거주자의 철저한 행동이 필요하다 이러한 것을 시스템적인 차원에서 대처하기 위해서는 계획환기의 도입이 고려될 수 있다
내부결로는 벽체 내부 천장내부 바닥 하부 등 통상 눈에 잘 뜨이지 않는 부위에 발생하는 결로를 말한다 최근에는 단열화의 진보에 따라 내부결로의 발생이 증가하는 추세이다 내부발열이란 주로 동계 실내의 높은 습도의 공기가 벽체 내부로 침투하여 벽체 내부의 낮은 온도부위 발생하는 것이지만 준공 초기의 건물에 있어서는 벽체 내부 재료의 함수율이 한계치 보다 높아 발생하는 경우도 많다 또한 고단열 고기밀 주택에서는 하계 내부결로가 발생하는 사례도 보고되고 있다 외벽에서는 단열재가 두꺼울수록 내부결로의 발생 위험도는 높아지는데 이유는 단열재가 두꺼울수록 단열재 외측의 온도가 외기온에 가깝게 되기 때문이다 외벽이 내부결로를 방지하기 위한 기본은 실내측의 투습저항을 크게 하여 실내로부터의 습기의 침입을 적극적으로 억제하는 동시에 외기측의 투습저항을 작게 하여 침입한 습기를 빠르게 의부로 배출할 수 있도록 구조를 만드는 것이 중요하다 천쟁 내부에서는 천장의 실내측에서 방습을 철저하게 하여 간막이벽 내부를 통한 습기이동의 차단 및 실내나 바닥하부로 부터의 습기 침입을 방지하며 아울러 환기를 철저히 실시하여 적정한 습도를 유지시키는 것이 필요하다 한냉지에서는 지붕의 추가 단열에 의해 천장 내부 패널의 결로를 방지하는 것이 필요한 경우도 있다 바닥 하부에서는 마감없이 노출된 바닥하부 지반에서는 통상 1시간에 단위면적당 10g이상의 수증기가 배출된다고 한다 지반의 면적이 50 이라면 약 500g h에 달하는 수증기가 발생하기 때문에 외벽이나 간막이 벽의 내부를 통한 실내측으로의 습기 침입 및 지반에서 발생한 수증기가 바닥하부 공간에 정체되어 바닥하부의 상대습도를 높이는 경우가 발생한다 이를 방지하기위해서는 지반의 방습처리는 물론 적절한 환기구를 설치하여 환기 경로를 확보하는 것이 대단히 중요한 사항이 된다
4 2 2 결로방지 설계 지침 결로가 발생하지 않기 위하여 각 부위의 단열 시공을 철저하게 하고 환기 시스템의 채용과 가동 적정한 난방운전 등을 통하여 미연에 방지하는 것이 가능하다 그러나 외벽과 좁은 틈새를 두고 배치된 가구 뒷면은 일반 공간 온도 보다 낮게 되어 결로의 발생 위험이 증대한다 따라서 단열재로 둘러싸인 공간의 온도차를 가급적 작게 하고 온도도 적정하게 유지하며 붙박이장도 외기의 영향이 작게 설계하든지 또는 계획환기를 도입함으로서 결로를 방지할 수 있지만 가구 뒤쪽은 여전히 결로 방지가 어려운 부위로 남게 된다 가구 뒤쪽 공기층의 온도는 외벽의 단열성이 나쁠수록 그 저하가 크게 되는 반면 절대습도는 실내 전반의 값과 거의 같은 값을 갖게 된다 따라서 이러한 상황을 감안하면 가구 뒤쪽 외벽의 단열 저항은 일반 벽체 부위에 비해서 높아야 결로 발생을 방지할 수 있다 즉 주 난방실의 온도를 20 상대습도 50 이라 가정하면 가구 뒷면의 공기온도는 15 상대습도 70 정도로 나타나게 된다 따라서 비난방실이나 가구 뒷면 등 열적취약부위의 결로 방지를 위한 단열재 두께를 산정할 때는 일반 난방실의 온도와 습도를 그대로 사용하여서는 안되며 일반 실온 보다 낮은 온도를 적용하고 이에 따른 상대습도를 구하여 적용하여야 결로 발생에 대하여 안전할 수 있다
4 3 1 표면결로 방지공법 표면결로를 방지하기 위해서는 충분한 단열성능을 확보해 주는 것이 필요하며 단열재의 연결부위가 틈이 없이 연속되도록 시공하여 단열재가 연결되는 부위를 통한 습기의 이동을 차단하는 것이 중요하다 또한 우각부나 열교부위는 일반 평면벽체 부위에 비해 온도가 낮게 되는 것을 고려하여 보다 두꺼운 단열재가 시공되도록 하여야 한다 RC조 공동주택에서 내단열공법으로 시공하는 경우 보 바닥부위는 반드시 열교부위가 발생하기 때문에 결로가 발생하지 않도록 단열보강이 필요하다
가 일반 방습층 추운 지역에서는 유리면 암면 단열재에 부착되는 방습층과는 별도로 두께 0 1 이상의 폴리에틸렌 필름 등의 방습층을 설계하지 않으면 안된다 특히 극한지역에서는 방습층이 기밀층의 역할을 겸하게 되므로 틈새가 발생하지 않도록 연속하여 시공하여야 한다 외벽과 천장 바닥이 만나는 부위 또는 벽의 우각부와 같이 방습층이 겹치는 부위는 최소한 150 이상 중첩이 되도록 시공하여야 한다 기타 부위에서 방습층이 겹치게 될 경우에는 최소한 100 이상 중첩되게 시공을 한다 1층과 2층 사이의 외벽이나 간막이벽에 있어서는 나중에 방습층을 시공하는 것이 곤란하므로 다른 공정이 있기 전에 미리 방습층을 설치하는 것이 필요하다 방습층을 간막이벽의 설치 전 미리 부착함 천장의 방습층은 천장 바탕재의 시공 후에 하면에서 시공한다 천장 점검구는 단열 기밀성능이 손상되기 쉬운 부위이므로 특별한 대책이 필요하다 나 날개형 귀형 방습층 방습지가 부착되어 있는 단열재라 하더라도 개별 단열재가 서로 만나는 부위를 기밀하게 하지 않으면 방습층의 효과는 없어지게 된다 따라서 단열재와 단열재가 만나는 부위의 방습 또는 기밀 성능을 유지하기 위하여 가장자리에 여분의 방습지를 부착하여 제품을 출하하는 것이 필요한데 이런 제품을 날개형 귀형 방습층이라고 부른다 다 외단열공법의 방습층 구조체의 외측에 단열을 하는 외단열일 경우 단열재와 구조체와의 사이에 방습층을 설치하는 것을 원칙으로 한다
내 외벽 도장 보수공사 시방서 예시 1 총 칙 1 시 아파트 내 외벽 도장 이하 본공사 라 함 공사에 대한 특기사항에 의하며 본 시방서에 명기하지 않은 사항은 국토교통부 표준시방서 의 모든 적용을 받는다 단 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다 2 본 공사를 시행함에 있어 안전관리에 유의하여 시행하고 인근 아파트에 손상을 가하였을 시는 도급자가 이를 즉시 원상복구하고 만약 인명사고 시는 도급자가 신속하게 응급조치를 취한다 3 공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내 외를 깨끗이 청소할 것이며 공사완료 후에는 가설물 철거 기타 잔재일체를 현장 외로 반출한 후 준공검사를 받는다 4 착공과 동시에 시공계획을 수립하여 입주자 대표회의에서 제출 승인을 득한 후 공사에 착수 한다 5 현장대리인은 현장에 상주하고 직원 및 작업인원 등에 대한 통제 안전 및 안전사고에 대하여 안전대책을 총괄하고 안전관리계획서를 작성하여 착공 후 15일 이내 입주자대표회의에 제출한다 2 도장 보수 시공 방법 1 콘크리트 균열 보수 표면처리 외벽에 발생한 미세한 균열부에 시행한다 균열 폭에 맞추어 균열부를 따라 탄성퍼티로 실링한다 이후 도장 작업을 위해 주변부와 평활되도록 마무리한다 2 외벽 바탕만들기 외벽의 도장 박리 및 오염이 심한 부분에 시공한다 기존 시공되어 있는 아파트 외벽면의 페인트를 그라인더로 청소한다 긁어낸 페인트는 마대에 담아 반출하고 깨끗이 청소한다 그라인딩 작업으로 인해 고르지 않은 면이 없도록 치핑 및 면처리한다 현장에서 그라인딩 작업으로 외벽을 면처리하는 것이 불가능한 경우 바탕면의 들뜸이나 부풀음을 확인하고 연마지 작업으로 보완한다 습기 제거가 중요하므로 다음 공종을 진행하기 전에 충분히 양생한다 함수율 6 이하 3부 보수공사 사례 3 외벽 도장 시공 바탕처리가 끝난 후 충분히 양생한 도장부에 대해 시공한다 외벽 층간조인트 부위는 발수페인트로 폭 100 의 띠 모양으로 시공한다 층간조인트 발수처리 완료 후 급 수성페인트를 사용하여 뿜칠 회를 기준으로 도포한다 도장 시 도장의 시간차이로 인한 이중색이 발생치 않도록 작업시간을 조정하여야 하며 표시가 날 경우 재도장 하여야 한다 도료의 흘림 번짐 오그라듦 부풀음 기포 등 자국현상이 생기지 않도록 철저히 시공하여야 한다 도장 시 작업계획을 수립하여 5 6일전에 게시공고 후 작업하여 민원 발생이 없도록 하여야 한다 4 내벽 바탕만들기 내벽의 도장 박리부분 및 창틀 주변의 오염부분에 대해 시공한다 기존 시공되어 있는 아파트 내벽면의 페인트를 깨끗이 걷어낸다 긁어낸 페인트는 마대에 담아 반출하고 깨끗이 청소한다 5 내벽 도장 시공 바탕만들기 및 창틀 코킹 완료 후 시공한다 바닥면에서 150 높이는 낙서방지페인트로 걸레받이 시공한다 그 외의 범위에 대해 무늬코트를 사용하여 롤러칠 회를 기준으로 도포한다 3 도장 공사 시공 시 주의사항 1 도장 박리 및 균열부분은 콘크리트 면이 보이도록 구 도막을 전체적으로 걷어낸 뒤 재도장해야 한다 2 선행공종인 균열 보수 및 철근 노출부위 단면 확보는 육안으로 보수 확인 후 후속 공종을 진행한다 3 구 도막 위 보수 도장 시 구 도막과의 적합성을 사전에 확인해야 한다 4 품질 확보를 위해 장마철이나 동절기를 피하여 시공하여야 하며 당 현장은 바탕처리에 유의하여야 한다 5 균열 보수를 주기적으로 실시하여 구조물의 내구성을 확보하여야 한다 6 공사 시 주변 시설물이나 차량 등에 대한 피해가 발생하지 않도록 철저히 보양 후 작업을 진행한다 7 도장 공사 시 악취 및 분진으로 민원이 발생할 수 있으니 공사 관련 내용을 사전 공지하여 민원 발생을 최소화 하여야 한다
3 외벽 도장 시공 바탕처리가 끝난 후 충분히 양생한 도장부에 대해 시공한다 외벽 층간조인트 부위는 발수페인트로 폭 100 의 띠 모양으로 시공한다 층간조인트 발수처리 완료 후 급 수성페인트를 사용하여 뿜칠 회를 기준으로 도포한다 도장 시 도장의 시간차이로 인한 이중색이 발생치 않도록 작업시간을 조정하여야 하며 표시가 날 경우 재도장 하여야 한다 도료의 흘림 번짐 오그라듦 부풀음 기포 등 자국현상이 생기지 않도록 철저히 시공하여야한다 도장 시 작업계획을 수립하여 5 6일전에 게시공고 후 작업하여 민원 발생이 없도록 하여야한다 4 내벽 바탕만들기 내벽의 도장 박리부분 및 창틀 주변의 오염부분에 대해 시공한다 기존 시공되어 있는 아파트 내벽면의 페인트를 깨끗이 걷어낸다 긁어낸 페인트는 마대에 담아 반출하고 깨끗이 청소한다 5 내벽 도장 시공 바탕만들기 및 창틀 코킹 완료 후 시공한다 바닥면에서 150 높이는 낙서방지페인트로 걸레받이 시공한다 그 외의 범위에 대해 무늬코트를 사용하여 롤러칠 회를 기준으로 도포한다 3 도장 공사 시공 시 주의사항 1 도장 박리 및 균열부분은 콘크리트 면이 보이도록 구 도막을 전체적으로 걷어낸 뒤 재도장해야 한다 2 선행공종인 균열 보수 및 철근 노출부위 단면 확보는 육안으로 보수 확인 후 후속 공종을 진행한다 3 구 도막 위 보수 도장 시 구 도막과의 적합성을 사전에 확인해야 한다 4 품질 확보를 위해 장마철이나 동절기를 피하여 시공하여야 하며 당 현장은 바탕처리에 유의하여야 한다 5 균열 보수를 주기적으로 실시하여 구조물의 내구성을 확보하여야 한다 6 공사 시 주변 시설물이나 차량 등에 대한 피해가 발생하지 않도록 철저히 보양 후 작업을 진행한다 7 도장 공사 시 악취 및 분진으로 민원이 발생할 수 있으니 공사 관련 내용을 사전 공지하여 민원 발생을 최소화 하여야 한다
3 시행 유의사항 1 공사 전 1 시공관련 유의사항 외부 코킹공사는 외부 도장 공사 전에 시행하는 것이 효과적이다 외벽 도장을 스프레이로 할 경우 차량에 페인트가 묻지 않도록 보양을 하여야 한다 페인트 시공 시 중도와 상도 색을 다르게 하여 확인이 필요하다 주 출입구 캐노피는 도장 공사 전에 오염물질 제거 및 사포질 sanding 을 실시하고 핸디퍼티로 면 정리 후 도장을 해야 도장이 오래 갈 수 있다 2 감독관련 유의사항 도장 공사 시 로프를 이용하여 작업할 경우 추락 등의 사고 위험이 높기에 작업 전 T B M Tool Box Meeting 등을 실시하여 그날 안전 및 유의 사항을 작업자들에게 반드시 주지 시켜야 한다 재해사례 외벽 페인트 작업 중 특고압 전선 감전사고 외벽 페인트 도장 작업을 하던 중 건물 옥상의 옥외변전소와 건물 밖 전신주를 연결하는 특고압 인입전선에 페인트 롤러가 접촉 감전되어 사망한 재해 일기 예보를 수시로 확인하여 강풍 및 우천이 발생하는 날에는 작업을 중지하고 강풍이 잦아들거나 우천 후 바탕을 충분히 다시 건조시키고 작업을 실시하여야한다 도장 작업 등을 실시할 때 동 주변 차량에 보양을 실시하여 차량 훼손 등을 방지하며 공사일정을 아파트 게시판 등에 공지를 통하여 입주민들이 충분히 알 수 있도록 하여야 민원을 사전에 예방 할 수 있다 균열 보수 등을 실시할 때 1mm 초과 균열임에도 불구하고 퍼티 등으로 표면 처리를 하는 경우에는 도장 완료 후 2차 하자가 발생하므로 공사 감독 시 작업자에게 충분히 주지시키고 미 실시한 부분에 대한 사진 대지 등을 작성하여 시공 업체에 재시공을 요구 하여야 한다 특히 철근이 노출된 부위를 세밀하게 보수 하지 않으면 재 도장 완료 후 녹물이 발생하여 단지의 미관 저하를 발생 하므로 단지에서는 공사 중 특별히 유의하여 감독 하여야 한다 도장 자재 보관도 단지 내 일정 공간을 정하여 반입과 반출 수량을 철저히 관리 하여야하며 위험물 표시를 통해 어린아이들의 손에 닿지 않도록 하고 유실 및 도난 등에도 유의 하여야한다 산업안전보건법 제 41조 제 3항 재해사례 프라이머 도장작업 중 질식사고 송수관 프라이머 도장작업을 하던 중 산소결핍 공기 및 유해물질 증기 등에 의해 질식 또는 중독되어 사망한 사고 공사 진행 중 일정한 시간 간격으로 작업자들의 작업 모습 및 공사 진행 상황을 사진 대지 등으로 작성하여 추후 발생할 수 있는 소송 및 시공사와의 협상에 미리 준비하여야 한다
3 서류관련 유의사항 자재 반입 시 계약서상 사용할 페인트의 상표 확인 및 자재 반입 전 자재공급신청 승인서류 확인이 필요하다 모든 자재는 내역서와 실제 현장반입 물량 및 거래내역서 송장 상의 수량이 일치하여야 하며 매일 사용량에 대한 관리가 필요하다 작업 시 출력인원에 대한 확인이 필요하다 계약서에 의거하여 지정된 현장대리인의 재직증명서 기술인협회 경력증명서 자격증 등을 확인하여 당 공사에 적합한 경력을 가진 직원을 현장대리인으로 지정하여야 한다 제경비 국민연금 건강 고용 산업재해보상보험 및 안전보건관리비 는 정산이 원칙이므로 준공 시 관련서류를 확인하여 정산하여야 한다 산업안전관리비 사용계획서는 공사 투입 전에 서면으로 받아야 한다 산업안전보건관리비용은 근로자의 안전을 위해 집행될 수 있도록 지도하고 관련 근거 자료를 받아야 한다 이행 하자 보증보험증서는 적합여부를 위해 받은 것을 확인한다 계약내역서에 수량이 면적으로 기입되어 있지 않고 페인트 통으로 되어 있는 경우 원가계산으로 산출한 수량보다 적게 시공될 수도 있으며 사용한 페인트 수량 확인을 철저히 하여야 한다
2 공사 중 1 시공관련 유의사항 도장 작업 전 부착강도 확보를 위하여 외벽 오염물질 제거가 필요하다 창호 코킹 작업 시 기존 코킹을 제거하지 않고 코킹공사를 한다면 기존 코킹위에 프라이머를 칠한 후에 본 코킹을 시공해야하며 일부 유리코킹이 탈락된 부분도 보수가 필요하다 동절기 외부코킹은 동절기용 W 으로 사용할 것을 권장한다 균열은 미세균열로 약 0 1mm 이하의 균열들만 있으므로 표면처리 공법으로 하면되나 균열보수가 안된 부분은 철근부식 및 콘크리트 중성화가 되므로 균열보수가 누락되지 않도록 철저한 시공이 필요하다 외벽 도장 전 물청소 시 이물질 및 오염물질 제거를 철저히 하여야 하며 도장 전에 도장이 튼 곳은 면갈이 sanding 기존 도장 흘러내림 및 균열 보수한 탄성퍼티가 울퉁불퉁한 부분은 면처리 작업 후 도장을 실시하여야 한다 무늬코트 도장 전에 균열 보수 완료 여부를 확인하여야 한다 무늬코트 도장 후 균열보수를 한 경우 그렇지 않은 부분과 색상에서 차이가 발생하므로 미관상 좋지 않다 중도 상도보다 연한색 와 상도 본색 는 색상을 다르게 하여 시공여부를 확인하는 것이 필요하다 낙서방지페인트 시공 전 균열보수 한 부분은 수성페인트로 균열보수 부위를 차폐한 후 낙서방지페인트를 시공하여야 한다 그렇지 않은 부분은 낙서방지페인트를 추가로 덧칠하여 보완하는 것이 필요하다
3 공사 후 1 시공관련 유의사항 도장 흘러내림 처리 도장 흘러내림은 과도하게 페인트를 도포하여 시공하다 생긴것이므로 제거해야 하며 기존 바탕면에 있는 흘러내림은 면처리 작업 후 탄성퍼티로 면 정리한 다음 도장을 실시해야 한다 균열 보수 상태를 확인하여야 하고 기존 도장의 거북등 균열이 발생한 부분은 제거 후 재시공이 필요하다 2 감독관련 유의사항 미흡한 부위가 빈번하게 발생하는 코너부위 방화문틀 부식 발생한 방화문틀 지하주차장 기둥 걸레받이 등은 준공 전 확인하여 보수가 이루어질 수 있게 한다 외부 도장 박리가 일어난 부분은 전수 조사하여 준공 전 보수하거나 차후 일괄 보수한다는 시공사의 확인서 징구 등이 필요하다 3 서류관련 유의사항 내역서 및 계약서 이행사항 준수 여부를 확인하여 미 이행 사항에 대해 감액 추가 시공 등을 요구하여야 한다 사용한 제경비는 서류 확인 준공내역서와 같이 보관 후 지급하고 미사용한 제경비는 정산하여야 한다 4대보험 산업안전보건관리비 등 공사 완료 후 미사용 자재 등을 확인하여 반출여부를 확인한다 간단한 보수용 페인트는 시공사에 요청하여 입주자 손상으로 인한 부분 보수에 사용한다 자재공급신청서류 및 자재공급승인서류를 확인하여 자재 누락여부 검토하고 누락 자재를 확보 및 보관하는 것이 좋다 향후 보수공사 시 같은 제조회사의 페인트를 사용하면 효율적이다 공사 완료 부위를 시공사와 현장에서 확인하여 미비한 사항에 대한 조치 여부를 확인한 뒤 준공계를 접수하여야 한다 공문 시행 관리사무소 시공사 준공내역서 및 준공종산 합의서 작성하여 보관하여야 한다 하자이행증권은 공동주택관리법 에 의거하여 발급 받고 정산금을 지급하는 것이 필요하다 하자 발생 시 하자이행증권의 하자보증기간 도래 전 반드시 공문으로 하자처리 요청이 필요하다
3 7 1 흡방습 능력이 있는 마감재의 사용 실내의 내장재료로 흡방습 능력이 뛰어난 재료를 사용하여 실내공기의 습윤 상태가 높아지면 내장재료가 습기를 흡수하여 실내 공기의 수증기를 감소시키고 반대로 건조상태가 되면 내장재료가 보유한 수분에서 수증기를 실내로 방출하여 실내 습도가 낮아지도록 하는 방법도 고려될 수 있다 습기의 흡방출이 가능한 재료로서는 흙벽 등이 많이 거론되고 있으나 이를 실제로 적용하기 위해서는 재료의 수분함유량의 적정치 흡습과 방습비에 대한 검토 등 많은 검토가 필요하며 마감재와 결합되는 벽 구조체 단열재 및 방습층과의 상호 관계를 충분히 고려하여 설계하지 않으면 오히려 내부결로를 발생시킬 위험성이 커진다는 사실에 유의할 필요가 있다
옥상 방수공사 시방서 예시 1 총 칙 1 시 아파트 옥상방수공사 이하 본공사 라 함 공사에 대한 특기사항에 의하며 본 시방서에 명기하지 않은 사항은 국토교통부 표준시방서 의 모든 적용을 받는다 단 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다 2 본 공사를 시행함에 있어 안전관리에 유의하여 시행하고 인근 건물에 손상을 가하였을 시는 도급자가 이를 즉시 원상복구하고 만약 인명사고 시는 도급자가 신속하게 응급조치를 취한다 3 공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내 외를 깨끗이 청소할 것이며 공사완료 후에는 가설물 철거 기타 잔재일체를 현장 외로 반출한 후 준공검사를 받는다 4 착공과 동시에 시공계획을 수립하여 입주자 대표회의에서 제출 승인을 득한 후 공사에 착수한다 5 현장대리인은 현장에 상주하고 직원 및 작업인원 등에 대한 통제 안전 및 안전사고에 대하여 안전대책을 총괄하고 안전관리계획서를 작성하여 착공 후 15일 이내 입주자대표회의에 제출한다 2 옥상 단부 도막 방수 시공방법 1 방수층 철거 기존 시공되어 있는 바닥의 우레탄 방수층을 걷어 낸다 바닥면 철거가 끝나면 폐기물은 마대에 담아 반출하고 깨끗이 청소한다 2 바탕면 처리 바닥면의 함수율이 8 이하가 되도록 건조한다 표면의 굴곡 및 노화 부분을 브러시 퍼티 등으로 제거한다 녹 유지분 먼지 모래 그리스 페인트 등 이물질은 방수재와 하지의 접착에 악영향을 주므로 미리 제거한다 배수관 주위 이음새는 코킹재를 이용하여 코킹하고 막히지 않도록 비닐 등으로 보양한다 기타 하자처리는 특기 시방서에 따라 처리한다 3 프라이머 도포 하도 균열 보수 및 바닥면 처리 후 완전 건조된 시공부에 롤러 붓 또는 스프레이건을 사용하여 도포한다 바닥상태 또는 우천 등으로 인해 접착력이 상실되었다고 판단될 시에는 1 2회 추가 도포한다 도포 시 기포가 생기지 않도록 고르게 도포하며 충분히 건조 경화시켜 박리현상이 없도록 주의한다 4 바닥면 방수층 도포 중도 프라이머 도포가 완료된 후 롤러 등을 사용하여 최소 2회 도포한다 도막 두께는 2회에 나누어 총 3 를 확보하여야 한다 도포 시 기포가 생기지 않도록 주의하며 기포가 생긴 곳은 칼로 깎아 내고 취약부분은 보강 손질한다 5 마감처리 상도 중도 도포면이 완전히 경화된 후 미비한 곳이 없는지 확인하여 추가 보강 처리한다 보강이 완료되었다고 판단되었을 경우 롤러 등을 사용하여 탑코팅 처리한다 벽체 걸레받이 상단 부분 벽체 도막방수 한계선 을 코킹 시공하여 마감 처리한다 6 담수시험 시공 완료 후 담수시험을 실시하여 누수 여부에 대하여 재확인한다 담수시험은 24시간 진행한다 담수시험은 물 높이를 표시한 후 24시간 후에 물 높이의 변화를 확인하여 누수가 있는 지 검사한다 3 옥상 단부 도막 방수 시공 시 유의사항 1 도포 시 기포나 핀 홀이 생기지 않도록 하며 1회 바름 시 1 2 정도 두께로 하여 최소 2회 도포하고 최종적으로 3 정도의 두께를 형상하여 수명 유지 및 하자 예방을 하여야한다 2 제조사의 시방에 따른 혼합비를 준수하여야 한다 3 도막 시공 시 기상조건을 준수하여 시공하여야 한다 5도 이하에서는 작업을 중지하고 하절기에는 고온다습한 오전을 피하여 오후 3시 이후 시공하는 것이 바람직하다
3 시행 유의사항 1 공사 전 1 시공관련 유의사항 공사 전 기존 방수층 상태를 확인하여 들뜨거나 균열이 발생한 부위는 일정구획을 정하여 칼로 잘라 걷어내고 바탕 면이 취약한 부위는 바탕 면을 보강하고 후속작업을 추진한다 배수관 주위 및 경사부분의 바탕이 평활하지 않은 부위는 연마 후 배수관 방향으로 경사 slope 를 확인하고 후속작업을 추진한다 균열 모서리 등 누수 취약부위는 도막방수 전 부직포 등으로 보강하는 것을 권장한다 옥상방수 품질시험 시 두께를 확인하되 핀으로 확인할 수 있으나 일부 부위를 칼로 오려내어 두께를 확인하는 것이 비교적 정확하며 공사 후 담수 시험 방법은 사전 협의한다 옥상방수 전에 바탕면 함수율 6 를 준수한다 옥상 난간은 차후 설치하는 것보다 옥상방수공사 전에 시행하는 것이 가장 좋으며 방수공사 후 설치하면 방수 하자와 분쟁이 발생할 수 있다 경사 지붕에 난간이 미설치된 경우 위험하므로 자재운반 등은 스카이 등을 활용하여 운반하는 것이 좋다 옥상 방수 시 탑코팅을 해야 하며 방수 후 담수시험도 최소 24시간 이상 실시한다 탑코팅은 노출우레탄방수의 자외선 차단 및 노화를 방지해주는 기능이 있으므로 약 3 5년 주기로 탑코팅만 보수를 해줘도 우레탄의 성능 유지에 도움이 된다 2 감독관련 유의사항 공사 전에 안전관리자를 지정하고 현장 투입 전에 모든 기능공의 건설기초안전교육 이수 여부를 확인한 후 현장 안전 관련 교육을 실시한다 도장자재 보관 시 단지 내 일정공간을 정하여 반입반출 수량을 철저히 관리하고 물질안전보건자료 MSDS 기준에 따라 위험물 표시를 하고 유실 및 도난 등에도 유의한다 산업안전보건법 제 41조 제 3항 공사 진행 중 일정시간 간격으로 공사작업 및 공사 진행상황 관련 사진 또는 동영상 촬영을 하고 사진대지 등으로 작성 관리하여 추후 발생할 수 있는 소송 및 협상에 대비한다 3 서류관련 유의사항 자재 반입 시 계약서상 사용할 페인트의 상표 확인 및 자재 반입 전 자재공급신청 승인서류 확인이 필요하다 모든 자재는 내역서와 실제 현장반입 물량 및 거래내역서 송장 상의 수량이 일치하여야 하며 매일 사용량에 대한 관리가 필요하다 작업 시 출력인원에 대한 확인이 필요하다 계약서에 의거하여 지정된 현장대리인의 재직증명서 기술인협회 경력증명서 자격증 등을 확인하여 당 공사에 적합한 경력을 가진 직원을 현장대리인으로 지정하여야 한다 국민연금 건강 고용 산업재해보상보험 및 안전보건관리비 등은 정산이 원칙이므로 준공 시 관련서류를 확인하여 정산하여야 한다 산업안전관리비 사용계획서는 공사 투입 전에 서면으로 받아야 한다 산업안전보건관리비용은 근로자의 안전을 위해 집행될 수 있도록 지도하고 관련 근거자료를 받아야 한다 이행 하자 보증보험증서는 적합여부를 위해 받은 것을 확인한다
2 공사 중 1 시공관련 유의사항 최상층 누수 세대는 배수관 주변 정리 외벽 균열 옥상 방수 외부 코킹 등 여러 복합적인 원인으로 누수가 발생할 수 있으므로 외벽균열보수 및 옥상방수 공사 시 원인을 사전 파악한 후 진행한다 옥상 배수관 주위는 원활한 흐름을 위하여 면 정리를 선 시행한 후 후속 작업을 추진한다 경사 지붕에 난간이 미설치된 경우에 안전을 위해 자재 운반 시 안전보호구 착용 및 2인 1조로 팀 구성하여 관리책임자 입회하에 작업을 진행한다 옥상방수 시 탑코팅을 시공하고 방수 후 담수시험도 최소 24시간 이상 실시한다 사전 협의된 사항 및 경사슬래브는 제외할 수 있다 탑코팅은 노출우레탄방수의 자외선 차단 및 노화 방지 기능이 있으므로 약 3 5년 주기로 탑코팅을 보수하여 우레탄의 성능 유지하는 것을 권장한다 옥상방수 전 바탕정리 시 기존 방수층이 들뜬 부위는 완전 걷어낸 후 습기가 많은 곳은 배수관등 방향으로 유도하고 통기관 설치를 선 시행하여 건조시킬 것을 권장한다 2 감독관련 유의사항 옥상방수 공사 시 안전 난간이 없는 경우 위험하므로 반드시 수평구명줄을 설치하고 작업자는 안전대를 착용 후 작업하여야 한다 안전 환경보호를 위해 자재보관소는 일정 구획 후 바닥에 오염방지를 위해 천막 등으로 보양하고 울타리 등으로 통제하여야 한다 3 서류관련 유의사항 자재공급승인서 계약서 에 명기된 제품이 동일하게 반입되었는지 거래명세표 및 현장에서 확인한다 3 공사 후 1 시공관련 유의사항 박공의 경우 박공 내부 구멍으로 물 침투 여부 확인이 필요하며 내부 구멍의 우레탄폼은 우레탄방수로 하여야 누수가 없다 2 감독관련 유의사항 옥상방수 공사는 준공 전 반드시 담수시험을 실시하여 누수여부 확인이 필요하다 옥상 코너 부위 및 배수관 등 주변 담수시험 전 방수 보완 확인한다 옥상 방수공사 시에는 중도와 상도의 색상을 달리하는 경우 확인이 쉽다
지붕 아스팔트 싱글 보수공사 시방서 예시 1 총 칙 1 시 아파트 아스팔트 싱글 보수 이하 본공사 라 함 공사에 대한 특기사항에 의하며 본 시방서에 명기하지 않은 사항은 국토교통부 표준시방서 의 모든 적용을 받는다 단 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다 2 본 공사를 시행함에 있어 안전관리에 유의하여 시행하고 인근 아파트에 손상을 가하였을 시는 도급자가 이를 즉시 원상복구하고 만약 인명사고 시는 도급자가 신속하게 응급조치를 취한다 3 공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장을 깨끗이 청소할 것이며 공사완료 후에는 가설물 철거 기타 잔재물일체를 현장 외로 반출한 후 준공검사를 받는다 4 착공과 동시에 시공계획을 수립하여 입주자 대표회의에서 제출 승인을 득한 후 공사에 착수한다 5 현장대리인은 현장에 상주하고 직원 및 작업인원 등에 대한 통제 안전 및 안전사고에 대하여 안전대책을 총괄하고 안전관리계획서를 작성하여 착공 후 15일 이내 입주자대표회의에 제출한다 2 아스팔트 싱글 공사 시공 방법 1 바탕처리 구체 바탕면의 청소 및 방수 시공을 한다 보호몰탈 미장 시공에 의하여 경사도가 균일하고 표면이 평활하게 처리해야 한다 보호몰탈 미장 시공에 의하여 경사도가 균일하고 표면이 평활하게 처리한다 2 아스팔트 루핑깔기 보호몰탈 미장의 양생 및 건조 완료 후 표면의 이물질을 깨끗이 청소한다 요철부분을 평탄하게 아스팔트 루핑을 처마선으로부터 깔아 나가면서 스테이플러를 사용하여 주름이 생기지 않도록 고정시킨다 경사 지붕과 경사 지붕이 만나는 골부분에는 루핑 설치 후 시트방수재를 추가 부착시켜야 한다 4 후레싱 설치 바탕처리 및 루핑깔기 완료 후 처마 및 박공처마 기타 수직벽에는 승인된 세부 시공 상세도에 의거 동판 후레싱을 설치하여야 한다 5 기준먹매김 바탕처리 루핑깔기 후레싱 설치 후 아스팔트 싱글잇기 평면도에 따라 처마선과 평행 수직방향의 소요간격으로 먹매김을 하여 감독원의 검사를 받아야 한다 6 잇기 시공 잇기 시공은 제조회사 또는 납품업체의 기술지도 하에 시공되어야 하며 승인된 설계도면과 제조회사의 특기시방서 및 지침서에 따라 처마부분부터 시작하여 일반부분 골부분 용마루의 순으로 아스팔트 싱글 시멘트 접착제와 못을 병용하여 시공하되 처마 및 풍압을 많이 받는 부분은 6개 일반 부분은 4개의 못을 사용하여야 한다 3 아스팔트 싱글 공사 시공 시 주의사항 1 공사 진행 시 입주민들에게 불편함이 없도록 공사 계획에 대하여 미리 고지하여야 한다 2 사용되는 자재에 대하여 공사의 설계에 알맞은 제품을 사용하여야 하며 공사감독자에게 확인 받아야 한다 3 모든 공사 과정은 공사감독자의 승인 하에 진행한다
3 시행 유의사항 1 공사 전 1 시공관련 유의사항 아스팔트 바탕펠트와 굽도리 지붕널을 설치하기 전에 지붕 바탕면의 평탄 건조 및 청결상태와 오손 여부를 확인한다 지붕 바탕면은 균열 서리 습기 또는 오물 느슨하게 고정된 지붕널 등이 없어야 하고 아스팔트 바탕펠트 및 아스팔트 싱글을 손상할 수 있는 돌출물 이탈물 등 이물질 의 제거 여부를 확인한다 아스팔트 싱글을 설치할 지붕은 잇기 작업을 착수하기 이전에 다른 공종에 필요한 모든 설치물과 관련된 작업을 완료한다 지붕 바탕면에 잔재한 옹이구멍과 과도한 균열 및 틈새는 아연 강판을 덮고 아연 못으로 견고하게 지붕널에 고정한다 지붕 바탕면에 돌출된 부재들과 돌출된 못은 지붕 바탕면과 완전히 평탄하게 일치하도 록 한다 2 감독관련 유의사항 공사 전에 안전관리자를 지정하고 현장 투입 전에 모든 기능공의 건설기초안전교육 이수 여부를 확인한 후 현장안전 관련교육을 실시한다 자재 보관 시 단지 내 일정공간을 정하여 반입반출 수량을 철저히 관리해야 하며 물질안전보건자료 MSDS 기준에 따라 위험물 표시를 하고 유실 및 도난 등에도 유의 한다 산업안전보건법 제 41조 제 3항 공사 진행 중 일정시간 간격으로 공사작업 및 공사 진행상황 관련 사진 또는 동영상 촬영을 하고 사진대지 등으로 작성 관리하여 추후 발생할 수 있는 소송 및 협상에 대비한다 3 서류관련 유의사항 자재 반입 시 계약서상 사용할 페인트의 상표 확인 및 자재 반입 전 자재공급신청 승인서류 확인이 필요하다 사각 모양의 싱글은 뒷면에 본드면이 작아서 떨어질 우려가 높으므로 현장 상황을 충분히 고려하여 싱글 모양 결정하여야 한다 모든 자재는 내역서와 실제 현장반입 물량 및 거래내역서 송장 상의 수량이 일치하여야 하며 매일 사용량에 대한 관리가 필요하다 작업 시 출력인원에 대한 확인이 필요하다 계약서에 의거하여 지정된 현장대리인의 재직증명서 기술인협회 경력증명서 자격증 등을 확인하여 당 공사에 적합한 경력을 가진 직원을 현장대리인으로 지정하여야 한다 제경비 국민연금 건강 고용 산업재해보상보험 및 안전보건관리비 는 정산이 원칙이 므로 준공 시 관련서류를 확인하여 정산하여야 한다 산업안전관리비 사용계획서는 공사 투입 전에 서면으로 받아야 한다 산업안전보건관리비용은 근로자의 안전을 위해 집행될 수 있도록 지도하고 관련 근거 자료를 받아야 한다 2 감독관련 유의사항 아스팔트 싱글 보수공사 시 안전난간이 없는 경우 위험하므로 반드시 수평구명줄을 설치하고 작업자는 안전대를 착용 후 작업하여야 한다 안전 환경보호를 위해 자재보관소는 일정 구획 후 바닥에 오염방지를 위해 천막 등으 로 보양하고 울타리 등으로 통제한다 3 서류관련 유의사항 자재공급승인서 계약서 에 명기된 제품이 동일하게 반입되었는지 거래명세표 및 현장 에서 확인한다 3 공사 후 1 감독관련 유의사항 싱글전용 못을 사용하여 단단히 고정되어 있는지 확인한다 바람에 날려 떨어질 경우 아파트에 큰 피해 발생할 수 있다 처마 끝 후레싱 마감을 확인하다 후레싱 마감이 제대로 되지 않을 시 빗물이 침투 할 수 있고 바람이 타고 들어가 아스팔트 싱글이 들릴 수 있다 눈으로 확인하고 압력을 주어 확인하여 싱글 마감을 점검한다 2 공사 중 1 시공관련 유의사항 최상층 누수 세대는 아스팔트 싱글 배수관 주변 정리 외벽 균열 옥상 방수 외부코킹 등 여러 복합적인 원인으로 누수가 발생할 수 있으므로 공사 시 원인을 사전파악한 후 진행한다 경사 지붕에서 작업을 실시하므로 안전을 위해 자재운반시 안전보호구 착용 및 2인1조 로 팀 구성하여 관리책임자 입회하에 작업 추진한다
주차장 바닥 방수 공사 시방서 예시 1 총 칙 1 시 아파트 지하주차장 바닥보수 이하 본공사 라 함 공사에 대한 특기사항에 의하며 본 시방서에 명기하지 않은 사항은 국토교통부 표준시방서 의 모든 적용을 받는다 단 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다 2 본 공사를 시행함에 있어 안전관리에 유의하여 시행하고 인근 아파트에 손상을 가하였을 시는 도급자가 이를 즉시 원상복구하고 만약 인명사고 시는 도급자가 신속하게 응급조치를 취한다 3 공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장을 깨끗이 청소할 것이며 공사완료 후에는 가설물 철거 기타 잔재일체를 현장 외로 반출한 후 준공검사를 받는다 4 착공과 동시에 시공계획을 수립하여 입주자 대표회의에서 제출 승인을 득한 후 공사에 착수 한다 5 현장대리인은 현장에 상주하고 직원 및 작업인원 등에 대한 통제 안전 및 안전사고에 대하여 안전대책을 총괄하고 안전관리계획서를 작성하여 착공 후 15일 이내 입주자대표회의에 제출한다 2 지하주차장 바닥 공사 시공 방법 1 콘크리트 균열 보수 충진 공법 지하주차장 바닥의 균열 부분에 대하여 시공한다 균열부의 균열 폭에 맞추어 V형으로 커팅한다 녹 유지분 먼지 모래 그리스 페인트 등 이물질은 실링제의 접착에 악영향을 주므로 미리 제거한다 V형으로 커팅된 균열부에 에폭시 실링제를 충진한다 에폭시 실링제를 충진 한 후 표면이 평활되도록 마감 처리한다 2 콘크리트 구조체 보수 주차장 바닥의 구조체가 파손된 부분에 대하여 시공한다 기존에 파손된 콘크리트 구조체를 걷어내고 보수 시공을 위한 면처리를 위해 추가 처리한다 철거가 완료된 부분에 무수축 모르타르를 시공한다 파손된 구조체의 부피가 크지 않으므로 모르타르는 바름 시공하며 이후 도장에 영향이 없도록 쇠흙손 마감하여 평활을 유지한다 2 바탕만들기 바닥면의 균열부에 대하여 기존 시공되어있는 페인트를 긁어낸다 긁어낸 페인트 면은 마대에 담아 반출하고 깨끗이 청소한다 표면의 흠 미세한 균열 구멍 등 결함부는 퍼티로 보수하고 주변 면과 평활하게 되도록 한다 기존 시공부 중 박리현상이 발생한 부분에 대하여 연마지를 이용하여 연마 작업을 시행한다 작업 완료 후 청소기를 이용하여 바탕면의 이물질을 철저하게 제거한다 습기 제거가 중요하므로 습기가 있는 곳은 다음 공종을 진행하기 전에 충분히 양생한다 3 에폭시 도장 지하주차장 바닥 및 트렌치에 시행한다 바탕처리가 완료된 부분의 도장이 들뜨지 않도록 이물질을 철저하게 제거한다 이물질 제거 후 도장의 품질에 문제되지 않도록 충분히 양생한다 양생 완료 후 로울러 또는 붓 스프레이건을 사용하여 프라이머를 도포한다 바닥상태 또는 우천 등으로 인하여 접착력이 상실되었다고 판단될 시에는 1 2회 추가 도포한다 도포 시 기포가 생기지 않도록 고르게 도포하며 충분히 건조 경화시켜 박리현상이 없도록 한다 프라이머 도포 후 충분히 양생한 면에 에폭시페인트를 2회 칠한다 차량 이동이 잦은 이동부에는 엠보공법 차량 이동이 적은 주차부에는 무용제코팅을 시공한다 에폭시 작업이 마무리 되면 마감 도료를 도포한다 에폭시 도포 시 각 작업 사이에 충분한 양생 시간을 가진다 기포나 부풀음 등 자국현상이 생긴 곳은 칼로 깎아내고 추가 보강 처리한다 4 주차라인 도색 에폭시 도장이 마무리 된 후 도로용 페인트를 사용하여 차선을 도색한다 페인트는 상온형을 사용하여 수동식으로 도포한다 시공 시간차에 의한 색상의 차이가 없도록 유의하여 작업한다 1 공사 전 1 시공관련 유의사항 주차장 내부로 빗물이 들이치거나 유입되는 부위를 전반적으로 확인한다 트렌치 내에 고인물이 집수정 또는 외부로 흘러 나갈 수 있도록 배수로를 만들고 물이 고이지 않고 트렌치를 따라 회전되는지 여부를 확인한다 트렌치 내에 고여 있는 물이 주차장 내부로 유입되어 누름콘크리트 밑으로 이동하는지 누수되는 곳은 없는지 여부를 확인한다 주차장 바닥 균열은 주차 구획부와 통로부분 중 어느 부위에서 더 많이 발생하고 진행되고 있는지를 확인한다 에폭시 라이닝 또는 에폭시 코팅 현장 상황에 따라 고려하여 진행한다
2 감독관련 유의사항 공사 전에 안전관리자를 지정하고 현장 투입 전에 모든 기능공의 건설기초안전교육 이수 여부를 확인한 후 현장안전 관련교육을 실시한다 자재 보관 시 단지 내 일정공간을 정하여 반입반출 수량을 철저히 관리하고 물질안전 보건자료 MSDS 등 기준에 따라 위험물 표시를 하고 유실 및 도난 등에도 유의한다 3 서류관련 유의사항 자재 반입 시 계약서상 사용할 자재의 상표 확인 및 자재 반입 전 자재공급신청 승인서류 확인이 필요하다 모든 자재는 내역서와 실제 현장반입 물량 및 거래내역서 송장 상의 수량이 일치하여야 하며 매일 사용량에 대한 관리가 필요하다 작업 시 출력인원에 대한 확인이 필요하다 계약서에 의거하여 지정된 현장대리인의 재직증명서 기술인협회 경력증명서 자격증 등을 확인하여 당 공사에 적합한 경력을 가진 직원을 현장대리인으로 지정하여야 한다 제경비 국민연금 건강 고용 산업재해보상보험 및 안전보건관리비 는 정산이 원칙이므로 준공 시 관련서류를 확인하여 정산하여야 한다 산업안전관리비 사용계획서는 공사 투입 전에 서면으로 받아야 한다 산업안전보건관리비용은 근로자의 안전을 위해 집행될 수 있도록 지도하고 관련 근거 자료를 받아야 한다 2 공사 중 1 시공관련 유의사항 자재공급승인서 계약서 에 명기된 제품이 동일하게 반입되었는지 거래명세표와 반입 자재를 현장에 확인한다 바탕을 물청소 또는 건식청소한 후 돌출물은 제거하고 배수관 주위에 물고임 여부를 확인한다 표면 들뜸 등 바탕면이 훼손된 부위는 무수축 몰탈로 보수한다 온도 습도 진동 및 기타 여건으로 발생된 균열은 사전 보수한다 바탕 수분 함수율 6 이하로 건조한다 차량 스토퍼 기둥 주위는 사전 보양 후 마감한다 주차구간과 통로구간은 색상을 달리하고 특히 통로구간은 미끄럼 방지를 위해 엠보처리를 권장한다 2 감독관련 유의사항 안전 환경보호를 위해 자재보관소는 일정 구획 후 바닥에 오염방지를 위해 천막 등으로 보양하고 울타리 등으로 통제한다 3 공사 후 1 감독관련 유의사항 마감 후 취약 부위는 시편 5cm 5cm 을 잘라내 단면 확인한다 트렌치 마감이 취약하므로 준공처리 전 마감상태를 확인한다
라 통기층 공법 통기공법 벽체내의 수증기를 배출하기 쉽게 하면 내부결로를 방지할 수 있는 효과가 크기 때문에 단열재의 외측에 통기층을 설치하는 공법이다 통기층의 한면은 외기에 다른 한면은 외기 또는 천장내부에 개방한다 통기충의 두께는 18 이상 확보하도록 하여야 하며 방습층 방풍층 기타 내부 구조물에 의해 통기 성능이 저하되지 않도록 주의하여야 한다 특히 외기와 통하는 개구부에 주의할 필요가 있다 단열재가 통기층에 접하는 면에는 빗물이나 의기의 침입을 방지하기 위하여 방풍 방수투습층을 설치한다 방풍 방수투습층이라 함은 하나의 층이 방풍과 방수 기능을 겸하는 한편 투습성이 커서 수증기의 배출을 방해하지 않는 재료를 말한다 이하 방풍층이라고도 칭함 방풍층은 시트형태나 판상의 것이 사용된다 시트 형태의 방풍층은 높은 투습성 방수성 방풍성 등의 성능 외에 높은 인장 강도가 필요하다 시공상에 유의할 점은 방습층이 느슨하게 되지 않도록 기밀하게 밀착시공할 것 외풍에 의한 변형이나 파손이 없도록 세심한 시공을 할 것 등이 중요한 사항이 된다 합판은 단열 및 투습저항이 다른 재료에 비해 나쁘다 압출발포 폴리스칠렌은 재료자체의 투습성은 낮지만 재료의 이음 부위에서 발생하는 틈이 투습에 유효하게 작용할 수 있다 판상재 단열재의 시공에서 유의할 점은 줄눈에서 틈새를 만들지 않도록 하여야 한다 틈새 투습은 폭에 비하여 큰 편이며 폭 5 의 틈새는 폭 1 의 틈새에 비해 투습 저항이 반 이하로 줄어든다 따라서 발포 플라스틱계의 단열재를 콘크리트 타설 시에 바로 적용하는 경우에도 틈새가 생기지 않도록 시공할 필요가 있다 또 비교적 큰 줄눈이 생긴 경우는 현장 발포 우레탄으로 즉시 보수를 하여야 한다 목조 공법에서 단열재를 끼워 넣은 경우도 마찬가지로 기둥이나 보 토대 등의 사이에 가능한 틈새가 없도록 시공하여야 하며 특히 벽이나 지붕에 있어서는 틈새 투습에 의한 내부 결로의 원인이 될 수 있으므로 주의한다
승강기 교체공사 시방서 예시 1 총 칙 1 시 아파트 승강기 부품교체공사 이하 본 공사 라 함 공사에 대한 특기사항에 의하며 본 시방서에 명기하지 않은 사항은 국토교통부 표준시방서 의 모든 적용을 받는다 단 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다 2 본 공사를 시행함에 있어 안전관리에 유의하여 시행하고 인근 아파트에 손상을 가하였을 시는 도급자가 이를 즉시 원상복구하고 만약 인명사고 시는 도급자가 신속하게 응급조치를 취한다 3 공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내 외를 깨끗이 청소할 것이며 공사완료 후에는 가설물 철거 기타 잔재일체를 현장 외로 반출한 후 준공검사를 받는다 4 착공과 동시에 시공계획을 수립하여 입주자 대표회의에서 제출 승인을 득한 후 공사에 착수한다 5 현장대리인은 현장에 상주하고 직원 및 작업인원 등에 대한 통제 안전 및 안전사고에 대하여 안전대책을 총괄하고 안전관리계획서를 작성하여 착공 후 15일 이내 입주자대표회의에 제출한다 6 교체 대수는 총 대로 인승 속도 M MIN 개층 대를 대상으로 한다 2 승강기 교체 공사 시공 방법 1 기계실 권상기 가 구동 도르래 Driving Sheave 는 항상 균등한 견인력과 강도를 유지할 수 있어야 하며 도르래의 직경은 주 로프 직경의 40배 이상이어야 한다 나 도르래 주 보조 조속기 도르래 및 로프에는 사람의 손이나 물건이 끼이지 않도록 보호망을 설치하여야 하며 급제동 시 또는 지진 및 기타의 진동에 의해 주 로프가 벗어나지 않도록 조치하여야 한다 다 권상기용 받침대 Machine Base 는 트러스 구조로 상호 연결되어야 한다 라 권상기용 받침대는 I 형강 홈형강 H 형강으로서 안전계수는 4이상이어야 한다 제동장치 가 운전 중 전류가 차단됨과 동시에 작동하여야 하며 동력 차단 때 카를 안전하게 감속정지 시킬 수 있는 구조이어야 한다 나 제동기의 설치는 확실하고 브레이크 라이닝과 드럼의 접촉상태는 양호하여야 한다 다 브레이크 제어에서 전류의 차단은 적어도 2개의 독립된 전기적 장치에 의해 유효하여야 한다 라 제동기의 전압 개방 유지 및 역서지 전압파형 등 은 제조사 설계기준에 적합하여야 한다 마 권상기의 브레이크 개방레버 또는 개방장치는 비상 시 사용할 수 있도록 기계실 내에 갖추어 져야 한다 수권조작 등을 할 때 카가 정확히 도착하였는지를 조작자가 확인할 수 있는 표시 주 로프 조속기로프 또는 비상 전원에 의한 신호가 전 층에 걸쳐 정확하게 되어 있어야 한다 전동기 가 전동기는 한국산업규격 KS 에 의한 자체 시험성적서를 발주처 또는 감독기관 에 제출하여야 한다 나 전동기 축의 회전부위에는 안전 덮개를 설치하여야 한다 제어반 가 철제함은 형강제의 틀에 두께 1 5 이상 도장 두께 포함 강판을 사용하여 곤충이나 쥐 등이 침입하지 않으며 유지 관리가 편리한 구조로 하여야 하다 나 하나의 도어관제 릴레이가 오동작할 경우 개문출발에 의한 사고가 우려되므로 하나의 릴레이가 전기적인 오동작을 하는 경우에도 도어가 개방된 상태에서는 출발이 방지되도록 이중계의 회로로 구성되어져야 한다 다 승강기 제어반은 낙뢰 및 각종 서지에 대한 보호회로를 내장하여야 한다 라 제어반의 배선 및 배관은 다음과 같다 1 제어반의 동력선은 1차와 2차 측에 보수 관리가 편리하도록 3상 표시 색상 및 기호로 구분 가 되어 있어야 한다 2 제어반의 내부 배선은 질서정연하고 케이블타이 등으로 배선정리가 되어 있어야하며 도면과 일치하도록 한다 접지선은 전선 피복 색상이 녹색이어야 한다 3 승강로에서 제어반과 제어기기의 연결은 케이블 배선 강제전선관 또는 금속덕트를 사용하여야 한다 4 제어반에서 기계실 분전반까지의 배관은 금속관 또는 전선관 등으로 하며 바닥 부분은 매입 등으로 배관을 보호하여야 한다 5 동력선과 신호선 엔코더 조속기 등 등은 전선관 등으로 분리되어 보호설치 되어야 하며 노이즈의 영향을 받지 않도록 분리배관 설치하고 실드 접지처리 되어야 한다 6 제어반 내 전기기기의 작동에 의해 발생되는 열을 방출하기 위한 환풍기 또는 공조설비를 설치하여야 한다 7 제어반 측면에 기계실 환풍기를 설치 할 경우 자동으로 작동시킬 수 있는 온도감지기를 설치하여야 하며 작동 온도는 임의로 변경 가능한 타입이어야 한다 8 제어반 내 220 V 차단기는 누전차단기 ELB 로 설치한다
바 제어반의 다음의 기능이 있어야 한다 1 카 내 조명등 환기팬 자동소거 기능 승강기가 지정시간 이상 정지되어 있을 경우 카 내 조명등 및 환기팬이 자동 소등되고 승강장 호출버튼 동작과 동시에 점등될 수 있어야 한다 다만 승강기가 고장상태로 정지 중일 때는 소등되지 아니하고 점등상태로 유지되어야 한다 2 자동 구출기능 카의 일시적인 고장 및 정전 복귀 시 근접 층 자동정지 기능이 있어 임의의 위치에 정지하였을 경우 이를 감지하여 자동적으로 저속 기동 후 근접 층에 정지하고 카 문이 열리도록 하여 탑승자의 갇힘 사고를 방지 하여야 한다 3 장난호출소거기능 카 내 정격하중의 20 이하에서 6개 층 이상이나 전체 호출버튼의 80 이상 등록되면 카 내 모든 호출이 자동으로 소거되어야 한다 4 취소버튼기능 승객이 승강기 안에서 가고자 하는 층 버튼을 잘못 눌렀을 경우 해당층 버튼을 다시 한 번 누르면 자동으로 취소되는 기능을 갖추어야 한다 5 도어 스위치 단락 방지기능 정상운전모드에서 착상구간 범위에 있는 카 도어 또는 승강장문 중 어느 곳에서나 도어스위치 접점이 쇼트되거나 인위적으로 단락된 경우 이를 감지하여 강제로 승강기 운행을 정지시키는 기능을 갖추어야 한다 6 카 내 문열림 버튼 우선 기능 승강기가 정지한 상태에서 출입문의 닫힘 동작에 우선하여 카 내에서 문을 열 수 있도록하는 장치 7 자동음성안내장치 호출버튼 선택 시 호출층 도착 정전 만원 및 고장 등 자동으로 음성안내방송을 하여야 한다 자동착상장치 호출 층의 카 도착 시 기계실내부 온도 20 40 일 때는 착상오차는 5mm 이내로 착상되어야 한다 기계실 바닥 가 기계실 바닥의 주 로프 관통부분은 기계실 소음이 승강로에 전달되지 않도록 차음박스 흡음재 포함 를 설치하고 그 상태는 양호하여야 한다 단 벨트 타입 적용 시 제외한다 나 시공 과정에서 기계실 바닥의 원형이 훼손될 경우 콘크리트 마감하여야 한다 기계실 기기 배치 가 현장 여건에 의하여 각 기기 위치의 변경이 필요할 때는 발주자와 협의하여야 한다 나 기계실의 각 기기는 기계실 외부로부터 빗물 등의 유입으로 인해 영향을 받지 않도록 배치한다 다 기계실 바닥에 양중구가 있는 경우 추락의 위험을 막을 수 있도록 보호 조치하여야 한다 기계대 재사용 권고 가 기계실 바닥에 기계대를 설치하고 그 위에 방진고무를 고정한 후 권상기용 받침대를 설치하여 진동을 최소화 하여야 한다 나 기계대는 녹 및 손상이 없어야 한다 다 신규 및 기존 기계대는 승강로 천정에 의해 직접 지지되지 않는 구조로 안전하게 설치되어야 한다 단 기존 기계대 재사용 시 설계 검토서를 제출할 경우 제외한다 조속기 가 조속기 설치는 수평계를 사용하여 수평을 확인 후 앵커볼트와 용접으로 조속기지지대를 견고히 고정하여야 한다 나 조속기 지지대의 홀에 앵커볼트를 고정 후 용접하여야 한다 다 조속기 로프 홀을 통하여 이물질이 승강로로 유입될 수 있는 경우 모르타르로 마감처리를 하여야 한다
2 승강로 가이드레일 가이드레일은 승차감 기준에 만족할 수 있도록 설치되어야 하고 재사용할 경우에도 승차감 기준을 만족할 수 있도록 조정 작업을 하고 시공사는 3년간 하자보증하며 문제발생 시 무상 교체한다 주 로프 가 로프의 자체 꼬임 및 로프 상호 간의 꼬임이 없도록 하여야 한다 나 로프 설치 후 로프 장력은 균등하게 조정 작업을 하여야 한다 다 로프 체결작업 바빗채움 시 구부러진 로프 부위가 소켓끝단에서 2 3mm 나오도록 하고 용해된 바빗메탈 Babbitt Metal 을 채울 시 소켓에서 흘러내리지 않도록 조치를 취해야한다 라 기타 로프가 아닌 벨트 등으로 견인을 할 경우에는 승강기 검사기준에 적합하게 설치하여야 한다 균형추 가 균형추의 재사용 시 승차감이 양호할 수 있도록 보정작업을 하며 운행 중 균형추가 움직이지 못하도록 고정쇠 Stopper 를 설치하고 소음제거방지 대책을 마련한다 나 균형추의 재사용 시에도 오일러 등 소모성 부품은 교체되어져야 한다 다 균형추의 재사용 시 부족수량이 발생할 경우 추가되는 비용에 대해서는 시공사가 부담한다 라 균형추 측 프레임의 재사용 시 방청 작업을 하여야 한다 마 균형추 측 도르래는 로프의 구조에 적합하게 교체되어야 한다 카 및 균형추 레일가이드 재사용 권고 가 카 및 균형추 레일가이드는 제시된 승차감을 만족할 수 있도록 가이드 롤러 타입으로 시공되어야한다 나 카 및 균형추 레일가이드는 스프링 또는 탄성고무에 의하여 레일 면에 적당한 탄력으로 운행되어야 하며 접촉압력을 용이하게 조정할 수 있고 지진이나 기타의 진동에 의해 레일로부터 이탈되지 않는 구조이어야 한다 층 표시 승강로 내 각층 도어에는 해당 층을 나타내는 표지판 또는 식별이 용이한 유성 펜 등을 사용하여 층 표시를 하여야 한다 승강로 내 배선 승강로 내부는 적은 수의 배선을 사용하여 신뢰성을 향상시킬 수 있는 직렬통신방식을 채택하여야 한다 완충기 가 완충기는 수직수평이 되도록 설치 및 보정작업을 하고 유입완충기 오일은 교체 한다 나 부식이 발생된 경우 방청 작업을 하여야 한다 균형체인 또는 로프 시공사와 설치여부 논의 가 로프의 무게보상을 위해 사용되는 균형체인 또는 로프는 소음저감 대책이 마련된 구조의 균형체인 또는 로프를 설치하여야 한다 나 피트 위치의 균형체인은 이탈되지 않도록 이탈방지봉 및 브러쉬를 설치하여야 한다 다 피트 내에 설치된 균형로프 인장장치 도르래 는 균형로프의 구조에 적합하게 교체한다 이동케이블 가 케이블은 꼬이지 않고 서로 겹쳐져 운행되지 않아야 한다 나 승강로 상부에 케이블 서포트를 고정하고 케이블을 고정하여야 한다 다 카가 하부 최종 리미트스위치 작동 시에도 이동케이블이 피트 바닥 또는 기타 구조물에 간섭되지 않도록 설치하여야 한다
3 승강장 승강장 문 가 승강장문은 KS B EN 81 1 부속서 J의 소프트 팬들럼 시험방법에 적합한 제품을 사용하며 지정된 재질을 정밀 가공하여 제작하고 뒷면에 형강 또는 강판의 종보강재를 사용하여 보강하며 강판자체 또는 용접에 의한 뒤틀림이 없어야 한다 단 보강이 없는 구조로 승강장문 안전성평가 또는 시험에 합격한 제품의 경우 종보강재를 생략할 수 있다 나 승강장문 행거롤러는 베어링을 사용 견고히 고정하여 충분한 강도와 구조를 갖고 빈번한 동작에도 견딜 수 있는 내구성이 있어야 하며 도어가 정숙 원활하게 작동되어야 한다 다 승강장 문의 유효 출입구 폭은 카 출입구의 폭보다 양쪽모두 50 이상 크지 않아야 한다 라 카 운행 시 발생되어지는 풍압의 충격음을 저감시키기 위하여 후면에 전체에 제진시트를 부착하여야 하며 제진시트는 점착력과 제진성능이 우수한 특수합성고무 EVA 또는 동등 이상의 제품이어야 한다 바 문과 문턱 홈과는 평행이 되도록 하여야 한다 사 정격속도 150m min 이상의 승장도어는 2중 판넬구조로 하여 내부의 소음 진동을 제거하여야 한다 아 승강장문은 당해 건물에 대한 방화 관련 규정에 해당할 경우 방화 관련 규정에 부합하여야 한다 방화도어 적용 시 관련서류 제출 자 승강장문 헤더케이스 아래 부분에 건물측 벽 또는 공간이 노출될 경우 함석판 등 금속 재질의 막음판을 설치하여 카 내부에서 건물측 벽 또는 공간이 보이지 않도록 한다 이 때 승강장문 작동 시 막음판의 진동소음이 들리지 않도록 견고히 설치한다 삼방틀 덧씌우기 재사용 혹은 보완 권고 가 덧씌우기 하는 문틀은 지정된 재질로 기존의 삼방틀을 완전히 덮어 덧씌우기하며 승강장측은 실리콘 마감처리하고 승강로측 끝부분은 모따기 또는 둥글거나 부드럽게 가공 처리하여야 한다 나 승강장 문이 닫혀 있을 때 문짝 사이의 틈새 또는 문짝과 문틀 문설주 상인방 틈새는 8mm 문짝과 문턱사이의 틈새는 6mm를 초과하지 않아야 하고 이 틈새는 움푹 들어간 부분 안쪽을 측정한다 단 승강장문 안전성 평가 및 시험에 합격한 제품의 경우 문짝과 문턱 사이의 틈새는 안전성 평가서 또는 시험성적서의 기준 값을 적용한다 승강장 문턱 가 승강장 문턱은 전 층 교체하고 전후 좌우 수평을 유지한다 나 교체 시 경질 알루미늄 재질로 제작하여 승강장 바닥에 부식에 강한 볼트 및 앵커볼트로 견고하게 고정한다 다 문턱은 홀실 전 구간에서 도어 슈 삽입깊이가 일정하도록 홀실의 전 후 좌 우 끝단 사이는 수평이 유지되도록 하여야 한다 라 실커버는 고정상태가 양호하도록 보완하여야 한다 125mm 검사기준 적용 추가 위치표시기 최신 사양 표시 방식 및 호출버튼 가 호출버튼의 커버플레이트는 지정된 재질로 설치하고 견고히 고정한다 나 호출버튼은 Micro Push Button식 LED램프 점등형 또는 LCD 터치스크린으로 하여야하며 충격에 의한 손상이 쉽게 되지 않으며 화기에 강한 재료를 사용하여야 한다 다 위치표시기에는 승강기 점검 및 고장 시에 한글로 점검중 만원 탑승 시 만원 전용 운전 시 전용 이라는 자막표시가 되어야 한다 라 승강장 호출버튼의 고장검출기능이 있어 호출버튼의 고장 층은 서비스하지 않도록 설계되어야 한다 마 승강장 호출버튼 시공 시 기존 건축 사항의 원인으로 인해 건축면과 호출버튼 사이에 틈새가 발생할 경우 발주자의 승인을 받아 실리콘으로 마감 처리한다 바 비상용 승강기는 각 층에 비상용 표지 및 표시등을 설치하고 1층에 비상운전스위치 소방스위치 를 설치하여 비상 시 사용할 수 있도록 설치되어야 한다 1 비상용 표지는 승강기 검사기준에 적합하게 제작 및 설치하여야 한다 2 비상용 표시등은 비상운전중임을 나타내는 적색문자 비상운전 가 비상운전 중의 전 기간에 걸쳐 점등되도록 하여야 한다 유도판 설치 Inductor Plate 승강장 출입문 턱과 카 출입문 턱의 높이가 일치한 상태에서 카가 정지할 수 있도록 정확하게 설치되어야 한다
4 카 카틀 가 상부 보 카주 카 바닥 등 카 틀의 주요 구조부는 강재 또는 형강을 사용하여 견고하게 제작하여야 한다 나 카 틀과 카 바닥과의 사이는 방진구조로 한다 카 바닥 가 카 바닥은 지정된 바닥재와 경질알루미늄 재질의 문턱을 사용하며 강재 또는 경량 형강에 의한 틀에 강재 보강을 하고 그 위에 공칭두께 3 2 이상의 강판을 깔아 방화구조로 하고 그 위에 지정된 재질로 마감한다 나 카 바닥 앞부분의 아래방향으로 출입구의 전폭에 걸쳐 수직높이가 720 이상 공칭두께 1 6 이상인 금속제 보호판을 견고하게 설치하여야 한다 이 때 보호판은 출입구 전폭에 걸쳐 곧은 수직면을 가져야 하고 보호판의 아랫부분은 안전상 지장이 없도록 충분히 뒤로 구부러져야 한다 카 내부 가 카 내실의 뒷면은 형강으로 보강한 지정된 재질을 사용하여 벽판을 조립한다 나 카 벽 판넬은 운행 중에 이상 소음이 발생되지 않는 구조로 견고히 조립되어야 한다 다 카 운행 시 발생되어지는 풍압의 충격음을 저감시키기 위하여 후면 전체에 제진시트를 부착하여야 하며 제진시트는 점착력과 제진성능이 우수한 특수합성고무 EVA 또는 동등 이상의 제품이어야 한다 라 천장의 장은 지정된 승인도 것을 사용해야 한다 마 조명기구 2중 천장 내 설치 투과율이 좋은 커버 재질 사용 PL 간접조명 FPL36W 전자식 기기 또는 고효율 조명기기를 사용하여 천정 부근 적당한 위치에 설치하고 항시 정전압이 유지되어야 하며 조명기구의 안정기는 전자식 안정기를 사용하여야 한다 평균 조도는 100 lx 이상 바 정전 시 30분 이상 지속 가능한 비상등 LED적용 을 설치하여 램프 중심으로부터 2m 떨어진 수직면 상에서 측정하여 1 lx이상의 조도를 확보하여야 한다 사 용도 적재하중 최대정원 이용자 안전수칙을 표시한 표찰을 부착하여야 하며 이용자 안전수칙에는 유지보수 업체명 비상연락 전화번호 등의 내용이 포함되어져야 한다 아 용량초과 경보음 및 안내 방송 자 카 운전 조작반 카 운전조작반의 커버플레이트는 공칭두께 2 0 이상의 지정된 재질로 카의 내면과 조화있게 취부하고 이용자가 조작할 수 없도록 키로 조작하는 방식이거나 잠금장치를 설치한다 내부에는 다음의 것을 설치하여야 하며 표기는 한글을 원칙으로 한다 1 비상정지 스위치 2 조명스위치 3 환풍기 스위치 3 에어컨 스위치 설치 시 4 전용 운전 스위치 5 기타
카 문 가 지정된 재질을 사용하며 전동자동 개폐장치에 의하여 정숙 원활하게 개폐될 수 있어야 한다 나 중앙개폐식의 문이 닫히는 부분에는 완충물을 설치한다 다 문의 개폐장치는 인버터 방식의 전동식 개폐 기구를 사용하며 카 문을 개폐함과 동시에 승강장 문도 동시에 개폐되는 구조이어야 한다 라 카가 운행 중이거나 착상위치 이외의 위치에서는 출입문이 열리지 않도록 하여야 한다 마 카 문 행거플레이트는 볼베어링을 사용한 행거롤러로 견고히 조정하여 충분한 강도와 구조를 갖고 출입문이 정숙 원활하게 작동하며 빈번한 사용에도 견딜 수 있어야 한다 바 카 운행 시 발생되어지는 풍압의 충격음을 저감시키기 위하여 후면 전체에 제진시트를 부착하여야 하며 제진시트는 점착력과 제진성능이 우수한 특수합성고무 EVA 또는 동등 이상의 제품이어야 한다 사 정격속도 150m min 이상의 경우 카 문은 2중 판넬구조로 하여야 한다 아 카 문의 유효 출입구 높이는 2 1m 이상이어야 한다 카 내 위치 표시기 최신 사양의 층 표시기 또는 LCD Display에 아라비아 숫자로 카 위치 및 운행방향을 이용자가 알 수 있도록 표시하여야 한다 도트타입 등의 디스플레이 타입은 발주자와 협의 카 상부 설비 가 카 상부에는 다음의 설비를 견고하게 설치하여야 하며 움직이지 않도록 고정하여야 한다 1 작업등 2 점검용 콘센트 2구 이상 3 점검용 저속 수동운전스위치 4 수동복귀형 안전스위치 5 착상유도장치 6 환풍기 등 나 출입구를 제외한 카 상부 전 둘레에는 수직높이가 100cm 이상인 보호난간을 견고하게 설치하여야 하고 카 상부 바닥과 난간 사이에 이중 난간을 적용한다 승차감 소음 진동시험 가 승강기의 승차감 수평진동 수직진동 가감속도 충격도 등 을 확인하여야하고 발주자가 요구하는 성능평가에 만족하여야 하며 이 기준은 장비 측정값의 Raw Data 기준으로 한다 나 가 감속 시 카 바닥 중심면 최대 진동쇼크 JERK 가속도는 2 5JERK m s3 이하이어야 한다 다 정격운전 상태에서 카 내 진동 기준은 다음 기준치를 만족하여야 한다 라 카 내에서 연돌효과 등으로 인한 소음 최대값 은 KS C 1502 소음계 또는 동등 이상의 측정기기를 사용하여 KS A ISO 1996 1 환경소음의 표시 및 측정방법 에 의한 방법으로 측정하여 60dB A 이하이어야 한다 고층부 적용 마 카 내 외에 아래와 같은 이상소음 및 이상 진동이 없어야 한다 1 도어 개폐 시 이상소음 2 도어 판넬 뒤틀림소음 3 조명기구 전자소음 4 카 균형추 레일 간섭소음 5 균형체인 간섭소음 6 주행 중 균형추 소음 7 공진 등의 진동으로 인한 주행소음
5 안전장치 기계실 부문 가 조속기 Governor 1 카의 속도가 비정상적으로 증가하여 정격속도의 130 를 초과하기 전에 전동기의 입력 전원을 차단하고 권상기의 브레이크를 작동하여 카를 정지시킨다 2 브레이크 작동 후에도 브레이크 고장이나 주 로프의 절단 등으로 카의 속도가 계속 증가하여 정격속도의 140 를 초과하기 전에 조속기로프를 붙잡아 비상정지장치를 작동시켜 카를 강제 정지시켜야 한다 나 수권조작 층 표시 정전 등의 안전사고 발생으로 인한 구출 운전 시 정지 층에 정확히 도착하였는지를 기계실 에서 확인할 수 있도록 로프 및 기타장치에 층 표시를 하여야 한다 단 조작자가 승강장에 정확히 도착했는지를 제어반의 표시등 비상전원 사용 에 의해 확인이 가능한 경우 제외한다 다 로프브레이크 또는 상승 과속방지장치 1 상승방향 과속방지장치는 승강기검사기준 행정안전부 의 요구에 부합하는 제품이어야 한다 2 상승방향 과속방지장치는 사전에 발주자 또는 감독기관 에게 인증서를 제출하여 승인을 받은 후 설치한다 승강로 부문 가 리미트 스위치 Limit S W 카가 최상층 및 최하층을 초과하여 운행하지 않도록 자동으로 작동하여 그 방향으로의 운전을 감속 정지시켜야 한다 나 최종단 정지스위치 Final Limit S W 최종단 정지 리미트 스위치를 승강행정의 상 하 최종 단에 설치하여 카가 최상층과 최하층의 정지위치를 초과하였을 경우 자동으로 정지시켜야 하며 카 및 균형추가 완충기에 충돌하기 전에 스위치는 작동되도록 위치하여야 한다 다 피트정지 스위치 및 조명 1 피트로 들어가는 문 및 피트 바닥으로부터 손이 닿을 수 있는 위치에 피트정지스위치 조명 및 콘센트가 설치되어져야 한다 2 스위치 작동 시 카가 움직이는 것을 방지하여 보수점검 및 검사 시 피트 내부에 들어간 사람을 보호하여야 하며 정지 STOP 라는 글자가 정지 위치를 잘못 누르는 위험이 없도록 위치하여야 한다 3 피트 바닥에서 위로 1m 지점에서 모든 문이 닫혀있을 경우에도 영구적으로 설치된 전기조명이 있어야 한다 라 피트 내 점검자 및 검사자가 진입이 수월하도록 피트 사다리는 측면으로 승강기 검사기준에 적합하도록 설치하여야 하며 고층부의 경우 기존 피트출입문의 상태를 점검하여 보수하며 피트출입문 안전스위치는 신규로 설치한다 마 카바닥 앞부분과 승강로 벽과의 수평거리는 125mm이하이여야 하며 125mm를 초과할 경우에는 문턱 커버를 신규로 설치하거나 기존 실커버를 연장하여 검사기준을 만족하여야 한다 바 완충기 승강로 피트 바닥에 설치하여 카 및 균형추 낙하 시에 충격을 완화하는 장치로 승강로 최하단에 설치한다 사 종단층 강제감속장치 속도 증설 시 카가 상승 또는 하강할 때 최상층 또는 최하층의 1개층 앞에서 카를 강제적으로 감속시키고 최상층 또는 최하층 구간에서는 꼭대기틈새 및 피트깊이에 맞는 적정속도 이하로 주행하도록 제어하는 장치를 설치하여야 한다 아 록다운 lock down 정지장치 정격속도가 210m min을 초과하는 경우에는 승강기 검사기준에 적합하게 록다운 방지장치를 설치하여야 한다
카 부문 가 비상호출버튼 및 인터폰 외부 통화장치 비상시에 버튼을 눌러 승강기 기계실과 지정된 장소의 인터폰과 통화할 수 있어야 한다 나 비상정지장치 조속기에 연동된 카 하부에 장착되어 있는 기계적 안전장치로써 카의 속도가 정격속도의 140 를 초과하기 전에 자동으로 작동하여 레일을 죄어 카를 정지시켜야 한다 다 비상구출구 천정에는 비상구출구 Emergency Exit 를 설치하며 외부에서 쉽게 열수 있는 구조로 하고 비상구출구가 열렸을 때는 승강기가 운전되지 않도록 안전스위치 회로를 구성하여야 한다 경첩 힌지 을 사용한 비상구출구의 경우 완전히 열릴 수 있도록 상부 체대 등의 구조물과 간섭이 없도록 설치되어야 한다 라 과부하 감지장치 Overload Device 적재하중 초과 시 자동으로 경보 또는 음성안내 가 울리며 도어가 개방된 상태로 운행정지 하여야 하며 B접점 용 스위치로 회로가 구성되어야 한다 이 장치의 작동치는 정격적재하중의 105 110 를 표준으로 한다 마 문닫힘 안전장치 1 문닫힘 안전장치는 2 2 선택사양에 따라 설치한다 2 문닫힘 안전장치는 카 문의 닫힘 전 구간에서 작동 시 문이 반전하여 열리는 구조이어야 한다 3 문닫힘 안전장치의 작동 시 연결 전선이 끊어지면 문이 열리는 방향으로 반전할 수 있도록 B접점 용 마이크로스위치로 회로 구성한다 승강장 부문 가 출입문 잠금 스위치 Door Lock S W 승강기의 승강장 문 또는 카 문중 어느 한 출입문이라도 개방되었을 경우 카가 운행되지 않도록 한다 나 출입문 열쇠 Outside Door Latch 승강장 문 Hall Door 상부에 위치하여 승강장 밖에서 출입문을 열수 있게 하는 장치로서 정전 또는 비상시 카 내의 승객을 구출할 수 있도록 하여야 한다
6 기타 설비 경고표시 기계실 출입문 외측면에 경고문을 부착하여야 한다 금속덕트 가 제어회로용 금속덕트를 시공할 경우에 재질 및 두께는 아연도금강판 1 0 이상을 사용하여야 한다 현장별 적용 나 기계실 덕트를 재사용 할 경우 방청작업을 하여 부식을 방지하고 고정 보완하도록 한다 기존 덕트가 파손되거나 협소하여 설치가 불가한 경우 교체한다 의장 승강기 내 외부의 문양은 승인을 득한 사양을 따르며 기타사항은 건물 내 외부 색상 등 건물 성격을 고려하여 발주자와 협의하여 결정한다 중앙감시반 가 카와 통화할 수 있는 인터폰과 고장 경보 벨 램프 및 Reset버튼을 통합한 인터폰 내장형 Panel을 감시가 용이한 위치에 설치하여야 한다 나 카에서 호출시 해당호기가 호출되어야 하고 각 호기를 개별 또는 전체 호출할 수 있는 기능을 가진 인터폰을 하나의 함에 내장하여 적절한 위치에 설치하여야 한다 다 중앙감시반 고장표시 승강기의 각종 안전장치 고장 시 중앙감시반 방재실 에서 고장을 즉시 발견할 수 있는 표시 또는 경보발생장치 가 구성되고 그 내용이 저장 및 출력 가능하여야 한다 중앙감시반 주요 사양은 발주처와 협의 감시카메라 CCTV 가 감시카메라 CCTV 는 승강기 내부에 각 1대씩 설치하며 신호방식은 일반형 최대화소 촬영가능 최저조도는 1 lux미만인 제품을 사용하거나 동등 이상의 성능을 발휘할 수 있는 제품을 사용하여야 한다 나 감시카메라 CCTV 는 카 내 승객이 잘 보이는 곳에 설치 되어야하며 동축케이블은 카 상부에서부터 피트 아래까지 간섭이 발생되지 않는 구조로 설치되어야 한다 다 감시카메라 CCTV 용 동축케이블은 발주자가 지정한 장소까지 연결하여야 한다 에어컨 승강기의 쾌적함을 위해 전용 에어컨를 설치하여 운행하는 기능을 갖추어야 한다 지진 관제운전 지진 발생 시 최근 접층에 정지하여 운행을 정지시키는 기능을 갖추어야 한다 단 지진 감지기는 발주처와 협의하여 별도 설치 여부를 결정한다 군관리 시스템 기능 가 군관리 운전 고층부 3대의 승강기를 전자동으로 군관리운전이 가능하게 하는 기능 나 도착예보기능 승강기 도착 4 5초 전에 FLICKER 깜박임 및 CHIME 작동 다 운전서비스 출근모드제어 퇴근모드제어 중식전반모드제어 한산모드 특정 층 집중제어 절전제어 분산대기제어 전용운전 등을 할 수 있어야 한다 라 안내표시 기능 서비스 예약표시 도착 예보표시 선발 승강기표시
3 교체 공사 1 공사 진행 시 반드시 기존 장비의 전원 차단 여부를 확인하고 필히 방전 후 진행하여야 한다 2 공사가 진행 중이지 않은 다른 장비의 전원은 인가될 수도 있으므로 안전사고에 유의하여야 한다 3 공사 중 비상발전기를 운행함에 따라 발생하는 소음으로 인하여 입주민의 민원이 발생하지 않도록 주의해야한다 4 모든 교체 및 증설 공사는 관계법에 따라 공사방법 표시 일정거리 유지 등의 안전장치를 하여야 하며 공사시행 중 시방 및 도면에 표시된 사항의 장애물 또는 위치변경 등으로 시공상 변경이 불가피한 경우 감독자의 승인하에 시행하여야 한다 4 시공 완료 후 시운전 1 모든 교체공사가 정상적으로 끝난 후에 시행하며 모든 기기 및 동작 상태는 공사전과 다름없이 작동되고 설치되어야 한다 2 시운전에 관한 모든 사항은 감독자에게 충분히 설명해야 하며 감독자의 승인에 의해 완료되는 것으로 한다 3 만약 시운전시 하자가 발생할 경우 재시공하여야 한다 5 책임한계 1 본 시방서에 불명확하다고 생각되는 내용이 있을 경우 시공사는 입찰 계약 전에 발주자 또는 감독기관 에게 해석 및 의견을 확인하여야 하며 계약 후에는 발주자의 해석에 따라야 한다 2 승강기를 제작 설치함에 있어서 기능상 반드시 필요한 부분이 누락 또는 생략되었을 경우 시공사는 이를 무상으로 보완하여 이 시방서에서 의도하는 기능을 발휘하도록 하여야 한다 3 본 시방서에 의한 제작도면의 승인 또는 시험 및 검사에 합격되었다 하더라도 하자가 발생되었을 경우 본 계약에 의한 시공사의 책임이 면제되는 것은 아니다 6 하자보증기간 시공사는 법정검사 완료 후 사용자의 고의적 사고나 또는 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 제작 시공 및 유지보수 잘못 등의 하자에 대하여 3년 간 품질을 보증하여야 하며 승강기 관리주체가 품질보증서의 사용 관리요령에 따라 정상적으로 사용 관리하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 무상으로 정비 또는 교체하여야 하며 동일고장이 반복적으로 발생할 경우 해당결함 부품은 전 호기에 대해 무상으로 교체가 이루어져야한다 7 무상보수기간 1 시공사는 본 공사 준공완료일 또는 최종 설치된 승강기 법정검사 합격기준일 부터 0 3개월 관련 시공업체 기준 간은 승강기시설 안전관리법 에 의한 승강기 자체점검자로서 승강기 유지보수 경력 3년 이상인 자로 무상보수 및 관리하며 매월 1회 이상 승강기 자체점검을 실시하여 자체점 검기록표를 발주자에 제출하여야 한다 2 시공사는 사후관리 A S 기간 동안 안전관리자 자격은 3년 이상의 승강기 경력자 를 선임토록하고 안전관리 점검 소홀이나 하자보수 지연으로 인한 안전사고에 대한 책임을 진다 단 안전관리자는 자체 점검자 1명이 겸임할 수 없다 8 기존 승강기 유지관리 서비스 시공사는 발주자와의 협의에 의해 본 공사 수주 후 해당 승강기 교체 직전에 기존 승강기 유지관리업체로부터 유지관리 보수업무를 인수하여 관리할 수 있다 9 재사용 품목에 대한 제조사 의견 제출 시공사는 재사용 품목에 대하여 계약 전 진단하여 기능 및 성능상의 문제없음을 확인하고 발주자에게 재사용 가능여부를 문서로 제출한다 10 폐자재 및 폐기물 처리 1 시공사가 폐자재를 처리할 경우뿐만 아니라 발주자가 폐자재 업체 선정 경우에도 고철 폐자재 처리업체와 긴밀하게 유지 및 협조하여 승강기 철거 시 발생되는 고철 폐자재와 그 외의 폐기물 등 공사로 발생되는 모든 폐기물을 폐기물 처리법에 의해 반출 처리하며 일정시간 적재 시 안전사고 등이 발생되지 않도록 한다 2 양중을 위해 건물의 일부를 제거할 경우 석면 등이 있는지 사전에 확인한 후 적절한 방법으로 폐기물을 처리하여야 하며 처리비용은 시공사에서 부담한다
11 시공 사전조사 시공사는 설치공사에 지장이 없도록 다음 사항에 대한 시공 상태를 조사하여 발주자와 협의하고 기존 시공 상태를 확인하여야 한다 1 승강로 관계 각층 출입구 승장버튼 및 위치표시기 등 취부용 버턴박스 확인 승강로 내 건축자재 제거 공사 확인 인터폰 등 통신라인 배선 2 기계실 관계 기계실 진입통로 기계실 양중구 로프구멍 뚫기 기계실 바닥에 매설된 타설비 전원라인 등 기계대 설치 위치 3 CCTV 배선 선로구성 CCTV 설치위치 4 중앙감시반 배선 선로구성 중앙감시반 설치위치 12 승강기 설치 외 공사 시공한계 시공사는 설치공사에 지장이 없도록 다음 사항에 대한 발주자 또는 감독기관 와 협의하여야 한다 1 옥내 전기공사 시공사 시행분 건물측 전원에서 승강기 제어반 주차단기까지의 전원배선 및 결선 신규 차단기 및 동력선으로 포설 공사용수 및 전력사용은 발주자와 협의 하에 사용하며 시공사는 필요 시 별도의 자동차단기 및 임시전력 공급 패널을 설치하여 전기 관련 안전사고 방지에 만전을 기하여야 한다 2 통신공사 시공사 시행분 중앙감시반에서 승강기 기계실 제어반까지의 인터폰선용 배관 배선 및 결선은 원칙적으로 재사용 가능하나 기능 및 성능상 문제가 있을 경우 교체한다 3 건축공사 시공사 시행분 기계실 장비 반입구 설치 및 장비반입 후 마감 승강로 내 건축자재 제거 승강로 내 안전칸막이 가설공사 설치 및 제거 13 현장 가설물 1 가설물의 설치 이 공사에 필요한 현장사무실 기자재 보관 장소 등 소요 가설물은 발주자와 협의 후 장소는 발주자가 제공하고 가설은 시공사 부담으로 하며 관련법규에 따른 충분한 안전조치를 취한다 2 가설물의 철거 시공사는 계약을 완료하는 시점에서 모든 가설 시설물을 철거해야 하며 그 장소를 원상태로 복원해야 한다 14 감시카메라 1 감시카메라 CCTV 는 발주자가 지정한 위치에 설치 되어야하며 전선은 카 상부에서부터 피트 아래까지 간섭이 발생되지 않는 구조로 설치되어야 한다 2 감시카메라 CCTV 영상선은 노이즈 영향을 받지 않도록 선로를 재구성한다 3 감시카메라 CCTV 및 전선이 재사용 품목인 경우 기능 및 성능이 저하되면 재시공한다 15 기타 1 교체 후 승강장 문턱 등 기존 건물을 파취한 부분은 발주처와 협의하여 마감 처리한다 2 승강기 철거 시 재사용 할 수 있는 기존 부품을 발주자와 협의하여 훼손 없이 철거하고 발주자가 지정하는 일정한 장소까지 운반하여 부품별 분리 보관하고 안전을 위한 조치를 한다 3 승강기 교체공사 기간 중 옥상을 이용한 타 승강기 이용 등 입주자 불편을 최소화하기 위한 조치를 발주자와 협의 하에 조치하여야 하며 야간에도 이동할 수 있도록 충분한 조명 시설을 설치하여야 한다 4 재사용 부품을 제외한 모든 부품 소모성 부품 포함 은 교체한다 5 기계실 내 기존에 설치된 물탱크 배관 등을 아연도금 강판 두께 1 0t 이상 으로 노출되지 않도록 씌우거나 석고보드로 차폐 한다 6 본 공사의 원활한 진행과 완벽한 시공을 위하여 발주자는 한국승강기안전기술원 이하 감독기관 이라 한다 을 감독기관으로 하여 시공에 대한 발주자의 관리감독을 대행하도록 한다 7 보양물 승강기 설치 후 입주민의 이사 등으로 인해 승강기 내부 설비 및 의장의 훼손을 방지하기 위해 시공사는 보양물을 발주자에게 제공하여야 한다 보양물의 재질 및 형태는 발주자와 협의하여 결정한다 16 승강기 교체 공사 시공시 주의사항 1 공사 진행시 입주민들에게 불편함이 없도록 공사 계획에 대하여 미리 고지하여야 한다 2 사용되는 자재에 대하여 공사의 설계에 알맞은 제품을 사용하여야 하며 공사감독자에게 확인받아야 한다 3 모든 공사 과정은 공사감독자의 승인 하에 진행한다 4 고압 전류 장비를 다루는 만큼 안전사고에 유의하여 인명사고가 발생하지 않도록 한다
3 시행 유의사항 1 공사 전 1 감독관련 유의사항 현장 작업자에 대한 안전 교육을 실시한다 승강기 통제는 주민의 불편을 야기하므로 사전에 충분히 고지하여 민원을 방지한다 2 서류관련 유의사항 자재 반입 시 계약서상 사용할 자재의 상표 확인 및 자재 반입 전 자재공급신청 승인서류 확인이 필요하다 모든 자재는 내역서와 실제 현장반입 물량 및 거래내역서 송장 상의 수량이 일치하여야하며 매일 사용량에 대한 관리가 필요하다 작업 시 출력인원에 대한 확인이 필요하다 계약서에 의거하여 지정된 현장대리인의 재직증명서 기술인협회 경력증명서 자격증 등을 확인하여 당 공사에 적합한 경력을 가진 직원을 현장대리인으로 지정하여야 한다 제경비 국민연금 건강 고용 산업재해보상보험 및 안전보건관리비 는 정산이 원칙이 므로 준공 시 관련서류를 확인하여 정산하여야 한다 산업안전관리비 사용계획서는 공사 투입 전에 서면으로 받아야 한다 산업안전보건관리비용은 근로자의 안전을 위해 집행될 수 있도록 지도하고 관련 근거 자료를 받아야 한다 2 공사 중 1 시공관련 유의사항 건축물 파손에 유의한다 옥상 방수층 파손 기계실 계단 벽 등 크레인에 의한 도로파손 기계실 부품의 파손에 유의한다 외기에 대한 보호 빗물 눈 등 양중 시 파손 2 감독관련 유의사항 옥상 이동통로를 연결하여 주민의 안전 및 편리성 확보한다 보행자의 장애물을 제거한다 계단 문턱 등 야간작업 시 조명 확보하여 안전에 유의한다 관련 안내문 등을 배포하여 주민의 불편함을 최소화한다 자재 부품 관리 부품 보호조치 외기에 대비 보행자 간섭 여부 및 도난 예방 등 기타 안전 작업자 안전관리 안전장구 착용 등 3 서류관련 유의사항 업체에서 작성된 도면의 내용을 검토하여 예정 공사 내용과 일치하는지 확인한다 각 부분의 도면 기계실 출입구 승강로 피트 등 이 구매요구서와 일치하는지 확인한다 현장에 출하된 제품에 파손 또는 미 규격품이 입고되었는지 확인한다 송장 등을 이용하여 품목 및 수량 확인한다 자재 야적 시 안전 및 파손에 주의한다 3 공사 후 1 감독관련 유의사항 외관검사를 하여 출입문의 요구한 문양이 제작되었는지 확인한다 외관의 파손 변형을 확인하고 출입문의 수평 수직 상태를 점검한다 문틀과 도어패널 사이의 틈새가 발생하는지 확인한다 2 서류관련 유의사항 승강기 기종 변경에 따른 기계실 바닥 타공 등 추가 작업 발생시 설계변경을 실시한다 사용 고자재 및 발생재의 대금은 정산 시 내역 재료비 에서 공제한다
아스팔트 콘크리트 포장 공사 시방서 예시 1 총 칙 1 시 아파트 단지 내 아스팔트 콘크리트 포장 이하 본공사 라 함 공사에 대한 특기사항에 의하며 본 시방서에 명기하지 않은 사항은 국토교통부 표준시방서 의 모든 적용을 받는다 단 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다 2 본 공사를 시행함에 있어 안전관리에 유의하여 시행하고 인근 아파트에 손상을 가하였을 시는 도급자가 이를 즉시 원상복구하고 만약 인명사고 시는 도급자가 신속하게 응급조치를 취한다 3 공사 시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내 외를 깨끗이 청소할 것이며 공사완료 후에는 가설물 철거 기타 잔재일체를 현장 외로 반출한 후 준공검사를 받는다 4 착공과 동시에 시공계획을 수립하여 입주자대표회의에게 제출 승인을 득한 후 공사에 착수 한다 5 현장대리인은 현장에 상주하고 직원 및 작업인원 등에 대한 통제 안전 및 안전사고에 대하여 안전대책을 총괄하고 안전관리계획서를 작성하여 착공 후 15일 이내 입주자대표회의에 제출한다 2 단지 내 포장 보수 시공 방법 1 아스팔트콘크리트 포장보수 단지 내 도로 포장부의 아스팔트콘크리트 표층부에 시공한다 포장 절삭 후 기존에 침하가 진행된 부분 및 구조적 파손이 우려되는 부분에 대하여 아스팔트 포장 깨기를 실시한다 단순 침하부의 경우 토사로 되메운 후 다른 포장부와 평활하도록 다짐한다 구조적 파손이 우려되는 시공부의 경우 콘크리트 기층을 포설 후 다짐하여 골재기층의 지지력을 강화한다 포장을 깬 부분에 유화 아스팔트를 사용하여 프라임 코팅을 시공한다 포장을 절삭한 부분에 유화 아스팔트를 사용하여 텍 코팅을 시공한다 코팅 시공 후 충분한 기간을 가지고 양생한다 양생 후 표층용 아스팔트콘크리트를 포설하며 포장 두께는 5cm로 한다 포장 완료 후 충분한 기간을 가지고 양생한다 양생 후 상온형 도로 표지용 페인트를 사용하여 차선을 도색한다 3 단지 내 포장 보수 시공 시 주의사항 1 공사부에 대하여 평활 및 다짐 작업에 특히 유의하여 침하나 단차로 인한 시공 후 하자가 발생하지 않도록 하여야 한다 2 침하가 발생한 부위는 절삭 후 중간층 기층재 으로 평탄성을 맞추고 상부에 표층을 시공하는 것을 권장한다 3 아스팔트 콘크리트 자재의 포설방향은 종단구배의 낮은 부분부터 포설 다짐하고 아스팔트 콘크리트 자재의 현장 도착온도는 150 160 가 되도록 관리하여 포장 시 120 이하가 되지 않도록 관리하여야 한다 4 처짐 구간 및 경계석이 낮은 부분에 대한 아스팔트 콘크리트 포장 시에는 세심한 주의가 요구된다 5 시공 후 하자 발생 시 하자 발생부분에 대하여 추가 보수 시공한다 6 공사부가 차량 및 주민들의 이동이 잦은 공용부인만큼 공사 관련 내용을 사전에 공지하여 소음이나 분진으로 인한 주민들의 민원 및 차량 및 주민들의 이동으로 인한 공사일정 지연의 발생을 최소화 하여야 한다 7 사용되는 자재의 경우 반드시 공사감독자의 검수 하에 적절히 사용되어야 한다 8 차량 이동이 잦은 도로 포장 공사이므로 공사 진행 중 안전사고에 유의하여야 한다 3 시행 유의사항 1 공사 전 1 감독관련 유의사항 취약부위 맨홀 등 의 상태를 확인한다 시공 장비 기사 및 현장 작업자 교육을 실시한다 단지 내 교통 통제 일정 및 시공 계획을 확인한다 2 서류관련 유의사항 자재 반입 시 계약서상 사용할 자재의 상표 확인 및 자재 반입 전 자재공급신청 승인서류 확인이 필요하다 모든 자재는 내역서와 실제 현장반입 물량 및 거래내역서 송장 상의 수량이 일치하여야하며 매일 사용량에 대한 관리가 필요하다 작업 시 출력인원에 대한 확인이 필요하다 계약서에 의거하여 지정된 현장대리인의 재직증명서 기술인협회 경력증명서 자격증 등을 확인하여 당 공사에 적합한 경력을 가진 직원을 현장대리인으로 지정하여야 한다 제경비 국민연금 건강 고용 산업재해보상보험 및 안전보건관리비 는 정산이 원칙이므로 준공 시 관련서류를 확인하여 정산하여야 한다 산업안전관리비 사용계획서는 공사 투입 전에 서면으로 받아야 한다 산업안전보건관리비용은 근로자의 안전을 위해 집행될 수 있도록 지도하고 관련 근거 자료를 받아야 한다
일반적으로 공동주택과 같은 건축물은 콘크리트를 사용하여 만든다 콘크리트 구조물은 건설 도중 또는 건설 이후 사용과정에서 균열이 발생하게 된다 이러한 균열로 인한 외부 지하수 강수 하수 용수 등 의 유입을 막기 위해 지하구조물에서는 구조물의 외측이나 내측에 방수재를 이용한 방수기술이 적용되지만 누수를 완전히 차단하기란 쉽지 않다 누수를 그대로 방치할 경우에는 장기간에 걸쳐 구조물의 구조적 안전성 및 내구수명이 저하되고 생활속에서 사용자에게 여러가지 피해 악취 미관 건축물 가치하락 등 를 가져온다 따라서 이를 방지하고 구조적 안전성능과 내구수명을 연장 혹은 확보하기 위해서 다양한 누수보수재료와 시공기술이 사용되고 있다 누수보수를 위해선 우선 누수균열에 작용하는 영향을 미치는 환경조건을 정확히 이해하여야 하지만 대부분의 기술자 혹은 관련 전문가들이 이 부분을 간과하거나 정확한 분석을 하지 않은 상태에서 보수재료나 시공기술의 단편적인 성능만을 우선시하여 선정함에 따라 누수보수 실패 사례가 많이 발생되고 있다 주거생활의 고급화와 높아진 사용자의 인식만큼이나 공동주택 에 대한 하자 분쟁은 계속되어 끊이지 않고 있으며 이중 누수하자는 시공사와 입주민들간의 의견조율이 가장 어려운 생활밀착형 과제로 남아있다
균열에 대한 여러 문제점들로부터 구조물을 보호하기 위한 방안으로 콘크리트 표준시방서에서는 철근콘크리트 구조물에서 발생되는 균열폭이 외부 환경조건에 따른 허용균열폭을 넘지 않게 규정하고 있다 즉 콘크리트 구조물에서는 균열발생을 완전히 억제한다는 것은 매우 어려우며 어느 정도의 균열을 허용하고 있다 그러나 균열의 발생을 최대한 억제시키고 균열이 발생되었다 하더라도 그 발생 범위 및 정도 등을 줄이도록 노력하는 것이 기술자로서의 올바른 자세이며 건설사의 기술력이라 할 수 있다 균열의 분류는 구조물의 안전성 측면에서 구조적 균열과 비구조적 균열로 분류할 수 있으며 균열의 발생 시기 및 요인에 따라 여러가지 균열의 종류로 분류할 수 있다 2 1 구조적 균열과 비구조적 균열에 의한 분류 콘크리트 구조물에서 발생하는 균열의 원인은 무수히 많으나 실제적인 구조물의 안전성 측면에서 균열은 구조적인 균열 Structural Crack 과 비구조적인 균열 Nonstructural Crack 두 가지로 분류할 수 있다 구조적인 균열은 구조물이나 구조부재가 사용하중을 지지하기에 안전하지 못한 즉 구조적 기능을 발휘할 수 없는 단계로 진행되거나 도달한 균열을 의미한다 이와 같은 균열은 설계 오류 설계하중을 초과한 외부하중의 작용 시공 불량 물리적인 손상 폭발 충격 철근의 부식으로 인한 심한 성능저하 등에 의하여 야기된다 앞서 설명된 원인들을 제외한 다른 원인에 의하여 야기되는 균열을 비구조적인 균열이라 할 수 있다 일반적으로 구조물에서 발생되는 균열의 대부분은 비구조적인 균열이다 그러나 이를 비구조적이라고 무시하여 그대로 방치하면 시간이 경과하여 철근의 부식이 점차로 진행되면서 구조물이 불안전한 단계까지 이를 수 있다는 것을 유념하여야 한다 즉 구조물에서 발생된 비구조적인 균열은 조사 당시에는 안전한 상태라 할지라도 그대로 방치한다면 구조적 안전성에 영향을 끼칠 수 있으므로 주의하여야 한다
2 2 발생 시기 및 요인에 의한 분류 1 재료요인에 의한 균열 철근콘크리트 구조물에서 균열이 자주 거론되는 것은 시멘트 물 및 골재를 혼합하여 사용하는 콘크리트의 재료적 특성에 기인하여 발생하는 균열이 대부분을 차지하기 때문이다 건조수축으로 인한 균열 콘크리트는 시멘트 물 골재와 각종 혼화재를 혼합하여 비빈 재료이며 수분의 건조에 따라 수축하는 성질을 가지고 있다 이러한 이유로 콘크리트 구조물에 있어서 건조수축은 균열을 일으키는 가장 커다란 원인 중의 하나이다 기둥 보 및 벽체 등에 의해 구속되어 있는 콘크리트가 수축을 하여 발생하는 인장력이 콘크리트의 인장강도를 초과하게 될 때 균열이 발생한다 이러한 건조수축 균열은 단위수량이 클수록 크게 발생하며 시간이 흐를수록 깊이가 깊어진다 건조수축으로 인한 균열은 콘크리트의 균열 중 가장 자주 발생하는 균열이며 한번 발생하면 계속 진전되고 관통균열로 발전하는 경향이 있다 알칼리 골재반응에 따른 균열 알칼리 골재 반응은 알칼리 실리카 반응이라고도 하며 안산암 유무암 등의 알칼리 반응성 골재의 실리카 성분과 시멘트의 알칼리 성분이 화학적인 반응을 일으켜 콘크리트 내에 부풀어 오르는 겔을 형성하고 이 겔이 콘크리트의 다른 부분으로부터 물을 끌어 들여 국부적인 팽창을 유발하여 인장력을 일으키게 하는 현상이다 수화열로 인한 균열 부재가 큰 단면의 콘크리트는 경화 중 발생하는 시멘트 수화열로 인하여 상대적으로 외부에 의해 보온이 잘 된 내부 콘크리트의 온도가 상승한다 이때 외부와 내부의 온도차에 의해서 균열이 발생한다 또한 초기 양생 후 온도 하강기에 들어서게 되면 콘크리트는 수축하게 되는데 지지하는 지반 또는 콘크리트 등의 외부 구속에 의하여 균열이 발생하며 이때 발생하는 균열은 관통균열로 발전할 확률이 높으므로 주의하여야 한다 표 2 참조 2 시공요인에 의한 균열 콘크리트 배합 및 시공 콘크리트 타설 시에 발생할 수 있는 균열의 원인은 혼화재료의 불균일한 분산 장시간 비비기 펌프 압송 시 배합 변경 부적당한 부어넣기 순서 급속한 부어넣기 불충분한 다지기 콘크리트의 침하 블리딩 Bleeding 콜드 조인트 Cold Joint 및 이어치기 불량 등이 있다 철근 배근 철근 배근은 정확한 배근 위치와 피복 두께를 지켜야 한다 배근 위치가 불량하거나 피복 두께가 너무 크면 구조내력의 저하가 발생하여 구조체에 균열이 발생하며 피복 두께가 너무 작으면 철근을 따라 균열이 발생하여 철근 부식 피복 탈락 등이 발생한다 거푸집 거푸집으로 인한 균열은 거푸집이 변형되었거나 거푸집을 조기 제거하는 경우 거푸집에서 누수가 발생할 경우 및 동바리가 침하하는 경우에 발생할 수 있다 초기동해 초기동해를 받은 콘크리트는 동해 이후에 강도가 거의 증진되지 않으므로 초기동해를 입지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다
3 구조 내적 및 외적 요인에 의한 균열 하중증가로 인한 균열 설계하중에 비해 큰 하중이 구조물에 작용하면 부재에 발생하는 응력이 증가하여 균열이 발생하게 된다 이로 인한 균열은 우선적으로 바닥 슬래브나 보와 같이 휨부재에 많이 발생한다 바닥 슬래브의 경우 보 주변 상부 슬래브와 중앙 하부 슬래브에 항복선을 따라 휨 균열이 발생하며 보의 경우에는 중앙 하부에 휨 균열과 단부 옆면에 전단 균열 사인장 균열 이 발생한다 부재손상에 의한 균열 용도 변경이나 인테리어 공사를 하기 위해서 보나 기둥 등 주요 구조 부재에 손상이 생길 경우 손상된 부재에서 균열이 발생할 수 있다 이 경우에는 구조물의 안전에 심각한 영향을 끼치므로 주의하여야 한다 부등침하로 인한 균열 지하수위의 변동이나 인접지반의 환경변화 이질기초 구조인 경우에는 부정정 연속구조물에 부등침하가 발생하여 기초 보와 벽 부재에 큰 구조 균열을 수반하는 경우가 있다 이러한 균열은 장기적으로 진행되는 경우가 많고 심각한 결과를 초래할 수 있으므로 주의하여야 한다 인접 지반에서 지반의 침하 및 수평이동에 대한 대책을 마련하지 않고 터파기 공사를 할 경우 구조물 기초지반의 부등침하가 생겨 기초 바닥 슬래브 및 벽체 등에 균열이 발생한다 구조체의 내력 부족으로 인한 균열 구조설계 잘못으로 인하여 발생한 균열은 다른 어떤 요인들로 인하여 발생한 균열보다 대단히 중요하다 이는 구조체의 안전에 영향을 끼치는 것이며 구조물의 사용상에 중요한 역할을 하기 때문이다 작용하중에 비해 구조체의 내력이 부족하여 발생하는 균열은 휨 균열 전단 균열 및 비틀림 균열 등이 있으며 각종 작용력에 따라 생성된 주 인장응력의 직각 방향으로 발생한다 또한 장스팬 슬래브나 보의 경우 과도한 처짐으로 인한 균열도 발생할 우려가 있으며 설계 시 처짐에 대한 세심한 주의가 필요하다 그러나 응력이 집중하는 곳의 응력을 균열을 통하여 재분배하기도 하므로 모든 균열이 유해하게 작용하는 것만은 아니다 설계하중 적용 잘못으로 인한 균열 실제 사용 시의 하중과 설계 시에 예측한 하중에 차이는 발생할 수 있으며 이러한 요인들에 의하여 안전계수가 적용된다 그러나 그 차이가 심할 경우 부재에 과도한 균열이 발생하여 사용성과 안전성을 해치게 된다 특히 시공 시에 재하되는 건설하중을 고려하여 설계를 하여야 한다 구조계획 잘못으로 인한 균열 일반적으로 구조물의 길이가 50 60m를 넘는 경우는 일정간격으로 신축이음 Expansion Joint 을 두어서 설계하여야 한다 신축이음을 두지 않으면 콘크리트의 건조수축 등으로 인하여 균열이 발생한다 개구부 모서리의 균열 가장 많이 발생하는 균열 중의 하나이며 가장 놓치기 쉬운 것 중의 하나이다 슬래브나 벽체의 개구부 모서리 부위에서는 응력 집중현상이 발생하며 이에 대한 보강이 없을 경우 개구부 모서리에 균열이 발생한다 4 환경요인에 의한 균열 노후화에 의한 균열 콘크리트 중성화로 인한 균열 양생이 완료된 후 초기의 콘크리트는 보강 철근과 함께 정상적인 상태에 있는 한 매우 안정하다 그러나 콘크리트는 연속한 모세관 공극을 가진 다공질 재료이므로 영구적으로 정상적인 상태를 유지할 수가 없다 이러한 콘크리트가 외기 CO 2 나 온도 외부 화학물 등에 의해 초기의 정상상태를 상실하게 되면 이로 인해 균열이 발생할 수 있다 염분의 부착 및 침입으로 인한 균열 콘크리트 속에 염화물이 침투할 경우 콘크리트 자체가 노후화하거나 균열이 발생하는 것이 아니라 콘크리트 속의 철근이 염화물 이온 Cl 의 작용으로 녹이 발생하게 된다 즉 콘크리트 속에 일정량 이상의 염화물 이온이 존재하면 철근 표면의 부동태 피막은 파괴되어 부식하게 된다 외기온도 변동에 의한 균열 일반적인 환경조건 온도 및 습도 변동 에 기인하는 균열은 대개가 수축에 의한 인장응력이 콘크리트의 허용인장응력을 초과하여 발생하는 수축균열이며 여러 요인들이 복잡하게 조합되어 균열이 발생하는 것이 대부분이다 동결융해의 반복으로 인한 균열 사용 중의 구조물이 반복적인 동결융해 작용을 받으면 균열이 발생할 수 있으며 이러한 노후화 Deterioration 과정은 골재나 시멘트풀 사이에 있는 잔여수가 동결융해과정에서 팽창 수축을 반복적으로 일으켜 인접 시멘트풀에 균열을 일으키거나 골재에 손상을 일으켜 균열이나 박락 등의 피해를 발생시킨다
2 1 콘크리트 일반적인 균열 1 시공원인 시공하중으로 인한 균열 부재가 받는 하중이 설계하중보다 클 경우 시공불량으로 인한 균열 철근 배근 불량 콘크리트의 타설 다짐 양생 불량 거푸집 조기 탈형 및 진동 등 2 재료적 원인 경화된 콘크리트 건조수축 온도응력 AAR 동결융해 철근부식 굳지 않은 콘크리트 소성수축 균열 소성침하 균열 3 설계적 원인 외부 환경의 예측 부정확 내구성 관심 부족 지반 침하 또는 융기 철근 배근도 작성 오류 설비배관 및 전기배선 구멍 등 2 3 보 균열 그림 3 은 보에 균열이 발생하여 누수가 발생한 사진이다 보의 단부에서 중앙부로 사선방향 균열이 발생한 전단균열의 양상을 보이고 있다 보의 전단균열 역시 위에 언급한 것과 동일하게 과다한 시공 하중 사용 하중 또는 배근 불량에서 비롯되어 발생한다 배근 불량의 경우 시공 편의를 위해 중앙부와 단부의 철근 배근을 동일하게 하거나 큰 보와 작은 보가 만나는 경우 단부와 중앙부를 도면과 반대로 배근하기도 한다 이러한 경우 철근과 콘크리트의 역할이 반대로 작용하게 되어 콘크리트에 무리한 휨응력이 발생한 결과 균열을 유발하게 된다 지하주차장 중앙부에 아파트 주동 이 위치한 경우 지하주차장의 거동이 아파트에 구속되면서 아파트 주변으로 지하주차장 구조 부재 특히 보 및 슬래브에 균열이 집중적으로 발생하는 것을 쉽게 발견 할 수가 있다 그림 4 는 Transfer Girder T G 시공 조인트 Construction Joint 부분에 누수가 발생한 사진이다 이 경우도 시공조인트에 응력이 집중되면서 1차적으로 T G에 균열이 발생하고 균열의 영향으로 외부 도막방수층이 파손되어 누수가 발생한 경우이다 일반적으로 T G는 일체 타설을 해야 하지만 지하주차장을 선시공하고 아파트를 후시공하기 때문에 분리 타설을 할 수 밖에 없는 실정이다 그런데 문제는 이런 곳에 균열 및 누수가 발생하면 보수가 매우 어렵다는 것이다 내부는 층고가 높고 각종 배관으로 작업성이 매우 어려울 뿐만 아니라 외부에는 화단 등이 시공되어 근본적인 방수 보수가 불가능하다 그러므로 T G 분리 타설과 시공조인트가 불가피하게 발생한다면 내외부 후속 공종 이전에 균열보수와 외부 방수 보강을 실시하여 향후 누수가 발생하지 않도록 철저한 사전관리가 선행되어야 할 것이다 2 4 외벽 균열 지하주차장의 외벽 균열은 과도한 토압이나 설계 수위 보다 높은 지하수위에 의해 발생하며 누수로 연결되는 경우가 많다 그림 5 는 기둥과 외벽 조인트에 균열이 발생하여 누수로 연결되는 경우인데 현장 조사 결과 기둥과 외벽 경계지점 세로 방향으로 재료분리 곰보 등이 확인되었고 이곳을 중심으로 균열이 상하로 진행 확대된 것으로 미루어 볼 때 콘크리트 타설 과정에서 다짐불량 철근 순간격 부족으로 인해 콘크리트가 수밀하지 못하여 누수가 발생한 것으로 보인다 그림 6 은 사선방향 균열이 발생한 사례인데 균열의 원인으로 여러 가지 이유가 있겠으나 일반적으로 부동침하로 인해 발생할 가능성이 높다 외벽의 균열 및 누수를 예방하기 위해서는 정확한 설계 조건의 설정과 지반조사를 실시하여 이를 설계에 반영하고 정밀시공이 필요하다
3 2 신축조인트 누수 지하주차장이 넓거나 대규모일 경우 공동구 통로로 연결되는데 이 부분에 신축조인트를 설치한다 그러나 지하 구조물을 일체 타설하지 않고 분리 타설할 경우 누수에 취약하지만 완벽한 방수처리가 매우 어려울 수밖에 없다 신축조인트 누수 원인을 분석하면 다음과 같다 구조 부재 기둥 벽체 슬래브 기초 거동 부동침하 온도변화 지진 풍력 건조수축 응력 집중 지하주차장 거동시 E J에 응력 집중 콘크리트의 균열 및 파괴 E J 시스템의 파손 및 성능 저하 E J성능 부족 및 오시공 구조부재의 거동에 대한 신축력 부족 하중 조건이 부적합한 자재 사용 복잡한 구조 관리가 불가능한 자재 사용 3 3 외벽 누수 지하 외벽의 경우 수압과 토압이 동시에 작용하는 부재로 외력에 상시 노출되어 있기 때문에 작은 방수 결함에도 쉽게 누수가 발생한다 최상부 슬래브는 도막방수층이 상단 모서리로부터 약 1m가량 아래로 감싸고 나머지는 폼타이 등 국부적으로 취약 부위만 보완조치를 하지만 흙막이 벽과 합벽으로 시공하는 경우에는 층간 조인트 및 모서리 폼타이 구멍 콜드 조인트가 발생 하여도 외부 처리가 불가능하다 내부 방수 액체 방수 는 바탕면 처리 미흡 콘크리트 내부 수증기압에 의해 방수층이 부풀게 되어 박리 또는 파단 되기 쉽고 외방수의 경우 후속공종 되메우기 등 에 방수층이 파손되어 누수가 발생하는 경우가 많다 또한 간혹 설비 전기 박스 또는 슬리브를 콘크리트에 매립 후 방수 조치가 미흡하여 외부 토사와 함께 누수가 발생하기도 한다. 이상 지하주차장 각 부위별 하자원인은 바탕층에 의한 것 방수시공 및 재료에 의한 것 설계 공법 에 의한 것으로 구분 할 수 있으며 그 내용은 다음과 같다 1 바탕층에 의한 원인 콘크리트의 수축과 팽창의 반복 작용과 균열발생이 방수층을 파단 방수 바탕층의 습윤 과다로 바탕층과의 박리현상 원인은 구체 내부의 잉여수가 증발되면서 방수층을 밀어내고 바탕면과의 들뜸을 촉진하게 됨 2 방수시공 및 재료에 의한 원인 방수공의 재료에 대한 이해 부족 재료의 현장배합 자재관리 미흡 동절기 공사 강행 및 보양 미흡 벽체 등 수직부위 도막두께 확보 어려움 바탕면의 거동 대비 방수층의 신축 부족 보양 미흡으로 방수층 파손 되메우기 등 3 설계 공법 적 원인 모체 균열에 의한 방수층 파손 유발 E J 위치 규격 설치방법 등 디테일 결함 각종 설비 전기 배관 관통부위 공사 어려움 분리타설 합벽 T G 슬래브 에 의한 조인트
4 1 슬래브 균열 대책 구조 1 수축대 지연조인트 Shrinkage Strip 시공 아파트 지하주차장은 주차장과 아파트 주동이 일체화되어 있을 경우 주차장의 거동이 아파트와 충돌하면서 주변에 집중적으로 균열이 발생하는데 지하주차장이 장스팬 구조이거나 넓은 면적의 경우 일반적으로 콘크리트를 분리타설 한다 이 경우 지하주차장과 아파트 사이에 수축대 지연조인트 Shrinkage Strip 를 시공하고 일정기간 경과 후 나머지를 타설하게 되면 건조수축에 의한 균열을 저감시키는 데 많은 효과를 볼 수 있다 그러나 수축대의 효과를 보기 위해서는 건조수축이 완전히 끝날 때까지 장기간 동안 콘크리트 타설을 하지 않고 방치해야 하므로 현장 관리에 많은 불편을 초래할 수 있다 수축대의 존치 기간의 경우 슬래브 두께 철근비 온도 계절 에 따라 기간을 다르게 적용할 수 있으므로 골조 시공 전 이를 검토하되 가능하면 건조수축이 가장 심할 수 있는 하절기 혹서기 7 8월 동안 콘크리트 충전은 피하도록 한다 2 Expansion Joint의 시공 지하주차장과 아파트와 만나는 부분에 Expansion Joint를 시공하여 아파트와 지하주차장을 완전히 분리시키게 되면 주차장 슬래브의 건조수축 영향을 아파트 벽체에 전달하지 않고 자체적으로 흡수하게 하여 슬래브의 온도에 의한 수축이나 건조수축의 영향으로 인한 균열을 방지할 수 있다 그러나 Joint 부분이 완벽한 시공이 안 되면 방수문제로 인해 누수 가능성이 높고 Joint Detail이 요구되고 정확한 시공관리가 뒷받침 되어야 하는 단점이 있다 3 구조물 추가 시공 지하주차장 상부 슬래브 레벨을 아파트 지하까지 연장하거나 Wall Girder를 설치하면 주차장 슬래브의 수축변형에 의한 인장응력을 접합부에서 집중적으로 받지 않고 슬래브 전체면 또는 지하층 Wall 단면에 고르게 전달하여 응력집중으로 인한 균열 예방에 효과가 있을 것으로 예상된다 그러나 원가의 추가 투입이 불가피 하고 시공과정이 복잡하여 공정지연과 예상치 못한 곳에서의 균열이 추가로 발생할 가능성을 배제하기 어려운 단점이 있다 4 2 보 균열 대책 보의 균열은 과다한 사용하중 배근불량이 주원인이다 상부 중차량이나 화단조성 등 과하중을 제어하기 위해서는 잭서포트 설치 차량 통행 제한 화단이 조성되는 부위에 대한 구조검토가 필요하며 철근 배근의 경우 중앙부와 단부의 배근이 정확하게 시공되었는지 시공과정에서의 품질관리가 중요하다 특히 외벽과 일체 시공된 테두리 보 Wall Girder 는 토압 및 수압을 동시에 받고 있어 구조적으로 취약한 부재이며 이어치기로 인한 균열이 예상되므로 조인트 콜드조인트 시공조인트 가 발생하지 않도록 콘크리트 타설 시 철저한 관리가 선행되어야 한다 균열을 100 방지하기는 어렵지만 각 단계별로 품질관리에 만전을 기함으로써 심각한 관통 균열에 의한 방수층 파손 및 누수 하자는 예방 할 수 있을 것이다
5 1 기초 최하층 바닥 1 기초슬래브 외벽 조인트 지하주차장을 포함한 지하구조물의 시공 이음부는 누수에 취약할 수밖에 없기 때문에 누수차단 계획에 특히 관심을 가져야 한다 이어치기 부위는 일반적으로 레이턴스 먼지 기타 이물질 등이 발생하기 쉽기 때문에 콘크리트 타설 전에 물청소를 실시하여 습윤 상태로 유지해야 하며 필요에 따라서는 수팽창 지수재 또는 지수판을 설치하고 이어치기 접합면은 전단키나 취핑에 의한 요철처리를 하여 콘크리트의 부착강도를 향상시키도록 한다 콘크리트 타설 후에 방수작업은 비합벽의 경우에는 형틀 해체 후 외부에서 콘크리트 타설 조인트를 충분한 깊이까지 취핑 또는 Vcutting과 면처리를 철저히 행한 후에 도막 방수재로 조인트 보강을 하도록 하고 즉시 보양을 하여 방수층이 파손되지 않도록 한다 시공 조인트는 응력이 집중되고 균열이 쉽게 발생하므로 충분한 두께 및 여장을 확보하여 방수충이 균열 영향을 받지 않도록 해야 하는 것이 중요하다 합벽의 경우는 외부 방수 보강이 불가능하기 때문에 콘크리트 타설 전에 이어치기 품질관리가 철저히 선행되어야 한다 2 Construction Joint와 De Waterinrg 지하수위가 높거나 하부에 피압수가 있는 경우에는 높은 수압에 의해 균열이나 조인트를 통해 누수가 발생한다 이 경우 지하수위를 적정 레벨 이하로 일정하게 유지하여야 하는데 기초 하부면에 De Watering을 시공함으로써 누수압을 저감시킬 수가 있다 De Watering은 가능하면 기초 전면에 설치하는 것이 좋지만 경제성을 고려할 경우 조인트 하부에 수로 또는 유공관을 배치하도록 해서 지하수를 집수정으로 유도하는 방법이 효과적일 수 있다 De Watering 계획이 있는 경우 유공관 위치와 조인트 위치를 일치시켜 사전 계획하는 것이 누수 방지에 유리하다 혹시 콘크리트 타설 중 콜드 조인트를 발생 할 수밖에 없는 경우가 발생할 때도 되도록 유공관 또는 다발관이 놓여 있는 자리에 조인트가 형성되도록 하는 방법도 생각해 볼 수 있다 5 3 중간층 슬래브 방수 지하층의 경우 특히 지하1층 바닥 슬래브는 차량에 의해 우수와 빙설 유입이 빈번하여 동절기에도 누수 피해가 발생하는 경우가 많기 때문에 전면 방수를 고려해 볼만하다 무근 콘크리트 타설 시에 와이어 매쉬 대신 균열 저감재로 대체하는 것도 균열 방지에 좋은방법이라고 할 수 있다 도막방수 우레탄 3T 무근 콘크리트 바닥마감재 에폭시 코팅 3회 구체방수제 혼입 타설 바닥 마감재 에폭시 코팅 3회 현장별로는 원가 부담을 줄이기 위해 무근콘크리트 없이 슬래브 골조면을 제치장 마감 시공 후 바닥마감재를 시공하고 있으며 슬래브 균열이 있을 경우 동절기에는 빙설로 인한 누수 민원이 제기 될 수 있으므로 주차부분과 차로 부분을 구분하여 고성능 재료와 비교적 성능이 낮은 마감재를 선택적으로 적용하는 것도 한 방법이다
5 4 상부슬래브 물고임 방지 주차장 상부 물이 빈번하게 고이는 부분은 PIT 화단 내부 아파트 주출입구 계단하부 등이 있으며 포장 마감 두께 부족으로 배수가 원활하지 못 할 경우 국부적인 물고임과 결빙으로 인해 누수가 발생하는데 수평 방향의 배수가 불가할 경우에는 수직 하부층으로 유도하는 것이 좋다 1 화단 배수 주차장 상부에 조성되는 화단 용도의 플랜트박스는 주로 바닥에 고인물이 하부 구조물 내부로 누수되는 사례가 많다 이는 화단 벽체에 드레인을 설치하기는 하지만 드레인 높이 유지의 한계로 인해 화단 내부 바닥에서 벽체 드레인 레벨까지 물고임 현상이 생기기 때문이다 개선방법으로는 첫째 화단부위 슬래브 레벨을 주차장 슬래브 보다 높게 시공하거나 하부층으로 수직 배수처리 하는 방안 둘째 화단 옹벽 타설 시 슬래브 면에서 일정 높이까지 끊어치는 방법 셋째 화단 내부 하부층 방수 후 장비 작업 또는 교목 등이 식재될 경우 장비 충격에 의한 방수층 훼손을 방지하기 위해 반드시 무근 콘크리트로 방수층을 보호하는 방안이 있고 이때 적용되는 방수소재는 다음과 같은 요구 성능을 가지고 있어야 한다 수분에 의해 소재 성분이 용해되지 않는 수밀성 식물의 뿌리에 견디는 내구성 시비 방제 등에 대비한 내약품성 박테리아에 의한 부식에 견디는 성능 상부의 자중 및 시공 하중에 견디는 내압성 2 구조체 경사 시공 주차장 상부 슬래브는 방수층 및 보호층 시공 이후에도 우수에 의한 물고임이 발생하지 않도록 슬래브 구조체 시공시 일정 경사도를 유지해야 한다 방수층 보호 콘크리트로 경사를 유지할 수 있으나 작업하중 건조수축에 의해 보호층이 훼손되기 쉽고결국 우수는 방수층 상부면까지 침투되어 물고임 현상 및 방수층의 파단 누수하자로 이어질 가능성이 높으므로 구조체 경사 사공이 효과적이다 5 5 주차장 상부 방수턱 주차장 상부에 방수턱을 시공할 경우 높이는 가능하면 조경토 레벨보다 높게 해야 하고 어느 정도 높이까지는 슬래브 타설 시 일체 시공으로 바닥면에 조인트가 발생하지 않도록 주의해야 한다 이와 더불어 슬래브 레벨도 방수턱 부위를 가장 높게 하여 반대편으로 물 흘림 구배가 형성되도록 하는 것이 좋다 5 6 주차장 매입박스 주차장 옹벽에 매입되는 각종 박스 및 파이프의 경우 그 위치가 우수의 영향을 받을 수가 있고 벽체 후면에 조경토로 채워지는 화단이 있을 경우 박스 주위로 누수가 발생하는 경우가 많다 따라서 기전 박스를 설치하고자 할 때는 화단 벽체를 피하거나 조경토 상부에 설치하도록 해야 한다
2 이론적 고찰 2 1 하자의 의의 공동주택은 하나의 건축물 안에서 구조체와 설비 등을 공동으로 사용하는 각 세대가 각각 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 주택을 말한다 주택법 제2조 제3호 공동주택과 관련된 건축물의 하자란 완성된 목적물이 당사자 사이에 계약한 내용을 충족하지 못하는 경우의 주관적 하자와 거래통념상 기대되는 품질과 기능을 갖추지 못한 경우의 객관적 하자로 나눌 수 있다 Park 2012 하자를 발생원인별로 분류하면 설계상 하자 시공상 하자 감리상 하자 사용상 하자로 구분할 수 있으며 Kim 2013 원인에 따라 책임의 주체가 달라질 수 있다 대부분의 하자관련 소송에서 다투는 것은 시공상의 하자이며 이를 공동주택관리법 시행령에서는 공사상의 잘못으로 인한 균열 처짐 비틀림 들뜸 침하 파손 붕괴 누수 누출 탈락 작동 또는 기능불량 부착 접지 또는 전선 연결 불량 고사 및 입상불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 안전상 기능상 또는 미관상의 지장을 초래할 정도의 결함이 발생한 경우 로 규정하고 있다 공동주택관리법 시행령 제37조 제2호 시공상의 하자 중 심리적으로나 안전 미관상 가장 문제가 되는 것이 콘크리트 구조물에 발생한 균열이며 객관적 하자의 하나인 균열은 누수 배수불량 침하 등과 함께 절대적 하자로 분류하기도 한다 Yoon 2018 공동주택의 하자소송 금액에서 가장 큰 비율을 차지하는 것도 구조체에 발생한 콘크리트 균열 관련 비용이다 2 2 하자판정의 기준 하자판정에서 첫 번째로 기준이 되는 것은 계약의 내용 특약 에 따른 조건을 충족시켰는지의 여부이다 선분양 후시공 방식으로 분양된 공동주택의 경우도 사업승인도면이나 착공도면을 기준으로 하는 특약이 존재한다면 하자판정의 기준도 그 특약이 된다 별도의 특약이 존재하지 않는다면 준공도면이 하자판정의 기준이 될 것이다 대법원2014 10 15 선고 2012다18762 판결 하자판정 기준에서 특약이 중요한 이유는 특약으로 일정 폭 이상의 균열을 하자로 보는 것도 가능하다는 것이다 또한 하자판정의 기준으로 특약한 층간균열 준공도면 등과 상이한 경우는 법령의 기준 또는 물리적 실질적 하자 여부와 관계없이 하자로 보게 된다는 것이다 이외에 하자판정의 기준으로 국토부고시와 건설감정실무가 있다 그러나 국토부 고시 Ministry of Land Infrastructure and Transport Notification No 2021 1262 이하 MOLIT 2021 는 행정규칙으로서 내부적 규범일 뿐 대외적으로는 구속력이 없으므로 건설소송에서 일률적으로 적용되는 기준이라고 할 수 없다 건설감정실무 Seoul Central District Court 이하 SCDC 2011 는 서울중앙법원에서 건설소송에서의 감정기준을 객관화하여 감정인마다 감정기준을 달리 적용하여 생기는 감정 결과의 편차를 줄이고자 판사와 건설감정인 건설전문가로 구성된 건설소송실무 연구회를 통하여 2011년 발간되었다 이후 2015년 추록 개정 을 거쳐 2016년 개정판에 이르렀다
3 균열하자의 판정 기준 3 1 콘크리트 균열하자의 판정 균열은 앞서 살펴본 바와 같이 객관적 하자의 한 종류로서 하자판정을 위해서는 통상의 용도에 적합하였는지 여부를 건축관련 법령과 같은 일반적인 기술규칙 등을 고려하여 판단하게 된다 Yoon 2018 건축관련 법령 중 국토부 고시는 제7조 콘크리트 균열 에서 콘크리트에 발생한 균열은 Table 2 와 같이 균열 폭이 0 3 이상인 경우에만 하자로 판정하고 있으며 균열 폭 0 3 미만의 균열은 누수를 동반하는 균열 철근이 배근 된 위치에 철근 길이 방향으로 발생한 균열 그리고 관통균열의 경우에 하자로 판정하고 있다 MOLIT 2021 국토교통부 콘크리트구조 사용성 설계기준 Ministry of Land Infrastructure and Transport Notification KDS 142030 2021 에서는 철근콘크리트 구조물의 허용균열폭을 건조환경의 경우 0 4 습윤 환경의 경우 0 3 로 규정하였으며 Table 3 허용균열폭 이내의 균열은 구조물의 내구성에 영향을 미치지 않는 것으로 보고 있다 건설감정실무에서는 콘크리트의 균열하자는 통상적으로 내구성 저하를 초래하는 기능상 안전상 하자에 해당되며 미세한 균열이라 하더라도 미관상 지장을 초래하면 하자에 해당 한다고 판단하며 균열폭 0 3 미만도 중요한 하자로 분류하고 있다 SCDC 2016 균열의 하자판정에 관한 법령 등의 기술규칙에서는 안전성과 내구성을 위주로 기준을 정하고 있지만 실제 소송에서는 단순히 균열 폭만이 아니라 미관상 하자를 포함하여 종합적으로 판단하고 있는 것으로 보인다 3 2 층간균열의 하자판정 기준 층간균열은 건축물의 층과 층 사이 콘크리트 이음매 부분인 층간이음에서 발생한 균열이다 시공이음1 의 한 종류로서 층별 콘크리트 타설을 구분하기 위하여 필연적으로 만든 이음을 층간이음이라 한다 층간이음의 위치는 전단력이 적게 작용하는 부위 및 부재에 작용하는 압축력에 직각이 되도록 배치하는 것이 원칙이므로 MOLIT 2016 공동주택에서는 바닥과 벽체가 만나는 부분에 설치하게 된다 층간이음 부위는 공동주택 발코니 확장이 합법화된 2006년 1월 이전에는 Fig 1의 a 와 같이 슬래브와 옹벽 접합부에 수평하게 설치되었다 법 개정 이후 외부공간으로 사용하던 발코니 부위가 거실 침실 등의 거주 용도로 변하게 됨에 따라 누수를 차단하기 위해 대부분 건설현장에서는 Fig 1의 b 와 같이 키 key 또는 방수키 Waterproofing key 를 설치하게 되었다 Bang et al 2021 방수키란 층간이음부 콘크리트 타설시 슬래브 상부에 단차를 만들어 내부로의 빗물 유입을 차단하기 위해 설치한 것이다 방수키는 층간이음부에 균열이 발생하더라도 빗물의 유입을 차단하고 누수 결로 등의 2차 피해를 방지하는 역할을 할 수 있다 Lee 2018 층간균열에 대한 하자판정 기준은 국토부 고시에서는 일반균열과 동일하게 폭 0 3 이상으로 규정하고 있으며 MOLIT 2021 건설감정실무에서는 균열 폭과 관계없이 모든 층간균열을 하자로 판정하도록 규정하였다 SCDC 2016 층간균열은 균열의 한 종류로서 일반균열과 마찬가지로 절대적 하자로 볼 수 있지만 균열에 의한 구조물의 내구성과 안전성에 대한 영향을 최소화하기 위해 균열을 유도한 부위에 발생한 균열이므로 미관상 하자의 관점에서 판정해야 하는 경우도 발생할 수 있다 콘크리트 균열을 하자로 판정하게 되면 균열보수에 소요되는 비용을 산출하여 하자금액을 결정하게 된다 일반적으로 균열의 보수공법은 균열의 폭과 크기 누수 여부 상태에 따라 결정하게 되며 어느 공법을 적용하느냐에 따라 보수금액이 크게 달라질 수 있다
4 균열보수공법 4 1 균열보수공법의 종류 콘크리트 균열보수공법은 사용하는 재료와 방법에 따라 여러 가지로 세분화할 수 있지만 주요하게 사용되는 공법은 표면처리공법 주입식공법 충전식공법 등으로 나눌 수 있다 Facility Safety Technology Corporation 1999 표면처리공법은 구조체의 강도 회복이 필요하지 않은 부위의 0 3mm 이하 균열에 적용하는 공법으로 균열 위에 피복재를 도포하여 방수성 회복과 내구성 저하를 예방하는 공법이며 대부분의 경미한 균열에 적용되고 있다 주입식공법은 균열부위에 주입용 파이프를 일정 간격으로 설치하고 압력기구를 이용하여 보수재를 주입하는 공법이다 사용 재료에 따라 건식균열과 누수가 동반된 습식균열 모두에 사용 가능하며 방수성과 내구성을 모두 기대할 수 있어 일반적으로 가장 많이 사용하는 공법이다 충전식공법은 폭 0 5 이상의 비교적 큰 균열에 적용하는 공법으로 균열을 따라서 구조체를 U형 또는 V형으로 절개한 후 충전재를 그 부분에 채워주는 공법이다 4 2 균열보수공법별 비용 균열보수공법별 비용산정에 대하여 건설감정실무 2016년 개정판에서는 균열하자 보수방법 적용기준과 공법별 금액을 일위대가와 함께 제시하였다 Table 4 Table 4 에서 나타나는 바와 같이 표면처리공법의 단가 4 930원 대비하여 충전식공법 단가 13 468원은 약 2 7배의 차이가 나며 습식 주입식공법 단가인 33 803원과는 6 9배의 차이가 발생하게 된다 Lee et al 2017 은 층간균열 보수공법에 대한 하자분쟁 분석에서 판례를 분석한 결과 표면처리공법 대신 충전식공법을 적용할 경우 보수비용은 267 가 증가하는 것으로 확인하였다 이러한 금액 차이로 인하여 균열에 어떤 보수공법을 적용하는가의 문제가 건설 분쟁에서 이해당사자 간의 첨예한 쟁점으로 위치하게 되었다
4 3 균열보수공법 적용기준 4 3 1 균열종류별 보수공법 균열의 형상에 따른 보수공법 적용에 관하여 건축관련 법령과 관계기관의 기준 등을 살펴보면 다음과 같다 건축관련 법령 중 국토부 고시 제89조 균열보수비용 항에서는 콘크리트 구조부의 균열하자 보수비용 산출에 대한 기준을 규정하였다 Table 5 이 고시에서는 균열 폭 0 3 이상인 균열은 특별한 사정이 없는 한 주입식공법을 0 3 미만은 표면처리공법을 적용하여 보수비용을 산출하도록 규정하고 있으며 층간균열의 경우에는 균열 폭 0 3 이상의 균열에 대해서만 충전식 공법으로 비용을 산출하도록 정하였다 시설물의 안전 및 유지관리를 담당하는 한국시설안전공단 현 국토안전관리원 의 보수 보강 인증기준에 관한 연구 Korea Facilities Safety Corporation 이하 KFSC 2009 에서는 0 2 이하의 미세균열에는 표면처리공법을 0 25 이상의 일반적인 균열에는 주입식공법을 0 5 이상의 비교적 큰 폭을 가진 균열에는 충전식공법을 적용하고 있다 Table 6 주택의 공급 및 관리를 통해 주거복지사업을 담당하는 한국토지주택공사의 LH전문시방서 Korea Land Housing Corporation 이하 LH 2012 에는 Table 7 과 같이 균열의 폭에 따라 복수의 공법 적용이 가능하도록 규정하였다 건설감정실무에는 구조부 균열하자 보수방법 적용기준에서 균열의 형태를 습식균열과 건식균열 등으로 구분하며 Table 8 과 같이 건식균열의 경우 0 3 미만은 표면처리 공법을 0 3 이상은 주입식공법을 습식균열은 균열 크기와 관계없이 주입식공법을 그리고 층간균열에는 충전식공법을 적용하도록 기준을 정하였다 4 3 2 층간균열의 보수공법 적용기준 층간균열에 대한 구체적인 균열보수공법 적용은 국토부 고시 및 건설감정실무에서 찾아볼 수 있다 국토부 고시에서는 Table 5 와 같이 0 3 이상의 층간균열에 대하여 충전식공법을 적용하도록 규정하였다 반면 건설감정실무에서는 2015년 이후 균열의 폭과 관계없이 모든 층간균열에 대해 충전식공법을 적용하게 되었다 건설감정실무는 층간균열에 대해 2011년 초판에서는 각종 결함상태를 면밀히 조사한 후 보수에 적정한 공법을 선정할 수 있다고 명기하였다 그러나 2015년 추록과 2016년 개정판에서는 공동주택 외벽 층간균열의 경우 충전식 균열 보수방법을 적용한다 고 규정함으로써 층간균열은 균열의 폭이나 형태와 관계없이 보수공법을 일률적으로 적용하도록 변경하였다 Table 9 위의 두 기준을 비교하면 층간균열에 대한 보수공법은 동일하게 적용하고 있으나 규격에 따른 하자의 판단은 다른 상황이다 하자분쟁조정 또는 소송 등 건설 분쟁의 유형에 따라 층간균열에 대한 하자의 판단이 다르게 적용되고 있다고 볼 수 있다
5 1 하자판정 여부의 불일치 국토부 고시는 2014년 제정된 이래 4차례의 개정을 거쳐 Table 2 와 같이 균열 폭이 0 3 이상일 때 시공하자로 규정하고 있으며 2차 개정 2016 12 30 이후로 층간이음 부위에 발생한 균열 폭 0 3 이상 균열에 대해 충전식공법을 적용하도록 규정하였다 그러나 건설감정실무는 2015년 개정 이후 균열의 폭과 관계없이 모든 균열을 하자로 판단하고 층간균열은 균열폭과 상관없이 충전식공법을 권장하고 있다 이러한 하자판정 방식과 공법적용으로 인하여 건설감정실무는 국토부 고시와 일치되지 않는 부분이 발생하게 되었다 Table 11 건설감정실무는 2011년 최초 작성된 이후 2015년 추록 발간사에서 국토교통부가 2014 01 03 제정한 공동주택 하자의 조사 보수비용 산정방법 및 하자판정 기준 에서는 일부 하자에 대하여 우리 법원의 건설감정실무 와 다른 하자판정 기준 및 보수비용을 제시하기도 하였습니다 라며 개정 사유 중의 하나임을 밝혔다 건설감정실무에서 하자판정기준을 국토부의 하자판정기준과 일치시키려 한 것은 건축 관련 법령과 일치시키는 것이 감정의 객관화와 표준화에 필요하다고 판단하였기 때문일 것이다 건설관련 분쟁과 소송에서 국토부 고시와 건설감정실무는 각각의 활용도에 따라 제한적으로 적용되고 있으며 상호 간의 불일치가 발생하고 있으므로 하자판정의 기준을 일치시킬 필요가 있다 따라서 각 분쟁 유형에서 통일적으로 사용할 수 있는 하자판정의 합리적인 기준수립이 필요하다 할 것이다
2 1 하자의 개념 2 1 1 공동주택 하자의 정의 및 원인 1 공동주택 하자의 정의 하자 라는 단어는 사전적으로 흠이나 결점 을 뜻하며 법률 또는 당사자가 예기하고 있는 상태나 성질이 결여되어 있음을 의미 한다6 주택법 시행령 제59조제1항에 따른 별표6 에서는 공사상의 잘못으로 인한 균열 처짐 비틀림 침하 파손 붕괴 누수 누출 작동 또는 기능불량 부착 접지 또는 결선 불량 고사 및 입상불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 기능 미관 또는 안전상의 지장을 초래하는 것 을 하자라고 규정하였다 민법 제667조에서는 완성된 목적물 또는 완성전의 성취된 부분에 하자가 있을 때에는 도급인은 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있다 고 하였으며 제671조에서는 토지 건물 및 기타 공작물의 수급인은 목적물 또는 지반공사의 하자에 대하여 인도 후 5년간 담보의 책임이 있다 고 규정하였다 2 공동주택 하자의 원인 공동주택의 하자원인은 크게 설계단계 원인 시공단계 원인 유지관리 단계 원인으로 나눌 수 있으며 각 단계별 하자원인7 은 다음과 같다 1 설계단계에서 발생하는 하자원인 시공 및 성능에 부적합한 설계도면 시방서 특기 표준 및 도면의 불일치 구조 전기 설비 도면간의 불일치 2 시공단계에서 발생하는 하자원인 부적정 성능의 자재 사용 시공의 정밀성 부족 3 유지관리단계에서 발생하는 하자원인 적정 유지관리 계획 및 이행 미흡 입주자의 부적절한 사용 2 1 2 공동주택 하자의 분류 1 하자유형별 분류 국토해양부 국토해양용어사전과 주택법 시행령 별표6 에서 규정하고 있는 공동주택의 하자유형을 종합하여 정리하면 표 2 1 과 같다 2 하자영향별 분류 안전상 하자 기능상 하자 미관상 하자 3 하자공간 부위별 분류 공간별 분류 옥내 옥외 침실 거실 욕실 주방 등 부위별 분류 바닥 벽 기둥 지붕 등 4 하자발생 시기별 분류 사용검사 전 하자 사용검사 후 하자 입주 1개월 이내 1년 2년 3년 4년 등
2 2 국내 하자관련 법규 주택법과 민법 건축법 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 건설산업기본법 등에서 하자와 관련된 내용을 기술하고 있다 2 2 1 관련법률 1 주택법 1 공사상의 잘못으로 인한 하자 시행령 제59조 공사상의 잘못으로 인한 균열 처짐 비틀림 침하 파손 붕괴 누수 누출 작동 또는 기능불량 부착 접지 또는 결선 불량 고사 및 입상불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 기능 미관 또는 안전상의 지장을 초래할 정도의 하자로 규정하고 있다 2 하자담보책임에서 정하는 하자유형 제46조 사업주체는 공동주택의 사용검사일 또는 임시사용승인일 또는 건축법 제22조의 사용승인일 부터 공동주택의 내력구조부별 및 시설공사별로 10년 이내의 담보책임기간에 공사상 잘못으로 인한 균열 침하 파손 등의 하자가 발생한 경우 입주자대표회의 등 입주자 입주자대표회의 관리주체 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 에 따른 관리단 의 청구에 따라 하자보수책임이 있다 3 설계도서의 하자 제22조 설계도서 작성기준에 배치되는 설계인 경우 하자유형의 하나로 본다 시행령 제23조제1항에서 설계도서 작성기준을 규정하고 있다 설계도서는 설계도 시방서 구조계산서 수량산출서 품질관리 계획서 등으로 구분하여 작성할 것 설계도 및 시방서에는 건축물의 규모와 설비 재료 공사방법 등을 기재할 것 설계도 시방서 구조계산서는 상호 보완관계를 유지할 수 있도록 작성할 것 품질관리계획서에는 설계도 및 시방서에 의한 품질확보를 위하여 필요한 사항을 정할 것 4 설계도서에 부합되지 않는 시공 제22조 주택을 시공하는 자와 사업주체는 설계도서에 맞게 시공하여야 한다 5 주택건설기준에 배치되는 하자 제21조 주택건설기준에 배치되는 경우 하자유형의 하나로 규정한다 주택의 배치 세대벽간의 경계벽 구조내력 등의 건설기준 부대시설의 설치기준 복리시설의 설치기준 주택의 규모 및 규모별 건설비율 대지조성 기준 6 주택성능등급에 미달되는 하자 제21조의2 사업주체가 대통령령으로 정하는 호수8 이상의 주택을 공급할 때에는 국토해양부장관이 지정하는 주택성능등급 인정기관으로부터 다음의 어느 하나에 해당하는 주택의 성능에 대한 등급을 인정받아 이를 입주자 모집 공고에 표시해야 한다 경량충격음 중량충격음 화장실소음 경계소음 등 소음 관련 등급 리모델링 등을 대비한 가변성 및 수리 용이성 등 구조 관련 등급 조경 조망권 일조시간 외부소음 실내공기질 등 환경 관련 등급 사회복지시설 놀이터 휴게실 등 주민공동시설에 대한 생활환경 등급 화재 소방 성능 홈네트워크 성능 등 대통령령으로 정하는 성능 등급
2 민법 1 매도상의 하자 제580조 매매의 목적물이 지상권 지역권 질권 또는 유치권의 목적이 된 경우에 매수인이 이를 알지 못한 때에는 이로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 매수인은 계약을 해제할 수 있다 2 도급 공사 상의 하자 제667조 완성된 목적물 또는 완성전의 성취된 부분에 하자가 있는 때에는 도급인은 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있다 그러나 하자가 중요하지 아니한 경우에 그 보수에 과다한 비용을 요할 때에는 제외한다 3 수급인의 담보책임 토지 건물 및 기타 공작물의 수급인은 목적물 또는 지반공사의 하자에 대하여 인도 후 5년간 담보의 책임이 있다 그러나 목적물이 석조 석회조 연와조 금속 및 기타 이와 유사한 재료로 조성된 것인 때에는 그 기간을 10년으로 한다 3 건축법 1 건축설비기준의 미달 제62조 2 온돌 및 난방설비 기준의 미달 제63조 3 승강기 기준의 미달 제64조 4 기술적 기준에 미달 제68조 5 기타 건축법령에 위배되는 건축 4 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법 1 건물의 설치 보존상의 흠 추정 제6조 전유부분이 속하는 1동의 건물의 설치 또는 보존의 흠으로 인하여 다른 자에게 손해를 입힌 경우에는 그 흠은 공용부분에 존재하는 것으로 추정한다 2 담보책임 제9조 담보책임에 관하여는 민법 제667조부터 제671조까지의 규정을 준용한다 제1항의 분양자의 담보책임에 관하여 민법 에 규정된 것보다 매수인에게 불리한 특약은 효력이 없다 3 주택법과의 관계 부칙 제6조 집합주택의 관리방법과 기준에 관한 주택법 의 특별한 규정은 그것이 이 법에 저촉하여 구분소유자의 기본적인 권리를 해하지 않는 한 효력이 있다 다만 공동주택의 담보책임 및 하자보수에 관하여는 주택법 제46조의 규정이 정하는 바에 따른다9 개정 2005 5 26 5 건설산업기본법 1 하자유형 및 범위 제28조 건설공사의 목적물이 벽돌쌓기식구조 철근콘크리트구조 철골구조 철골철근콘크리트구조 기타 이와 유사한 구조로 된 것인 경우에는 건설공사의 완공일 부터 10년의 범위 내에서 기타 구조로 된 것인 경우에는 건설공사의 완공일 부터 5년의 범위 내에서 공사의 종류별로 대통령령이 정하는 기간 이내에 발생한 하자에 대하여 책임이 있다 단 다음의 경우 책임이 없다 발주자가 제공한 재료의 품질이나 규격 등의 기준미달로 인한 경우 발주자의 지시에 따라 시공한 경우 발주자가 건설공사의 목적물을 관계법령에 의한 내구연한 또는 설계 상의 구조내력을 초과하여 사용한 경우 건설공사에 관한 하자담보책임기간에 관하여 다른 법령 민법 제670조 및 동법 제671조를 제외한다 에 특별한 규정이 있거나 도급계약에서 따로 정한 경우에는 그 법령이나 도급계약이 정한 바에 따른다 2 경미한 하자 및 중대한 하자 시행규칙 제36조 경미한 하자 법 제28조제1항 제1호 및 시행규칙 제36조의 해석상 하자발생액이 해당 공사금액의 5 1 000미만인 하자 중대한 하자 법 제28조제1항 제1호 및 시행규칙 제36조의 해석상 하자발생액이 해당 공사금액의 5 1 000이상인 하자
2 2 2 담보책임기간 1 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법 제9조10 에서 담보책임을 규정하고 있으며 건물을 건축하여 분양한 자의 담보책임에 관하여는 민법 제667조부터 제671조까지의 규정을 준용하도록 명시하고 있으며 민법 에 규정된 것보다 매수인에게 불리한 특약은 효력이 없도록 명시하고 있다 2 민법 민법 제671조 수급인의 담보책임 토지 건물등에 대한 특칙 에서는 토지 건물 기타 공작물의 수급인은 목적물 또는 지반공사의 하자에 대하여 인도 후 5년간 담보의 책임이 있다 그러나 목적물이 석조 석회조 연와조 금속 기타 이와 유사한 재료로 조성된 것인 때에는 그 기간을 10년으로 한다 고 명시하고 있다 3 건설산업기본법 건설산업기본법 시행령 제30조에 따른 별표4 에서는 표2 2 와 같이 건축물의 하자담보책임기간11 을 정하고 있다 1 시설공사별 구분12 2 내력구조부별13 하자의 범위 내력구조부에 발생한 결함으로 인하여 당해 공동주택이 무너진 경우 제62조제3항의 규정의 규정에 의한 안전진단 실시결과 당해 공동주택이 무너질 우려가 있다고 판정된 경우 내력구조부별 하자보수기간 기둥 내력벽 힘을 받지 않는 조적벽 등은 제외한다 10년 보 바닥 및 지붕 5년
2 4 콘크리트 균열특성 2 4 1 균열의 정의 및 영향 1 균열의 정의 균열이란 건습 또는 온도 변화 등에 의해 일어나는 용적 변화가 구속되는 경우 혹은 외력에 의해 변형이 주어지는 경우 이들 변형량에 콘크리트의 변형 능력이 따를 수 없을 때 발생하는 갈라진 틈을 말한다 2 균열의 영향 콘크리트는 일반적으로 압축강도는 크나 인장강도가 낮기 때문에 시공 중과 시공 후에 일어나는 체적변화나 구속조건 및 외력의 작용 등에 의하여 균열이 발생되기 쉽다 콘크리트의 균열은 콘크리트의 경화 Hardening 를 전 후하여 또는 초기 재령 상태에서 여러 가지 원인에 의하여 나타나는데 균열이 표면에서 관측될 때면 이미 콘크리트 내부구조에는 미세 균열로 인하여 조직이 상당히 손상되어 있다고 볼 수 있다 이러한 균열을 그대로 방치할 경우 균열을 통하여 이물질이 침투하여 균열이 점차 커지게 되어 콘크리트의 내구성에 큰 문제를 일으키게 된다 또한 미세균열은 내력이나 내구성에 영향을 미치게 되므로 이에 대한 조치가 필요하며 콘크리트 구조물이 어떤 원인에 의해 변형되었을 경우 이는 거의 균열 발생을 수반하게 되므로 일반적으로 균열 발견에 의해 구조물의 변형을 알게 되는 경우가 많다 그러므로 콘크리트 구조물의 균열평가를 수행함에 있어서 균열의 원인을 규명하기 위한 선행 조사가 반드시 이루어져야 한다 그에 따라 균열의 원인을 규명하고 적절한 보수를 실시하여 구조체의 내구성 및 내하력의 저하를 방지할 필요가 있다 2 4 2 균열의 분류 균열은 그림 2 1 과 같이 크게 구조적 균열 structuralcrack 과 비구조적 균열 nonstructuralcrack 로 나눌 수 있다 표 2 5 는 비구조적 균열과 구조적 균열의 특징 및 관련 균열의 종류를 나타낸 것이다 구조적 균열의 경우는 허용균열 폭 이상의 균열은 하자로 판정하며 이러한 균열이 주요 구조부 기둥 보 슬래브 벽체 에 발생할 경우에는 정밀안전진단을 실시하여 구조부재의 내하력을 검토할 필요가 있다 정밀안전진단의 실시 여부 및 범위는 균열조사를 실시하는 전문기술자의 판단에 따라 관리주체와 협의하여 결정한다 그 결과에 따라 보수나 보강이 반드시 이루어져야 한다 비구조적 균열은 균열 폭에 따라 하자 여부를 결정 하여야 하며 균열의 정도에 따라 보수 보강 범위가 달라진다 1 구조적 균열 철근콘크리트 구조물에서 인장력을 받는 콘크리트는 인장한계 변형을 초과하면 균열이 발생한다 과다한 하중 기초의 침하 근접 구조물공사에 의한 지하수의 이동 및 설계하중 이외의 이상하중 abnormalloading 을 받으면 비교적 큰 균열이 발생한다 이러한 균열은 보의 경우는 전단부 및 중앙부에서 발생하며 보의 하부 및 측면까지 연속되어 발생한다 슬래브의 경우는 슬래브 모서리에서 시작하여 중앙부까지 연결되는 Y자 형태로 발생되며 기둥의 경우는 기둥 상 하부에 주로 수평방향의 균열이 발생한다 벽체의 경우는 건물의 부동침하 등의 원인으로 하단부에 사선형태의 균열이 주로 발생한다 그림 2 2 는 공동주택의 외벽에 발생된 구조적 균열의 예를 보여주는 것이다 2 비구조적 균열 1 비구조적 균열의 분류 내구성 저하 균열 콘크리트에 발생하는 균열은 철근의 부식을 초래하여 내구성을 저하시킨다 내구성 저하는 균열 폭의 크기에 따라 상당한 영향을 받으며 폭이 큰 균열사이로 물 유해물질 산소 등이 침투하 여 철근의 부식을 촉진한다 사용성 균열 구조물의 사용에 불편을 초래할 수 있는 균열로서 균열의 폭보다는 균열로 인하여 발생하는 누수나 마감재료의 들뜸 백화 현상 등의 하자를 추가로 야기 시키는 균열을 말한다 미관상 균열 사용자로 하여금 불안감을 갖게 하는 균열로서 어느 정도의 균열 폭이 사람들의 심리적불안감을 초래하는지에 대한 명확한 자료 또는 근거가 없는 실정이다 0 2 0 3 보다 큰 폭의 균열은 사용자 로 하여금 불안감을 갖게 한다고 알려져 있다 2 비구조적 균열의 형태 비구조적 균열은 대표적으로 소성수축 초기 온도수축 장기 건조수축의 3가지 중요한 형태가 있다 이 분류는 균열의 종류에 따라 균열이 일어나는 시간대를 나타내어 균열진단에 중요한 초기지침을 제공한다 그림 2 3 은 공동주택에 발생된 비구조적 균열의 예를 보여주는 것이다
2 4 3 균열의 발생원인 콘크리트의 균열은 경화 전에 발생한 것과 경화 후에 발생한 것으로 구분되나 여러 가지 원인이 중복되어 발생되며 발생기구가 복잡하여 원인 규명이 곤란한 경우가 많다 따라서 균열 상태나 특징상 가능성이 있는 몇 가지 원인을 고찰하여 측정결과나 자료를 바탕으로 검토하고 고려되는 원인의 범위를 좁혀가면서 추정하는 것이 좋다 균열 발생 원인에 따라 발생 시기 형태 특징 등을 다음과 같이 정리할 수 있다 15 2 5 콘크리트 균열보수 공법 콘크리트 부재에 발생된 균열을 보수하는 공법으로는 일반적으로 표면처리공법 충전공법 주입공법이 이용되고 있는 것으로 나타나며16 그 세부 내용은 다음과 같다 2 5 1 표면처리공법 표면처리공법은 균열이 미미한 상태에 적용하는 공법으로 구조체의 보호를 목적으로 콘크리트 표면에 도막을 형성하여 외부로부터 유해물질을 차단하여 콘크리트의 성능저하를 예방하는 방법이다 1 정지균열 표면청소 균열부위를 따라 폭 100mm 정도를 와이어브러쉬 에어브러쉬 그라인더 등을 이용하여 청소하고 부착물은 제거한다 경우에 따라서는 고압세척기를 이용하여 물세척도 고려한다 물청소를 실시한 경우 바탕면을 자연 건조한다 콘크리트표면 바탕정리 표면의 기공 등을 흙손이나 주걱 등을 이용하여 퍼티재로 채운다 표면피복 도막탄성방수제 폴리머시멘트 페이스트 시멘트 필러 등을 적절히 선정하여 흙손이나 주걱 등으로 마무리한다 양생 충분한 양생이 되도록 시간을 확보한다 청소 및 종료 주변을 청소하고 종료한다 2 진행균열 표면청소 균열부위를 따라 폭 100mm 정도를 와이어브러쉬 에어브러쉬 그라인더 등을 이용하여 청소하고 부착물은 제거한다 경우에 따라서는 고압세척기를 이용하여 물세척도 고려한다 물청소를 실시한 경우 바탕면을 자연 건조한다 콘크리트 표면 바탕정리 표면의 기공 등을 흙손이나 주걱 등을 이용하여 퍼티재로 채운다 표면피복 균열선을 중심으로 폭10 15mm 테이프를 부착하고 테이프를 중심으로 폭 30 50m 두께 2 4mm의 변형성 및 신장성이 큰 씰링재를 도포한다 도막탄성방수제 폴리머시멘트 페이스트 시멘트 필러 등을 적절히 선정하여 흙손이나 주걱 등으로 마무리한다 양생 충분한 양생이 되도록 시간을 확보한다 청소 및 종료 주변을 청소하고 종료한다 2 5 2 충전공법 충전공법은 비교적 큰 폭을 가진 균열의 보수에 적용하는 공법으로 균열을 따라서 콘크리트를 V 또는 U cut한 후 그 부분에 보수재를 채워 넣는 공법이다 이 공법은 철근의 부식여부 균열의 진행성 등에 따라 보 수방법을 달리하여야 한다 1 철근이 부식된 경우 철근이 부식된 부분을 제거하고 철근에 방청처리를 한 후 폴리머 모르타르나 폴리머 시멘트 모르타르를 충전한다 2 철근이 부식되지 않은 경우 균열선을 따라 약 10cm 폭으로 콘크리트를 U형 또는 V형으로 절단한 후 절단부분에 폴리머 모르타르나 폴리머 시멘트 모르타르를 충전한다 3 시공방법 보수범위 확인 절단범위를 확인한 후 마크를 한다 절단 균열에 따라 U자형 또는 V자형으로 커트한다 절단단면은 폭 10 50mm 깊이는 10 50mm 정도로 한다 절단부위 청소 절단한 부분은 압축공기 또는 고성능 진공청소기를 사용하여 청소한다 프라이머 도포 피착면을 건조시킨 후 전용 프라이머를 도포한다 재료배합 충전재를 소정의 배합비로 혼합 교반한다 충전 프라이머 건조 후 혼합한 충전재를 충전하고 피착체면에서 공극의 잔류 여부를 확인한 다음 공극이 있으면 공기를 빼고 채운다 충전재의 표면을 주걱으로 충분히 눌러서 평활하게 마무리한다 양생 충전재가 경화할 때까지 양생한다 청소 충전재가 경화한 다음 주변의 불순물 등을 주걱 신나 샌더 등으로 제거하고 청소한다 2 5 3 주입공법 1 균열보수 주입위치선정 현장조사를 실시하여 균열 폭에 따라 적정 간격이 되도록 50 300mm범위 이내에서 주입위치를 선정한다 균열부위의 청소 주입구 주변의 이물질이나 백태 등을 제거하여 주입구 주위를 평탄하고 깨끗하게 유지한다 주입용 좌대 설치 적정 간격으로 좌대가 배치되었는지 좌대의 간격을 확인한다 좌대가 콘크리트면과 적정하게 접착되었는지 접착밀도를 확인한다 비주입부위 균열 씰링 씰재의 접착이 견고해 지도록 충분히 양생을 시킨다 주입재 혼합 각각의 혼합비에 따라 공기가 들어가지 않도록 충분히 혼합한다 주입 고무줄 용수철 공기압 등을 이용한 주입기구로 주입을 실시한다 주입량 확인 주입되는 상태를 주시하며 주입량을 조절한다 양생 충격이나 진동이 가해지지 않도록 유의하고 충분한 양생이 되도록 충분한 양생시간을 확보한다 청소 약액주입용 좌대와 씰링재를 제거하고 주변을 깨끗이 청소한다
2 6 콘크리트 도장공사 2 6 1 도장공법17 도장공법에는 붓 도장 로울러 도장 뿜칠 도장이 있다 1 붓 도장 붓은 사용하는 도료의 성질과 도장하는 부위가 적절한 것을 쓴다 붓도장은 일반적으로 평행 균등하게 하고 도료 양에 따라 색깔의 경계 구석 등에 특히 주의하며 도료얼룩 도료 흘러내림 흐름 거품 붓 자국 등 이 생기지 않도록 평활하게 한다 2 로울러 도장 로울러 도장은 붓 도장보다 도장속도가 빠르다 그러나 붓 도장 같이 일정한 도막 두께를 유지하기가 매우 어려우므로 표면이 거칠거나 불규칙한 부분에는 특히 주의를 요한다 3 뿜칠 도장 뿜칠 도장에는 도장용 스프레이 건 Spray gun 을 사용한다 뿜칠 도장 거리는 뿜칠 도장면에서 30cm를 표준으로 하고 압력에 따라 가감한다 뿜칠 도장할 때에는 매끈한 평면을 얻을 수 있도록 하고 항상 평행이동하면서 운행의 한 줄마다 뿜칠 도장 나비의 1 3정도를 겹쳐 뿜는다 각 회의 뿜칠 도장 방향은 전회의 방향에 직각으로 한다 매 회의 에어스프레이는 붓 도장과 동등한 정도의 두께로 하고 2회분의 도막 두께를 한 번에 도장하지 아니한다 에어리스 스프레이 도장은 1회 도장에 두꺼운 도막을 얻을 수 있고 짧은 시간에 면적을 도장할 수 있다 2 6 2 시공방법 1 바탕만들기 면처리 18 각 종 도료의 도장작업에 앞서 바탕만들기 면처리 또는 바탕조정 바탕처리 등 를 한다 1 일반조건 칠 바탕면은 칠 또는 표면처리를 하기 전에 녹 유해한 부착물 먼지 기름 타르분 회반죽 플라스터 시멘트 모르타르 및 노후화가 심한 기존도막 은 완전히 제거하여 깨끗이 청소한다 못 머리 등 금속재질이 바탕면에 노출되는 경우는 해당 부분에 상부 칠 종류에 적합한 별도 녹 방지 조치를 해야 한다 칠 시공부위에 인접되어 있는 비도장 부위는 바탕정리나 칠하기에 앞서 보양재 덮기 등으로 도료가 묻지 않게 조치해야 한다 특히 실내에서는 도료가 벽이나 바닥 인접시설에 묻지 않도록 비닐이나 신문지 등으로 보양한 후 작업한다 면의 결점 흠 구멍 갈라짐 변형 옹이 흡수성이 불규칙한 곳 등 을 보수하여 면을 칠하기 좋은 상태로 한다 배어 나오기 또는 녹아 나오기 등에 의한 유해물 수분 기름 수진 산 알카리 등 의 작용을 방지하는 처리를 한다 서로 다른 색상이나 재질의 칠이 만나는 경계면은 경계선이 일직선이 되도록 테이핑 작업을 한다 도장재 및 바탕종류에 따라 별도의 표면처리가 필요한 경우 도료 제조업자의 지침에 따라 바탕처리를 한다 2 바탕만들기 공법 바탕만들기 공정의 종별 바탕만들기 공정의 종별 바탕의 종류 바탕만들기 공법 은 아래에 따르고 종별의 지시가 없을 때에는 철재면에서는 3종 아연도금면에는 2종 또는 3종 경금속 및 동합금면에는 2종으로 한다 다만 비닐계 에나멜 도 장일 때에는 철재면에는 2종 아연도금면에는 1종으로 하고 단 100 이상 온도에서 건조시키는 공업용 도장시는 1종 인산염처리19 으로 한다 플라스터 모르타르 콘크리트면의 바탕만들기 건축물의 콘크리트나 시멘트 모르타르면은 시공초기에는 다량의 수분과 알카리성을 함유하고 있어 도막의 변색이나 박리 등을 일으킬 수 있으므로 도장하기 전에 충분히 건조시켜야 한다 3 공 정 플라스터 모르타르 콘크리트면의 바탕만들기 공정은 면의 처리 건조시간 및 도료 순으로 한다 4 바탕 및 바탕면의 건조 바탕자체 및 바탕표면이 건조하지 않을 때에는 충분한 양생기간을 두어 충분히 건조시킨 후 그 다음 공정의 작업을 진행시켜야 한다
1. 장기수선계획 개요 “장기수선계획”이란 공동주택을 장기간 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 「공동주택관리법」 제29조제1항에 따라 공용부분 주요 시설물의 교체 및 보수 등에 대하여 수립하는 계획을 말한다. 장기수선계획은 공동주택 준공 후 주요 시설의 교체 및 보수사유가 발생할 경우에 대비하여 장기적으로 연도별 수선계획을 수립하여 주요 시설물의 교체 및 보수를 적기에 시행함으로써 공동주택 장수명화 및 입주자의 쾌적 한 주거환경 유지를 위해 필요한 수선계획이다. 전용부분은 장기수선계획에서 제외하고, 관리규약에서 정하고 있는 공용부분 주요 시설물에 대해서만 장기수선 계획에 포함하여 수립해야 한다. 2. 장기수선의 필요성 가. 장 기수선계획은 시설물의 수선주기와 방법 및 수선비율을 확정하고 시설물의 특성을 감안하여 유효한 관리 방법을 적용함으로써 시설물이 최적의 상태로 유지되어 이용자가 안전하고 편리하게 활용할 수 있도록 하려 는 것이다. 나. 또 한 시설물을 적절한 시기에 유지보수하여, 시설물의 수명을 연장하고 과다한 수선비용의 발생을 억제하고 자 하는 것에 있다. 다. 계 획수선이 필요한 이유는 수선ㆍ교체의 필요가 발생하는 것에 대응하여 개별소유자들로부터 동의를 얻어 수 선비용을 마련하여 공사를 시행하기가 어렵고, 적기에 시설의 교체 및 수선을 시행하지 못할 경우 추후 더 많 은 비용이 투입되어야 하는 상황이 발생할 수 있다.
※ 용어정의 1. 장기수선 계획 : 공동주택의 공용부분에 대하여 수선ㆍ교체공사를 통한 건물의 장수명화를 위 하여 40년 정도의 기간을 기준으로 수선항목과 수선주기를 예상하여 수선일정을 미리 계획 하는 것 2. 장기수선충당금 : 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요시설의 교체 및 보수에 필요한 비용 을 소유자로부터 징수하여 적립하는 금액 3. 장기수선충당금 적립금액 : 장기수선계획에 의한 수선공사를 적정하게 집행하기 위해 관리규 약으로 정한 적립요율에 따라 산정하여 매월 적립하는 금액 4. 장기수선충당금 적립요율 : 장기수선충당금 산정방법에 따라 산출된 금액을 관리규약에 연 차별로 정한 적립비율 5. 수선율 : 전체 수선금액에 대한 부분수선의 비율. 100%는 전체수선을 의미하며 20%인 경우 전체에 대한 부분수선의 비율임 6. 수선공사 : 공동주택 공용부분의 경미한 하자나 설비고장 등을 보수하는 일상적인 공사 7. 수선유지비 : 장기수선계획에서 제외된 공동주택의 공용부분의 수선ㆍ보수에 사용되는 비용
4. 장기수선계획 관계 법령 가. 장기수선계획 수립 및 조정 관련 공동주택관리법 제29조(장기수선계획) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설·공급하는 사업주체(「건축법」제11조에 따른 건 축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축주를 포함한다. 이하 이 조에 서 같다) 또는 「주택법」 제66조제1항 및 제2항에 따라 리모델링을 하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 공동주택의 공용부분에 대한 장기수선계획을 수립하여 「주택법」 제49조에 따른 사용 검사(제4호의 경우에는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 신청 할 때에 사용검사권자에게 제출하고, 사용검사권자는 이를 그 공동주택의 관리주체에게 인계하여 야 한다. 이 경우 사용검사권자는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자에게 장기수선계획의 보완을 요구할 수 있다. 1. 300세대 이상의 공동주택 2. 승강기가 설치된 공동주택 3. 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방 방식의 공동주택 4. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물 ② 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령 으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체 하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다. ③ 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 지나기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다. 공동주택관리법 시행령 제30조(장기수선계획의 수립) 법 제29조제1항에 따라 장기수선계획을 수립하는 자는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 장기수 선계획을 수립하여야 한다. 이 경우 해당 공동주택의 건설비용을 고려하여야 한다.
공동주택관리법 시행규칙 제7조(장기수선계획의 수립기준 등) ① 영 제30조 전단에서 “국토교통부령으로 정하는 기준”이란 별표 1에 따른 기준을 말한다. ② 법 제29조제2항에 따른 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, 입주자대표회의가 의결하는 방법으로 한다. ③ 입주자대표회의와 관리주체는 법 제29조제2항 및 제3항에 따라 장기수선계획을 조정하려는 경우 에는 「에너지이용 합리화법」 제25조에 따라 산업통상자원부장관에게 등록한 에너지절약전문기업 이 제시하는 에너지절약을 통한 주택의 온실가스 감소를 위한 시설 개선 방법을 반영할 수 있다. 공동주택관리법 시행령 제14조(입주자대표회의의 의결방법 및 의결사항 등) ② 법 제14조제10항에 따른 입주자대표회의의 의결사항은 다음 각 호와 같다. 14. 장기수선계획 및 안전관리계획의 수립 또는 조정(비용지출을 수반하는 경우로 한정한다) 나. 장기수선충당금 징수ㆍ적립 관련 공동주택관리법 제30조(장기수선충당금의 적립) ① 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금 을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다. ④ 장기수선충당금의 요율·산정방법·적립방법 및 사용절차와 사후관리 등에 필요한 사항은 대통령령 으로 정한다. 공동주택관리법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등) ① 법 제30조제4항에 따라 장기수선충당금의 요율은 해당 공동주택의 공용부분의 내구연한 등을 고 려하여 관리규약으로 정한다. ② 제1항에도 불구하고 건설임대주택을 분양전환한 이후 관리업무를 인계하기 전까지의 장기수선충당 금 요율은 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」 제43조제3항 또는 「공공주택 특별법 시행령」 제 57조제4항에 따른 특별수선충당금 적립요율에 따른다. ③ 장기수선충당금은 다음의 계산식에 따라 산정한다. 월간 세대별 장기수선충당금 = [장기수선계획기간 중의 수선비총액 ÷ (총공급면적 × 12 × 계획기 간(년))] × 세대당 주택공급면적 ④ 장기수선충당금의 적립금액은 장기수선계획으로 정한다. 이 경우 국토교통부장관이 주요시설의 계 획적인 교체 및 보수를 위하여 최소 적립금액의 기준을 정하여 고시하는 경우에는 그에 맞아야 한다. ⑥ 장기수선충당금은 해당 공동주택에 대한 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년이 경과한 날이 속하 는 달부터 매달 적립한다. 다만, 건설임대주택에서 분양전환된 공동주택의 경우에는 제10조제5항에 따라 임대사업자가 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계한 날이 속하는 달부터 적립한다. 1. 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)를 받은 날 2. 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)을 받은 날 ⑦ 공동주택 중 분양되지 아니한 세대의 장기수선충당금은 사업주체가 부담한다. ⑧ 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하여 야 한다. ⑨ 관리주체는 공동주택의 사용자가 장기수선충당금의 납부 확인을 요구하는 경우에는 지체 없이 확 인서를 발급해 주어야 한다.
공동주택관리법 제63조(관리주체의 업무 등) ① 관리주체는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 4. 장기수선충당금의 징수ㆍ적립 및 관리 공동주택관리법 시행규칙 제9조(장기수선충당금의 적립) 법 제30조제3항에 따른 공동주택 주요 시설의 범위, 교체ㆍ보수의 시기 및 방법 등은 별표 1에 따른다. 공동주택관리법 시행령 제23조제7항 및 제8항(관리비 등 예치 및 공개) ⑦ 관리주체는 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등을 다음 각 호의 금융기관 중 입주자대 표회의가 지정하는 금융기관에 예치하여 관리하되, 장기수선충당금은 별도의 계좌로 예치·관리하여 야 한다. 이 경우 계좌는 법 제64조제5항에 따른 관리사무소장의 직인 외에 입주자대표회의의 회 장 인감을 복수로 등록할 수 있다. 1. 「은행법」에 따른 은행 2. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행 3. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 4. 「보험업법」에 따른 보험회사 5. 그 밖의 법률에 따라 금융업무를 하는 기관으로서 국토교통부령으로 정하는 기관 ⑧ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등을 입주자등에게 부과한 관리주체는 법 제23조제4 항에 따라 그 명세(제1항제7호·제8호 및 제3항제1호부터 제4호까지는 사용량을, 장기수선충당금 은 그 적립요율 및 사용한 금액을 각각 포함한다)를 다음 달 말일까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판(통로별 게시판이 설치된 경우에는 이를 포함한다. 이하 같다)과 법 제88조 제1항에 따른 공동주택관리정보시스템(이하 “공동주택관리정보시스템”이라 한다)에 공개하여야 한 다. 잡수입(재활용품의 매각 수입, 복리시설의 이용료 등 공동주택을 관리하면서 부수적으로 발생 하는 수입을 말한다. 이하 같다)의 경우에도 동일한 방법으로 공개하여야 한다.
다. 장기수선충당금 사용 관련 공동주택관리법 제30조(장기수선충당금의 적립) ② 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다. 다만, 해당 공동주택의 입주자 과반수의 서면동 의가 있는 경우에는 다음 각 호의 용도로 사용할 수 있다. 1. 제45조(조정 등의 처리기간 등)에 따른 조정 등의 비용 2. 제48조(하자진단 및 감정)에 따른 하자진단 및 감정에 드는 비용 3. 제1호 또는 제2호의 비용을 청구하는 데 드는 비용 ③ 제1항에 따른 주요 시설의 범위, 교체ㆍ보수의 시기 및 방법 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. 공동주택관리법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등) ⑤ 법 제30조제4항에 따라 장기수선충당금은 관리주체가 다음 각 호의 사항이 포함된 장기수선충당 금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 입주자대표회의의 의결을 거쳐 사용한다. 1. 수선공사(공동주택 공용부분의 보수ㆍ교체 및 개량을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 명칭과 공사내용 2. 수선공사 대상 시설의 위치 및 부위 3. 수선공사의 설계도면 등 4. 공사기간 및 공사방법 5. 수선공사의 범위 및 예정공사금액 6. 공사발주 방법 및 절차 등
공동주택관리법 제64조(관리사무소장의 업무 등) ② 관리사무소장은 공동주택을 안전하고 효율적으로 관리하여 공동주택의 입주자등의 권익을 보호하 기 위하여 다음 각 호의 업무를 집행한다. 1. 입주자대표회의에서 의결하는 다음 각 목의 업무 가. 공동주택의 운영ㆍ관리ㆍ유지ㆍ보수ㆍ교체ㆍ개량 나. 가목의 업무를 집행하기 위한 관리비ㆍ장기수선충당금이나 그 밖의 경비의 청구ㆍ수령ㆍ지출 및 그 금원을 관리하는 업무 2. 하자의 발견 및 하자보수의 청구, 장기수선계획의 조정, 시설물 안전관리계획의 수립 및 건축물의 안전점검에 관한 업무. 다만, 비용지출을 수반하는 사항에 대하여는 입주자대표회의의 의결을 거 쳐야 한다. 공동주택관리법 제90조(부정행위 금지 등) ③ 입주자대표회의 및 관리주체는 관리비·사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으 로 사용하여서는 아니 된다. 공동주택관리법 시행령 제14조(입주자대표회의의 의결방법 및 의결사항 등) ② 법 제14조제10항에 따른 입주자대표회의의 의결사항은 다음 각 호와 같다. 10. 장기수선계획에 따른 공동주택 공용부분의 보수·교체 및 개량 공동주택관리법 시행령 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) ① 법 제25조에 따라 관리주체 또는 입주자대표회의는 다음 각 호의 구분에 따라 사업자를 선정(계약 의 체결을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하고 집행하여야 한다. 3. 입주자대표회의가 사업자를 선정하고 관리주체가 집행하는 다음 각 목의 사항 가. 장기수선충당금을 사용하는 공사
라. 장기수선 계획의 인계 공동주택관리법 제29조(장기수선계획) ① 공동주택을 건설·공급하는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 공동주택의 공용부분에 대한 장기수선계획을 수립하여 「주택법」 제49조에 따른 사용검사를 신 청할 때에 사용검사권자에게 제출하고, 사용검사권자는 이를 그 공동주택의 관리주체에게 인계하 여야 한다. 이 경우 사용검사권자는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자에게 장기수선계획의 보완 을 요구할 수 있다. 공동주택관리법 제13조(관리업무의 인계) ① 사업주체 또는 의무관리대상 전환 공동주택의 관리인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계하여야 한다. 1. 입주자대표회의의 회장으로부터 주택관리업자의 선정을 통지받은 경우 2. 제6조제1항에 따라 자치관리기구가 구성된 경우 3. 제12조에 따라 주택관리업자가 선정된 경우 ② 공동주택의 관리주체가 변경되는 경우에 기존 관리주체는 새로운 관리주체에게 제1항을 준용하여 해당 공동주택의 관리업무를 인계하여야 한다. 공동주택관리법 시행령 제10조(관리업무의 인계) ④ 사업주체 또는 의무관리대상 전환 공동주택의 관리인은 법 제13조제1항에 따라 공동주택의 관리업 무를 해당 관리주체에 인계할 때에는 입주자대표회의의 회장 및 1명 이상의 감사의 참관하에 인계 자와 인수자가 인계·인수서에 각각 서명ㆍ날인하여 다음 각 호의 서류를 인계하여야 한다. 기존 관리 주체가 같은 조 제2항에 따라 새로운 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계하는 경우에도 또 한 같다. 1. 설계도서, 장비의 명세, 장기수선계획 및 법 제32조에 따른 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이 라 한다) 3. 장기수선충당금의 적립현황
마. 설계도서 보관 및 시설이력 관리 공동주택관리법 제31조(설계도서의 보관 등) 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 공동주택의 체계적인 유지관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동주택의 설계도서 등을 보관하고, 공동주택 시설의 교체·보수 등의 내용을 기록·보관·유 지하여야 한다. 공동주택관리법 시행령 제32조(설계도서의 보관 등) ① 법 제31조에 따라 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 국토교통부령으로 정하는 서류를 기록·보 관·유지하여야 한다. ② 법 제31조에 따라 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 공용부분에 관한 시설의 교체, 유지보수 및 하자보수 등을 한 경우에는 그 실적을 시설별로 이력관리하여야 하며, 공동주택관리정보시스템 에도 등록하여야 한다. 공동주택관리법 시행규칙 제10조(설계도서의 보관) ① 영 제32조제1항에서 “국토교통부령으로 정하는 서류”란 다음 각호의 서류를 말한다. 1. 영 제10조제4항에 따라 사업주체로부터 인계 받은 설계도서 및 장비의 명세 2. 법 제33조제1항에 따른 안전점검 결과보고서 3. 「주택법」 제44조제2항에 따른 감리보고서 4. 영 제32조제2항에 따른 공용부분 시설물의 교체, 유지보수 및 하자보수 등의 이력관리 관련 서 류·도면 및 사진 ② 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 영 제32조제2항에 따라 공용부분 시설물의 교체, 유지보수 및 하자보수 등을 한 경우에는 다음 각 호의 서류를 공동주택관리정보시스템에 등록하여야 한다. 1. 이력 명세 2. 공사 전ㆍ후의 평면도 및 단면도 등 주요 도면 3. 주요 공사 사진
바. 장기수선계획 관련 행정처분 공동주택관리법 제53조(주택관리업의 등록말소 등) ① 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 주택관리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 말소하거나 1 년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호, 제2호 또는 제 9호에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하여야 하고, 제7호 또는 제8호에 해당하는 경우에는 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명하여야 한다. 8. 제90조제3항을 위반하여 관리비ㆍ사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용한 경우 공동주택관리법 제90조(부정행위 금지 등) ③ 입주자대표회의 및 관리주체는 관리비ㆍ사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으 로 사용하여서는 아니 된다. 공동주택관리법 제102조(과태료) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제13조를 위반하여 공동주택의 관리업무*를 인계하지 아니한 자 * 공동주택의 관리업무 : 장기수선충당금 적립현황 인계 4. 제29조제2항을 위반하여 수립되거나 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수 하지 아니한 자 9. 제90조제3항을 위반하여 관리비ㆍ사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용한 자 ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. 10. 제29조를 위반하여 장기수선계획을 수립하지 아니하거나 검토하지 아니한 자 또는 장기수선계 획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하지 아니한 자 11. 제30조에 따른 장기수선충당금을 적립하지 아니한 자
1. 장기수선계획 수립 가. 장기수선계획 수립 주체 공동주택을 건설ㆍ공급하는 사업주체 ‘사업주체’란 주택법 제15조에 따른 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획의 승인을 받아 그 사업 을 시행하는 국가ㆍ지방자치단체, 한국토지주택공사 또는 지방공사, 주택법 제4조에 따라 등록한 주택 건설사업자 또는 대지조성사업자 및 그 밖에 주택법에 따라 주택건설사업 또는 대지조성사업을 시행 하는 자를 의미한다. 주택법 제66조제1항 및 제2항에 따라 리모델링을 하는 자 공동주택의 시설물이 노후화되거나 내구연한이 도래한 경우 시설물의 전부 또는 일부를 보수ㆍ교체할 때 이를 시행하는 주체를 말한다. 기 시설물을 일시에 보수ㆍ교체하는 것으로 장기수선 수립주체로서 리모델링을 하는 자를 규정하고 있다. 건축법 제11조에 따라 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축주 주상복합 건축물을 의미하며, 주상복합을 건축하는 건축주는 건축 후 장기수선계획을 수립하여 사용 검사권자에게 제출하도록 하고 있다. 장기수선계획 제도 시행 전 준공된 공동주택 장기수선계획 제도가 시행되기 전에 준공된 공동주택에 대해서는 관리주체가 장기수선계획을 수립하 도록 하고 있다 나. 장기수선계획 조정주체 : 입주자대표회의와 관리주체 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고 필요한 경우 조정하여야 하며, 수 립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다. “관리주체”란 ① 「공동주택관리법」 제6조제1항에 따른 자치관리기구의 대표자인 공동주택의 관리사무 소장, ② 「공동주택관리법」 제13조제1항에 따라 관리업무를 인계하기 전의 사업주체, ③ 주택관리업자, ④ 임대사업자, ⑤ 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제11호에 따른 주택임대관리업자를 의미한다. “입주자대표회의”란 공동주택의 입주자등을 대표하여 관리에 관한 주요사항을 결정하기 위하여 공 동주택관리법 제14조에 따라 구성하는 자치 의결기구를 말한다.
다. 장기수선계획 수립 대상 일정 규모 이상의 공동주택과 특정 시설물이 설치되어 있는 경우 장기수선계획을 수립하고 주요 시설 물을 보수ㆍ교체해야 하며 이를 기준으로 장기수선충당금을 징수 및 적립하여야 하며, 장기수선계획 수 립 대상은 아래와 같다. 1) 300세대 이상의 공동주택 「주택법」 제2조와 동법 시행령 제3조에서 규정하고 있는 아파트, 연립주택, 다세대주택 중에서 300 세대 이상을 한 거주지에 건축한 공동주택을 말하며, 승강기가 설치되어 있지 않거나 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방 방식의 공동주택이 아닌 300세대 미만의 공동주택은 장기수선계획 수립 및 조정대상이 아니다. 2) 승강기가 설치된 공동주택 300세대 미만이더라도 승강기 설치된 아파트, 연립주택, 다세대주택은 장기수선계획을 수립하고 이 에 따라 주요시설물을 보수 또는 교체해야 한다. 의무관리대상 공동주택이 아닌 즉, 150세대 미만 의 아파트, 연립주택, 다세대주택이라고 하더라도 승강기가 설치된 경우에는 장기수선계획 수립 대 상이 된다. 3) 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방 방식의 공동주택 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방 방식의 아파트, 연립주택, 다세대주택은 장기수선계획을 수립 하고 이에 따라 주요시설물을 보수 또는 교체해야 한다. 의무관리대상 공동주택이 아닌 즉, 150세 대 미만의 아파트, 연립주택, 다세대주택이라고 하더라도 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방 방식 인 경우에는 장기수선계획 수립 대상이 된다. 4) 「건축법」제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물
<국토교통부 건설공급과 회신사례, 2017.8> 세대수와 상관없이 승강기가 설치되거나 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방 방식의 공동주택일 경우 및 건 축법 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물은 장기수선 대상 이 되는지? 「공동주택관리법」에서 관리하는 의무관리대상과 장기수선계획을 제출해야 하는 대상은 각각 제2조와 제 29조에서 규정하고 있습니다. 같은 법 제29조 제1항에 따르면 다음 각 호*의 어느 하나에 해당하는 공동주 택을 건설 · 공급하는 사업주체는 그 공동주택의 공용부분에 대한 장기수선계획을 수립하여 ‘주택법’ 제49 조에 따른 사용검사(제4호의 경우에는 ‘건축법’ 제22조에 따른 사용승인)를 신청할 때에 사용검사권자에게 제출하도록 규정하고 있습니다. * 장기수선계획을 수립해야 하는 공동주택은 제1호 300세대 이상의 공동주택, 제2호 승강기가 설치된 공 동주택, 제3호 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방 방식의 공동주택, 제4호 건축법 제11조에 따른 건축 허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물입니다. - 이와 관련, 「주택법」 제49조에 따르면 “사업주체는 제15조에 따른 사업계획승인을 받아 시행하는 주택건설 사업을 완료한 경우에는 시장 · 군수 · 구청장의 사용검사를 받아야 한다.”라고 규정하고 있습니다. - 따라서, 제1호부터 3호까지의 경우에는 「주택법」 제15조에 따른 사업계획 승인을 받아 건설 · 공급하는 공 동주택[30세대 이상, 단지형 연립주택 또는 단지형 다세대주택은 50세대 이상(주택법시행령 제27조제1항2 호)]이 장기수선계획 수립대상이 되는 것이고, - 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 받는 제4호의 경우에도 「주택법」 제15조 제1항에 따른 호수(30세대) 이상을 준용하여 장기수선계획을 수립하도록 하고 있습니다.
2. 장기수선계획 총론 국토교통부 유권해석으로 전기, 승강기, 급수시설 등 중요시설에 대하여 예측이 불가한 사고 등에 의해 불가피한 공사가 필요한 경우에 한해 법령에서 정한 장기수선계획의 조정 및 장기수선충당금의 사용에 예외적 집행을 인정 하고 있다. 가. 긴급공사 1) 내용 공용부위 주요시설이나 설비가 갑작스런 사고 등 예기치 못한 사정에 따라 수선주기가 도래하지 않 았음에도 장기수선충당금을 사용해야 할 경우 총론에 마련한 장기수선충당금 사용근거에 따라 입 주자대표회의 의결 후 장기수선충당금을 사용하고 추후 장기수선계획을 변경 2) 수선대상 장기수선계획에 반영되어 있는 항목 또는 공동주택관리법 시행규칙 별표1의 항목 3) 근거 마련 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다.<공동주택관리법 제30조제2항> 4) 장기수선계획 조정시기 교체나 보수를 먼저 실시하고 최초 도래하는 정기 · 수시 조정시 장기수선계획에 반영한다. 5) 사용절차 장기수선계획서 총론에 긴급공사로 집행이 가능한 시설(급수 · 전기 · 승강기 등), 처리 방법 및 절 차를 명시하여 입주자대표회의 의결 후 사용 ※ 긴급공사 대상(예시) A. 건물외부의 지붕이나 외부 등의 문제로 누수가 발생한 경우 B. 변전설비의 고장으로 수전할 수 없거나 전원 공급이 어려운 경우 C. 승강기 고장으로 안전에 위험이 있거나 사용이 불가능하여 긴급히 보수해야 하는 경우 D. 급수설비 고장으로 급수공급이 불가능한 경우 E. 난방·급탕 설비 고장으로 공급이 불가능하거나 배관 및 밸브류 고장으로 누수가 발생하는 경우 F. 옥외 부대시설·복리시설에 문제가 발생하여 안전에 위험이 발생한 경우 ※ 장기수선계획에 포함되어 있어야 하고 입주자대표회의 의결을 통하여 승인을 받을 것
나. 소액지출 1) 내용 갑작스런 배관의 누수, 배수펌프의 고장, 승강기 고장 등 예기치 못한 경우로써 장기수선계획의 수 선주기에 따라 수선이나 보수를 할 수 없는 경우 예외적으로 소액의 범위 내에서 장기수선 대상범위 와 사용요건, 금액한도를 정하여 사용이 가능하도록 규정 2) 수선대상 : 장기수선계획에 반영되어 있는 항목 또는 공동주택관리법 시행규칙 별표1의 항목 「공동주택관리법 시행규칙」 별표 1 공사항목 중에서 단지에 설치된 단위 개수가 많고 단가가 소액 인 항목을 일부 교체 또는 수리가 필요할 경우 장기수선공사 관리대장에 기록 후 장기수선충당금 소액지출을 선 집행하고, 차기 장기수선계획 검토 및 조정 시 장기수선계획에 반영하여 해당 업무 편의 도모 예) 화재감지기, 스프링클러 헤드, 스피커, CCTV, 모니터 등 3) 근거 마련 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다.<공동주택관리법 제30조제2항> 4) 장기수선계획 조정시기 교체나 보수를 먼저 실시하고 최초 도래하는 정기 · 수시 조정시 장기수선계획에 반영한다. 5) 사용절차 장기수선계획서 총론에 소액지출로 집행이 가능한 긴급공사 내용, 처리방법 및 절차를 명시하여 입 주자대표회의 의결 후 사용. ※ 소액지출 사용 요건 및 사용금액의 범위 (예시) A. 입주자대표회의 의결을 통하여 승인을 받을 것 B. 장기수선계획에 포함되어 있어야 하고, 소액일 것 C. 소액이고 지속적이고 반복적일 것 D. 사용금액의 범위 설정(예시) : ①, ②중 적은 금액 ① 300만원 미만 ② 항목별 장기수선공사비의 10% 이내 ☞ 연간 총 000만원 미만 (해당 단지에서 협의하여 결정) ※ 사업자선정지침 제4조3항 별표2의5,6호 참조
<국토교통부 건설공급과 장기수선계획 실무가이드라인 회신사례, 2015.9> 예기치 못한 사정에 따라 장기수선계획의 수선주기가 도래하지 않았음에도 장기수선충당금을 사용하여야 할 경우는? 공동주택관리법 제30조제2항(구주택법 제51조제2항)에 따라 장기수선충당금은 장기수선계획에 따라 사용 하는 것이므로 장기수선계획에 수선주기가 미도래 되었다면 공동주택관리법령(구 주택법령)에 따라 장기수 선계획을 조정 후 장기수선충당금을 사용해야 할 것임 - 다만, 실무적으로 예기치 못한 사정에 따라 장기수선계획의 수선주기가 도래하지 않았음에도 장기수선충당 금을 사용하여야 할 경우도 있으므로, 장기수선계획에 예외적인 경우의 장기수선충당금 사용에 대한 근거 (예 : 사고 등 예기치 못한 사정에 의해 긴급히 지출이 필요한 경우, 얼마 이내 소액범위 내에서 계획변경에 따른 비용지출 등)를 장기수선계획 총론 등에 마련하여 그에 따라 우선 장기수선충당금을 선 집행하고 추후 장 기수선계획을 변경하도록 하는 것은 가능함 (처리절차) 총론에 근거가 마련된 경우 관리주체는 장기수선충당금 사용계획서를 작성하고 입주자대표회의 의결을 거쳐 집행
3. 장기수선계획 인계ㆍ인수 가. 최초 인계ㆍ인수 1) 장기수선계획의 작성은 사업주체(「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축주를 포함) 또는 주택법 제66조제1항 및 제2항에 따라 리모델링을 하 는자가 작성하여 사용검사 시 제출하며 사용검사권자는 입주자대표회의가 정한 관리주체에게 인 계한다. 사용검사권자는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자에게 장기수선계획의 보완을 요구할 수 있다. 2) 사업주체 또는 의무관리대상 전환 공동주택의 관리인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계하여야 한다 • 입주자대표회의의 회장으로부터 주택관리업자의 선정을 통지받은 경우 • 법 제6조제1항에 따라 자치관리기구가 구성된 경우 • 법 제12조에 따라 주택관리업자가 선정된 경우 3) 관리주체가 결정되면 사업주체 관리기간 중의 장기수선계획 관련 업무에 관한 인계ㆍ인수서를 작성 해야 한다. 사업주체 또는 의무관리대상 전환 공동주택의 관리인은 공동주택의 관리업무를 해당 관 리주체에 인계할 때에는 입주자대표회의 회장 및 1명 이상의 감사의 참관 하에 인계자와 인수자가 인계ㆍ인수서에 각각 서명ㆍ날인하여 다음 각 호의 서류를 인계하여야 한다. 기존 관리주체가 새로운 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계하는 경우에도 같다. • 설계도서, 장비의 명세, 장기수선계획 • 장기수선충당금의 적립현황 나. 관리업무 수행 중 인계•인수 공동주택의 관리주체가 변경되는 경우에 기존 관리주체는 새로운 관리주체에게 해당 공동주택의 관리 업무를 인계하여야 한다. (공동주택관리법 제13조, 동법 시행령 제10조) 1) 관리방법이 변경된 경우 (위탁 ↔ 자치) 2) 관리주체가 변경된 경우 (위탁관리) 3) 관리소장이 변경된 경우 (자치관리) * 관리주체는 동일하고 관리사무소장이 변경되는 경우에도 법적 의무사항은 아니지만 원활한 업무 수행을 위하여 전임 관리사무소장은 후임 관리사무소장에게 관리업무 중 장기수선계획을 인계하여 야 한다.
4. 장기수선계획 수선범위 설정 가. 전면수선 1) 내구연한이 도래한 제품 및 사용에 따른 ‘노후화’로 인한 교체로써, 생활불편 또는 안전상 이유로 기능 회복을 위해 수선하는 경우 장기수선충당금을 사용할 수있도록 ‘전면수선’으로 인정 2) 단순한 고장이거나, 일부 부품의 교체로 수리가 가능하면 수선유지비를 사용하도록 하고, 전체교체 가 유일한 방법일 경우 전면수선 최소단위를 확인하여 ‘장기수선충당금’ 사용 나. 부분수선 1) 내구연한이 도래하지 않은 설비 등의 일부를 수리·수선하는 행위 2) 시행규칙 별표 1의 장기수선계획 수립기준에서 전면 교체만 해당되는 공용부분의 주요시설에 대한 부분수선공사는 반드시 장기수선계획에 반영해야 하는 것은 아니며, 부분수선 공사의 장기수선계 획에 추가 여부는 각 공동주택에서 자율적으로 결정 가능하되, 장기수선계획에 반영되지 않은 부분 수선공사는 수선유지비로 집행 가능 ※ 전면수선을 판단하는 기준을 설정하여 각 항목에 대해 전면수선의 ‘최소단위’를 정의하고, 최소단 위 이하는 부분수선에 해당하는 것으로 처리
다. 전면수선 인정기준 1) 최소단위 설정 기준 공간적·기능적 독립성을 고려하여 설정하였으며, 개별 공동주택에서는 항목(주요시설, 공종 등)별로 A, B, C 타입을 고려하여 장기수선충당금 사용기준(부록)으로 명시한 최소사용기준을 참고하여 운영 ① (A 타입) 공간적 구분 - 해당 항목의 공사가 명확히 구분되는 동, 동의 특정 부위, 지하주차장 등의 공간에 부속되는 경우 - 이 경우 단지 전체가 수선범위가 아니더라도, 구분된 공간 내 해당 항목의 수선공사는 전면수 선으로 인정함 - 예를 들어, 옥상방수 공법의 “각 건물의 옥상(라인별로 구분된 경우 각 라인별 옥상)”, 지붕잇 기 공법의 “각 건물의 지붕(라인별로 구분된 경우 각 라인별 지붕)” 등이 해당되고, - 계단 논슬립은 별도 제품이나 도장과 같이 계단의 일부로 감안하여 “계단실” 공간을 전면수선 의 최소단위로 적용 - 지하주차장 내부의 일부를 도색하는 것은 부분수선 ② (B 타입) 제품(또는 시설)의 기능적 구분 - 여러 부품이 결합되어 제작된 제품이 독립적으로 기능하는 경우라면, 하나의 제품 교체도 전면 수선으로 인정함 - 이 경우 해당 제품이 동일한 공간에 복수로 있거나, 단지 전체에 분포하는 것은 고려 대상이 아님 - 예를 들어, 승강기의 구성품은 기계장치 1개를 중심으로 최소단위가 정해지고, 복수의 펌프가 설치되는 급수펌프 등에 있어서도 1개 단위의 교체를 전면수선으로 인정 ③ (C 타입) 단지 전체에 걸쳐 하나의 단위로 적용 - 공간적으로 구분되는 특정 부위도 아니고, 독립적 기능을 하는 제품이 설치된 것도 아닌 경우 - 지금까지와 같이 단지를 기준으로 전체를 교체하는 것을 전면수선으로 함 - 예를 들어, 기계분야에서 부위별 배관(수평배관), 단지 내 도로 등이 여기에 해당
2) 분야별 인정기준 검토 전면수선과 부분수선의 구분은 각 분야 내에서 항목의 “특성”을 고려하여 이루어짐 ① 건축분야 : 건물 외부 및 내부 - 건축분야의 주요 시설은 주로 A 타입에 해당함에 따라 공간적으로 분리되었는지를 고려하여 “전면수선” 최소단위 설정 - 완전히 분리된 공간에 전체적으로 적용되는 각 공종은 해당 공간을 전면수선의 최소단위로 인정기준 설정 - 각 동의 지붕 방수, 각 동의 지붕 잇기, 각 동의 하부 돌붙이기, 각 동의 수성 페인트칠, 각 동의 계단 실 내부 도장, 분리된 지하주차장의 내부 도장, 분리된 지하주차장의 바닥공사 등이 여기에 해당됨 예를 들어, 단지에서 지하 전체를 하나의 지하주차장으로 만들었다면 내부 도장이나 바닥공사의 전면수선 단위는 1개소가 되고, 몇 개동씩 묶어서 만든 지하주차장이 한 단지에 3개소가 있다면, 지하주차장 1개소의 내부 도장 또는 바닥공사를 전면수선으로 적용 ② 전기ㆍ정보통신 분야 : 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 - 전기·정보통신 분야의 주요 시설들은 B 타입에 해당되는 항목이 많음 - 복수의 품목들이 하나의 조가 되어 작동되는 시설물은 개별 품목을 교체하는 것이 전면수선에 해당 - 여러 개소에 설치되는 화재 감지기, 스프링클러 헤드의 경우 B 타입으로써 1개의 감지기를 교 체하는 것은 전면수선에 해당 - 동 단위로 있는 피뢰설비는 1개 동의 피뢰설비를 교체해도 전면수선에 해당 - 승강기는 동 단위가 아닌 1대 단위의 각 구성품의 교체를 전면수선에 해당 - 동력반은 펌프실, 보일러실 등 여러 실마다 설치되는 것으로, 각 실의 동력반은 전면교체의 최소단위 ③ 기계 분야 : 급수·가스·배수·환기 및 난방·급탕설비 - 기계분야의 대부분 항목들은 전기·정보통신분야와 유사하게 B 타입이 많음 - 여러 개의 펌프가 단지 차원에서 설치되는 급수펌프, 배수펌프, 난방순환펌프, 급탕펌프 등에 대하여 전면수선의 최소단위는 1개의 펌프로 함 - 급수관, 배수관, 오배수관, 난방관, 급탕관, 소화수관 등은 배관의 설치 부위에 따라 수직배관 (입상관)은 라인별로 교체가 가능한 A 타입으로, 수평배관의 경우도 A 타입으로 적용하여 동 또는 구역 내 수평배관을 교체하는 경우 전면수선으로 인정 ④ 토목·조경 분야 : 옥외부대시설 및 복리시설 별도의 구획 없이 단지 전체에 걸쳐 있는 차도, 울타리, 보도블록 등의 C 타입과 개별 품목으로 써 전면수선을 인정받을 수 있는 B 타입이 혼재되어 있음
1. 사전 확인사항 가. 장기수선계획서 비치여부 확인 공동주택관리법 제29조에 따라 작성된 장기수선계획서가 없을 경우 현 관리주체가 작성하여 비치 나. 장기수선계획 조정내역 확인 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고 필요한 경우 조정하도록 하고 있으 므로 적정하게 관리되고 있는지 확인하고, 적정하게 관리되고 있지 않을 경우 수선주기 및 공사종별 필요금액 산정을 위해 회의록 등 관련 자료를 확인하여 장기수선계획 검토 및 조정 이력 확인 다. 설계도서 보관여부 확인 설계도서는 장기수선계획 검토 및 조정 시 장기수선 대상에 포함될 시설물을 확인하고 공사물량 산 출 시 중요한 기준이 되므로 설계도서가 보관되어 있지 않은 경우에는 별도의 용역 등을 시행하여 작 성ㆍ보관이 필요 ※ 설계도서의 종류 • 배치도 : 건물과 부지의 위치 관계를 나타낸 도면 • 평면도 : 건물의 구조적 배치를 수평으로 절단하여 나타낸 도면 • 단면도 : 건물의 내부를 나타내기 위해 절단하여 나타낸 도면 • 외부 상세도 : 주차장, 조경 등 외부 상황에 대한 상세도면 • 공용부분 상세도 : 공용부분의 범위를 나타내는 상세도면 • 설비도 : 급ㆍ배수, 위생ㆍ가스ㆍ전기ㆍ소방설비 등의 설계도면 • 시방서 : 도면으로 표현할 수 없는 요구사항을 적은 문서
나. 장기수선계획 검토 승인 1) 입주자대표회의 의결 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대하여 검토 후 검토결과를 기록하고 필요한 경우 조정할 수 있다. 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, 입주자대표회의가 의결하는 방법으로 한다. ※ 공동주택관리법 시행령 제14조(입주자대표회의의 의결방법 및 의결사항 등) ② 법 제14조제10항에 따른 입주자대표회의의 의결사항은 다음 각 호와 같다. 14. 장기수선계획 및 안전관리계획의 수립 또는 조정(비용지출을 수반하는 경우로 한정한다) ※ 공동주택관리법 시행규칙 제7조 ② 법 제29조제2항에 따른 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, 입주자대표회 의가 의결하는 방법으로 한다. 2) 3년마다 검토, 기록 및 보관 장기수선계획은 3년마다 검토하고 검토내용을 기록하고 보관하여야 한다. 다. 장기수선계획 조정 1) 장기수선계획 조정주체 ① 장기수선계획 수립의무 대상인 공동주택의 관리주체가 사용검사권자로부터 인계받은 장기수선 계획을 시간이 경과함에 따라 건물의 상태에 적합한 계획으로 조정할 필요가 있다. ② 법 제29조에 따르면 입주자대표회의와 관리주체가 장기수선계획을 검토하여 필요한 경우 조정 하도록 정하고 있다. 2) 장기수선계획 조정 방법 【장기수선계획 조정의 필요성】 공동주택 시설물의 노후화 진행 상태에 따라 당초 예측된 수명은 단축 혹은 연장될 여지가 있기 때문에 장기수선계획은 조정될 필요가 있다.
① 입주자대표회의와 관리주체는 3년마다(입주자 과반수의 서면동의 받은 경우 3년 이내도 가능) 장기수선계획을 검토하고 필요한 경우 조정해야 한다. 조정 시는 다음의 내용을 참고하여 조정 하는 것이 필요하다. - 장기수선계획의 계획기간은 재건축 연한 등을 감안하여 일반적으로 40년으로 하되, 필요한 경우 가감할 수 있다. - 장기수선계획은 건물 및 설비의 노후화, 사회적 환경 및 생활양식 변화, 새로운 재료, 공법 등 의 개발 및 그에 따른 수선주기, 단가 등의 변동, 물가상승에 따른 재료비의 변동, 관련 세율 변 동 등과 같은 불확실한 사항을 포함하고 있으므로 조사 및 진단하는 것이 필요하다. - 장기수선계획을 조정할 경우 장기수선충당금 액수도 재조정한다. - 에너지 절약을 통한 온실가스 감소를 위한 시설개선을 염두에 둘 필요가 있다. - 입주자에게 장기수선계획 조정 전에 조정에 대한 사항을 고지함으로써 의견을 수렴하도록 하 고, 조정이 이루어진 이후에는 그 결과를 입주자에게 고지하도록 한다. ② 장기수선계획과 관련해서는 다음과 같은 지방자치단체의 조치가 이루어진다. - 시·도지사는 장기수선계획의 조정교육을 전문기관 또는 단체에 위탁하여 실시할 수 있다.(공 동주택관리법 제29조제4항 및 같은법 시행규칙 제7조제4항) ③ 지방자치단체의 장은 장기수선계획 및 장기수선충당금 관련 업무 등에 관한 사항을 보고하게 하거나, 자료의 제출이나 그 밖에 필요한 명령을 할 수 있으며, 소속 공무원으로 하여금 관리사 무소 등에 출입하여 공동주택의 시설, 장부, 서류 등을 조사 또는 검사하게 할 수 있다.(공동주 택관리법 제93조제1항 및 같은 법 시행령 제96조제7호) 【입주자 생활편의를 위한 추가공사】 장기수선계획을 조정할 경우 신축 당시의 성능수준으로 되돌리는 것도 중요하지만, 때에 따라서는 사회의 변화나 기술의 발달에 따라 주택의 성능수준도 변화하므로 조정시점의 기술수준이나 입주자 의 요구에 따라 성능을 개선 할 필요도 있다. 현행제도는 장기수선계획에 수립되어 있지 않은 항목은 집행할 수 없도록 되어 있으나, 입주민의 안 전이나 편의에 따라 시설이나 설비의 추가 신설이 필요할 경우에는 장기수선계획 조정ㆍ반영 후 장 기수선충당금을 사용하여 공사를 추진할 필요가 있다.
【공동주택관리법 제64조(관리사무소장의 업무 등)】 ② 관리사무소장은 공동주택을 안전하고 효율적으로 관리하여 공동주택의 입주자 등의 권익을 보호하기 위하여 다음 각 호의 업무를 집행한다. 2. 하자의 발견 및 하자보수의 청구, 장기수선계획의 조정, 시설물 안전관리계획의 수립 및 건축물의 안전 점검에 관한 업무. 다만, 비용지출을 수반하는 사항에 대하여는 입주자대표회의의 의결을 거쳐야 한다. 【공동주택관리법 제89조(권한의 위임·위탁)】 ② 국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장은 이 법에 따른 권한 중 다음 각 호의 권한을 대통령령으로 정 하는 바에 따라 공동주택관리의 전문화, 시설물의 안전관리 및 자격검정 등을 목적으로 설립된 법인 중 국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장이 인정하는 자에게 위탁할 수 있다. 2. 제29조에 따른 장기수선계획의 조정교육 【공동주택관리법시행령 제96조(공동주택관리에 관한 감독)】 법 제93조제1항에서 "대통령령이 정하는 업무"라 함은 다음 각호의 업무를 말한다. 7. 장기수선계획 및 장기수선충당금 관련업무 3) 장기수선계획 조정절차 장기수선계획 조정업무 개시 (입주자대표회의 보고) 조사진단 (필요시 전문업체 선정 및 전문업체의 진단보고) 장기수선계획 조정안 마련 (필요시 전문업체 자문) 입주자대표회의 의결 [3년 이내 조정의 경우에는 사전에 입주자(소유자)과반수의 서면동의] 【장기수선계획 조정 시 전문가 활용】 장기수선계획의 조정은 실무상 관리사무소장이 조정하여 입주자대표회의의 의결을 거치는 것으로 매우 단 순한 절차로 진행된다. 그러나 현실적으로 관리사무소장이 건물의 상태를 제대로 파악하여 장기수선계획을 조정하는 것은 쉽지 않 고 입주자대표회의 또한 필요한 기술지식을 확보하고 있지 않기 때문에 관리사무소장 단독으로 수행한 장 기수선계획의 조정안의 적정성 여부를 검토하기가 어렵다. 따라서 관리사무소장의 업무 부담을 경감하고 보다 전문적인 조정안을 도출하기 위하여 때로는 전문가(전 문업체)에게 의뢰하여 건물의 상태를 정확히 진단하는 작업이 필요하다. 전문가(전문업체)의 의견은 입주자 대표회의의 합의를 도출하는 데에도 설득력이 있으므로 효율적인 업무추진을 위하여 필요한 경우도 있다. 전문가(전문업체)란 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에서 규정하는 책임기술자 혹은 시설물의 안 전 및 유지관리에 관한 특별법 제28조의 규정에 의하여 시·도지사에게 등록한 안전진단전문기관, 건설산업 기본법 제9조의 규정에 의하여 국토부장관에게 등록한 유지관리업자 등이 될 수 있다.
라. 연도별 수선대상 목록표 작성 1) 필요성 공동주택의 시설물 유지보수 현황을 한 눈에 이해할 수 있고 장기수선계획에 의거하여 매년 보수공 사가 적정히 시행되고 있는지 판단할 수 있는 기준이 될 수 있음 2) 작성방법 ① 장기수선계획에 의거 건축물 및 시설물의 교체 또는 수선주기를 검토하여 교체 또는 수선주기 가 도래하는 공종별 수선항목을 정리한다. ② 장기수선계획 검토주기(3년) 이내 도래하는 수선항목을 별도 목록으로 정리한다.
3. 장기수선계획 검토 기산점 공동주택관리법에 따르면 입주자와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고 필요한 경우 조정하도록 규정 되어 있으며, ‘3년마다’ 는 만 3년(36개월)을 의미한다. 가. 검토시점이 ‘가’ 의 기간에 해당하는 경우 검토시점이 ‘가’(2011년 6월 25일 이전에 검토했거나, 한 번도 검토하지 않은 경우)에 해당하는 공동 주택은 2014년 6월 25일부터 2014년 9월 25일까지 3개월 이내에 장기수선계획을 검토하여야 한다. (공동주택관리법 부칙 제13조) 이 경우, 장기수선계획 정기검토 기산점으로 인정되므로 이후 3년마다 검토ㆍ조정을 하면 된다. 공동주택관리법 부칙 제13조(장기수선계획의 검토에 관한 특례) 법률 제12115호 주택법 일부개정법률 시행일인 2014년 6월 25일 당시 장기수선계획을 검토한 후 3년 이 경과한 공동주택의 입주자대표회의와 관리주체는 같은 개정법률 제47조제2항의 개정규정에도 불 구하고 같은 개정법률의 시행일인 2014년 6월 25일부터 3개월 이내에 장기수선계획을 검토하고 그에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다. 나. 검토시점이 ‘나’의 기간에 해당하는 경우 검토시점이 ‘나’(2011년 6월 25일부터 2014년 6월 25일 이전에 검토)에 해당하는 공동주택은 검토 한 날로부터 만 3년이 속한 달에 검토하면 된다. 다. 2014년 9월 25일 이후 최초 검토한 경우 검토일로부터 3년마다 하는 검토는 정기검토가 되고, 3년이 경과되기 전에 검토할 경우에는 수시검 토에 해당된다.
1. 장기수선충당금 산정 및 적립 가. 장기수선충당금 개요 1) 장기수선충당금은 공동주택의 장수명화를 위하여 수립된 장기수선계획에 따라 주요 시설물을 수 리ㆍ교체하는데 필요한 금액을 말하며 관리주체가 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하는 법 적 충당금이다. 2) 관리주체는 장기수선충당금의 월 부과금액(단가/㎡) 등 그 명세(적립요율 및 사용한 금액 포함)를 해당 공 동주택단지의 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판과 공 동주택관리정보시스템(http://www. k-apt.go.kr)에 공개하여야 한다. 3) 장기수선충당금 부담주체 ① 공동주택 소유자 ② 분양되지 않은 세대의 경우 사업주체 4) 장기수선충당금 반환 ① 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하 여야 한다.(공동주택관리법 시행령 제31조제8항) ② 관리주체는 공동주택의 사용자가 장기수선충당금의 납부 확인을 요구하는 경우에는 지체 없이 확인서를 발급해 주어야 한다.(공동주택관리법 시행령 제31조제9항) ③ 공동주택의 소유권을 상실한 소유자가 장기수선충당금을 미납한 때에는 관리비 예치금에서 정 산한 후 그 잔액을 반환하여야 한다.(공동주택관리법 제24조제2항) 나. 장기수선충당금 산정 및 적립 1) 목적 공동주택의 장기수선충당금 부과와 관련하여 올바른 산정방법을 제시하고, 장기수선충당금이 적 정하게 적립되어 주요 공용부위에 대한 교체 및 보수가 적기에 이루어 질 수 있도록 하기 위함
4) 장기수선충당금 적립시기 관리주체가 다음의 구분에 따른 날부터 1년이 경과한 날이 속하는 달부터 매달 적립한다. 다만, 건 설임대주택에서 분양전환된 공동주택의 경우에는 임대사업자가 관리주체에게 공동주택이 관리업무 를 인계한 날이 속하는 달부터 적립한다. ① 주택법 제49조에 따른 사용검사(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임 시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말함)를 받은 날 ② 건축법 제22조에 따른 사용승인(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임 시 사용승인을 받은 경우에는 임시사용승인을 말함)을 받은 날 다. 장기수선충당금 예치 및 관리 1) 관리주체는 장기수선충당금을 관리비와 구분하여 징수하여야 하며 금융기관 중 입주자 대표회의가 지정하는 금융기관에 예치하여 관리하되, 장기수선충당금은 별도의 계좌로 예치·관리하여야 한다. 2) 이 경우 계좌는 관리사무소장의 직인 외에 입주자대표회의의 회장 인감을 복수로 등록할 수 있다. 라. 장기수선충당금으로 적립할 수 있는 금원 1) 장기수선계획기간 중의 수선비 총액(장기수선충당금 총액)을 관리규약 적립요율에 따라 부과하여 징수한 금원 2) 적립한 장기수선충당금을 금융기관에 예치하여 발생한 이자수입 3) 관리 외 수익 중에 소유자가 기여하여 발생된 잡수입을 관리규약에 따라 산입한 금원
2. 장기수선충당금 사용 장기수선충당금은 장기수선공사를 시행하는 이전 연도에 건물 및 시설물에 대한 점검을 실시하고 연차별 수선계 획서를 작성하여 공사 착수 수개월 전에 장기수선충당금 사용계획서를 의결할 필요가 있다. 가. 개요 1) 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 따라 장기수선충당금을 사용하여야하고 장기수선계 획에 없는 공사를 시행하고자 할 경우 장기수선계획을 검토ㆍ조정 후 장기수선충당금을 사용한다. 2) 장기수선계획에 반영되지 않은 사항 중 「공동주택관리법」 제30조제2항에 따른 하자 심사ㆍ분쟁조 정위원회에 하자조정 신청 시 필요한 비용과 이에 따른 하자진단 및 감정비용 등은 입주자 과반수 의 서면동의가 있는 경우에 한하여 사용 가능하다. 나. 사용방법 1) 입주자대표회의가 사업자를 선정 ① 사업자 선정에 대한 업무범위는 입찰공고, 현장설명, 낙찰자 선정, 계약을 의미한다. ② 입주자대표회의는 사업자 선정 후 즉시 관리주체에 인계하여 공동주택관리법 제27조제1항의 규 정에 따라 관리주체가 그 증빙서류와 함께 해당 회계연도 종료일로부터 5년간 보관하도록 해야 한다. ③ 의무관리대상 공동주택의 관리주체 또는 입주자대표회의는 주택관리업자 또는 공사, 용역 등을 수행하는 사업자와 계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 공동 주택단지의 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판에 공개하여야 한다. ※ 입찰방법, 입찰공고 내용, 참가자격 제한, 낙찰자 결정방법 등은 주택관리업자 및 사업자 선정지침(국 토교통부 고시)을 준수해야 함 2) 관리주체가 교체•보수 및 장기수선충당금 집행 ① 계약 후 공사과정에 대한 관리감독, 대금지급 등은 관리주체 집행업무에 포함 할 수 있다. ② 관리주체는 입찰공고 전 장기수선충당금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 입주자 대표회의의 의결, 공사시행 및 완료 후 대가를 지급한다. 다. 사용계획서 작성 장기수선충당금은 관리주체가 장기수선충당금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 입주 자대표회의의 의결을 거쳐 사용한다.(공동주택관리법 시행령 제31조제5항) 1) 장기수선충당금 사용계획서에 포함되어야 하는 사항 ① 수선공사의 명칭과 공사내용 ② 수선공사 대상 시설의 위치 및 부위 ③ 수선공사의 설계도면 등 ④ 공사기간 및 공사방법 ⑤ 수선공사의 범위 및 예정공사금액 ⑥ 공사발주 방법 및 절차 등
4. 장기수선충당금 사용현황 공개 가. 공개 방법 관리주체는 장기수선충당금과 그 적립금액의 내역을 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지 및 동별 게 시판(통로별 게시판이 설치된 경우에는 이를 포함)과 국토교통부장관이 구축·운영하는 공동주택관리 정보시스템에 공개하여야 한다. 인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 인터넷 포털을 통하여 관리주체가 운영·통제하는 유사한 기능의 웹 사이트 또는 관리사무소의 게시판을 말한다.(공동주택관리법 제23조제4항) 나. 공개 시기 장기수선충당금을 입주자 등에게 부과한 관리주체는 그 명세(장기수선충당금의 적립요율 및 사용한 금액 포함)를 다음 달 말일까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판(통로별 게시판이 설치된 경우에는 이를 포함)과 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.(공동주택관리법 시행령 제 23조제8항) 다. 장기수선충당금 적립 및 사용현황 공개(예시) 관리규약 제00조(장기수선충당금의 집행 및 공개) 관리주체는 직전년도 12월 31일을 기준으로 장기수선계획에 따라 적립해야하는 장기수선충당금, 실제 로 적립한 장기수선충당금, 집행금액(공사명 및 지출금액 등을 포함) 및 잔액을 입주자등이 잘 알 수 있 도록 별지 제00호 서식에 따라 작성하여 매년 3월말까지 인터넷 홈페이지와 게시판에 공개하고, 입주 자등에게 배부하여야 한다.
1. 질의회신 사례 ▣ 장기수선계획 수립 및 조정 ① 장기수선계획은 의무관리대상 공동주택을 건설한 사업주체만 수립하는 것인지? • 공동주택의 장기수선계획의 수립에 관한 사항은 의무관리대상 공동주택에 대해서만 적용하는 것이 아니라 「공동주택관리법」 제29조제1항에 따라 다음 각 호의 공동주택을 건설한 사업주체(건축법 제11 조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축주를 포함) 또는 「주 택법」 제66조제1항 및 제2항에 따라 리모델링을 하는 자가 수립하여야 하는 것임 1. 300세대 이상의 공동주택 2. 승강기가 설치된 공동주택 3. 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방 방식의 공동주택 4. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물 ② 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따라 입주자대표회의와 관리주체가 장기수선계획을 3년마다 검토해 야 하는데 이 경우 3년마다의 의미는? • 정기조정(3년마다) 주기의 3년과 동일한 의미이며 무분별한 조정을 막기 위한 절차로 조정을 할 경우 에는 먼저 검토를 하고서 조정하라는 취지임. 이 경우 “3년마다”의 의미는 “3년째 되는 해”가 아니라 “36개월마다”로 해석 예) 정기조정일 ‘14년 10월 → 3년마다란 → ‘17년 10월을 의미(검토시작 시기가 아닌 검토완료 시기 임)하며 10월까지 검토를 완료해야 함
③ 장기수선계획을 3년마다 검토할 때 “3년마다”의 의미가 “36개월마다(36개월째 되는 달)”로 해석하는 것이라면, 대규모 공동주택에서는 장기수선계획을 검토 및 의사결정에 많은 시간이 소요되는 경우 어 떻게 해야 하는지? • 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검 토하고, 필요한 경우 이를 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체 하거나 보수하여야 한다고 규정하고 있으며, “3년 마다”의 의미를 “36개월마다”로 해석하는 것이 타 당할 것으로 판단됨 • 공동주택 여건에 따라 장기수선계획을 검토하는데 기간이 필요한 경우라면 미리 검토를 시작하여 36 개월이 되는 해당 월까지 검토 완료하고 필요한 경우 조정하여야 할 것으로 판단됨 ④ 장기수선계획 조정 시 2012년도에 정기조정을 하고 2013년도에 임시조정을 한 경우 최종 조정년도 의 기산시점은? • 2012년도에 정기조정을 하고, 2013년도에 임시조정을 한 경우 3년 마다 검토ㆍ조정하는 년도의 기산 시점은 2012년도를 의미 ※ 임시조정은 예기치 못한 사정에 의해 긴급히 지출이 필요한 점을 감안할 때 필요한 항목에 대하여만 검 토ㆍ조정이 선행되었다고 볼 수 있으며, 모든 수선항목에 대한 검토가 이루어 졌다고 보기 어려움 따라서, 3년마다 정기적으로 입주자대표회의와 관리주체에서 정기적으로 검토를 할 수 있도록 하 여 보다 충실한 장기수선계획의 관리가 가능할 것임 ⑤ 조정 후 3년이 경과하기 전에도 검토 및 조정이 가능한지? • 「공동주택관리법」 제29조제3항에 따르면, 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관 리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 얻은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선계 획을 조정할 수 있음 예) 정기조정일 ‘14년 10월 → 필요한 경우 다음 정기조정일인 ‘17년 10월 이전(3년이 경과하기 전)에 입주자 과반수의 서면동의를 받아 조정할 수 있음
⑥ 공동주택에서 관리여건상 필요하여 새로운 주요시설의 신설이 필요할 경우 처리방법은? • 공동주택관리법 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토 하고 필요한 경우 이를 입주자대표회의의 의결을 거쳐 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계 획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 같은 조 제3항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선계획을 조정 할 수 있다고 규정하고 있음 • 이와 관련하여, 해당 공동주택의 장기수선계획에 새로운 항목을 신설할 것인지 여부는 해당 공동주택 에서 관리규약, 입주민들의 의사 등을 고려하여 자체적으로 정하는 것이며, • 그 결과, 새로운 항목을 신설하기로 해당 공동주택에서 결정한 경우, 「공동주택관리법」 제29조제2항 (3년마다 검토하고 필요하여 조정하려는 경우에는 입주자대표회의의 의결) 또는 제3항(3년이 경과하 기 전에 조정하려는 경우에는 입주자 과반수의 서면동의)에 따라 장기수선계획을 조정하여 장기수선 충당금으로 집행하는 것이 타당할 것으로 판단됨 ⑦ 장기수선계획 조정할 때에는 꼭 검토를 해야 하나? • 공동주택관리법 제29조제2항에 따라 3년마다 검토하고 필요한 경우 조정하도록 한 취지를 감안하여 조정을 위한 검토가 선행되어야 함 • 장기수선계획은 해당 공동주택 공용부분의 주요시설에 대하여 장기적인 교체 및 보수 계획을 수립한 것이므로 일정한 주기(3년마다)로 수선항목, 주기, 수선율, 단가 등이 현행 장기수선계획과 부합하는 지 검토해야 할 것임 ⑧ 장기수선계획 검토 시 입주자대표회의 의결을 받아야 하는지? • 「공동주택관리법」 제64조제2항제2호 및 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제14호에 따라 비용지 출이 수반되는 경우 입주자대표회의 의결을 받음 또한 「공동주택관리법 시행규칙」 제7조제2항에 따라 장기수선계획의 조정은 입주자대표회의 의결을 받아야 함 • 따라서 「공동주택관리법」 제29조제2항에서 입주자대표회의와 관리주체가 함께 검토하는 것이므로, 입주자대표회의 의결을 받는 것이 타당할 것임 ⑨ 장기수선계획 조정의 서면동의를 입주자대표회의가 받지 않아도 되는지? • 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 입주자대표회의 의결 로 조정하여야 하며(공동주택관리법 제29조제2항), 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 얻은 경우에는 3년이 경과하기 전에 조정할 수 있다고 규정하고 있으므로(공동주택관리법 제29조제3항), • 서면동의를 받는 주체는 입주자대표회의 또는 관리주체가 되어야 할 것으로 판단됨
⑩ 필요한 경우 조정하여야 한다는 의미는? • 장기수선계획의 검토결과 수선항목, 주기, 수선율, 단가 등이 현행 장기수선계획과 부합되지 않아 장 기수선계획을 조정할 필요가 있는 경우를 말함 • 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따라 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토 하고 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하도록 하였기에 장기수선계획조정 이 필요한지 여부에 대해서는 검토 결과를 가지고 입주자대표회의와 관리주체가 합의하여 판단하면 될 것임 ⑪ 장기수선계획을 3년이 경과하기 전에 조정하기 위하여 전체 입주자 과반수의 서면 동의를 받을 때, 공 동주택에 거주하고 있는 소유자만으로 과반수의 서면동의가 가능한 경우 외부에 거주 중인 소유자에 게 비정기 조정 관련 사항에 대한 고지의무가 있는지? • 「공동주택관리법」 제29조제3항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관 리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선계 획을 조정할 수 있음 • 이와 관련, 입주자란 해당 공동주택의 장기수선충당금을 납부하는 소유자를 의미하는 것이고, 거주하 지 않는 소유자까지도 포함하는 것이므로 법 제29조제3항에 따라 3년이 경과하기 전에 장기수선계 획을 조정하는 경우 동의가 필요한 내용을 모든 소유자에게 개별 통지하는 것이 바람직할 것으로 판 단됨 ⑫ 장기수선계획상의 수선주기가 도래하였으나 수선할 필요가 없을 경우, 장기수선계획을 조정하여야 하는지? • 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검 토하고 필요한 경우 이를 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체 하거나 보수하여야 함 따라서, 입주자대표회의와 관리주체는 3년마다의 정기검토 시기에 해당 공동주택의 장기수선계획을 면밀히 검토하여 장기수선계획을 조정하여야 할 것이며, • 수선주기 도래 시 상태가 양호하여 교체 및 보수가 필요하지 않을 경우에도 「공동주택관리법」 제29조 제3항에 따라 장기수선계획을 조정하여야 함
⑬ 공동주택 주요시설의 교체시기를 정확히 예측하기 어려우므로 수선주기를 3년 단위의 기간으로 정하 는 것도 가능한지? • 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검 토하고, 필요한 경우 이를 입주자대표회의의 의결을 거쳐 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수 선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 함 • 이는 공동주택을 오랫동안 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 의무적으로 3년 마다 주요시설의 관리상태, 노후화 정도 등을 고려하여 교체·보수 시기·비용·필요성 등을 검토하여 장기수선계획을 조 정할 수 있도록 하기 위한 것이며, • 이와 관련 질의내용과 같이 주요시설의 교체시기를 정확히 예측하기 어렵다고 하여 수선주기를 3년 단위의 기간으로 정할 수 있도록 한다면 • 장기수선계획을 3년마다 제대로 검토·조정할 필요성이 줄어들게 되고 이는 결국 공동주택 주요시설의 계획적인 수선을 위해 공동주택관리법령에서 장기수선제도를 규정한 취지에 적합하지 않음 ⑭ 장기수선계획을 수립, 조정하는 내용에 예외 적용 조항을 두어 "집행 시기의 예외 적용 - 장기수선계 획의 집행 시기보다 1년의 범위 내에서 앞당기거나 늦을 수 있다"는 조항이 타당한지? • 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 수립 또는 조정된 장기수선 계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다고 규정하고 있으며, • 같은 법 제30조에 따르면 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 하고, 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따라 사용해야 함 • 위의 내용과 같이 공동주택관리법령에서는 공동주택의 주요시설물을 교체하거나 보수하기 위해서 계 획을 수립하고, 계획에 따라 필요한 비용을 소유자로부터 징수·적립하여, 그 적립된 장기수선충당금을 사용하여 계획에 따른 공사를 실시하도록 규정하고 있음 따라서, 질의내용과 같은 내용을 장기수선계획서에 규정하여 운영하는 것은 공동주택관리법에서 규 정하고 있는 장기수선계획 및 장기수선충당금 제도의 취지에 적합하지 않음
⑮ 수선항목의 추가와 삭제는? • 「공동주택관리법 시행규칙」 별표 1의 장기수선계획의 수립기준에 해당하는 시설이 당해 공동주택에 있는 경우에는 모두 장기수선계획에 반영하여야 함 • [별표 1]에 명시되어 있지 않은 사항 중 단순 소모성 부품 등의 경우에는 장기수선계획에 반영치 않고 관리비 중「공동주택관리법 시행령」 별표 2 ‘수선유지비’로 부과하는 것은 가능할 것으로 판단됨 • 다만, 많은 비용이 소모되고 공동주택의 가치를 증진하는 내용의 공사라면 장기수선계획에 반영하여, 입주자(소유자)가 부담하는 장기수선충당금을 사용하여 시행하는 것이 합리적인 것임 • 따라서, 「공동주택관리법 시행규칙」 별표 1에 포함된 공종의 경우 장기수선계획에 포함하여 장기수선 충당금으로 집행하여야 하는 것이며, 그 외의 별표 1에 명시되어 있지 않은 항목의 집행 금원에 관한 사항은 해당 공동주택에서 해당 공사의 성격, 소요비용, 관리규약, 관리비 부담주체의 의사 등 제반 사 정을 고려하여 자율적으로 결정할 사항임 ⑯ 장기수선계획에 해당 항목의 물량이 꼭 들어가야 되는지? • 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검 토하고 필요한 경우 이를 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체 하거나 보수하여야 함 • 또한, 같은 법 제30조에 따라 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수 에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 하고, 장기수선충당금 의 사용은 장기수선계획에 따라야 함 • 이와 관련, 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하기 위해서는 기본적으로 해당 공동주 택의 장기수선계획서에는 공사종별, 공사시기(수선주기), 소요비용, 공사범위(공사수량 등) 등의 내용 이 포함되어야 할 것으로 판단됨 ⑰ 전문가에게 장기수선계획서 작성용역을 의뢰할 경우 장기수선충당금 사용이 가능한지? • 「공동주택관리법 시행규칙」 별표1에 따라 장기수선계획서를 조정하는 경우에는 공동주택관리법 제29 조제2항(3년마다 검토하고 필요하여 조정하려는 경우에는 입주자대표회의의 의결) 또는 제3항(3년이 경과하기 전에 조정하려는 경우에는 입주자 과반수의 서면동의)에 따라 장기수선계획을 조정하여야 함 • 다만, 장기수선계획을 조정하는 업무가 해당 공동주택의 장수명화를 견인하는 중요한 업무이므로 이 러한 중요한 업무에 대하여 보다 전문적인 업체의 조정안을 통해 공동주택을 관리해 나가고자 하는 경우에는, 해당 내용을 장기수선공사에 부대되는 용역으로 보아 장기수선계획에 반영(소유자의 의견 을 수렴하여 장기수선계획 조정절차를 거쳐야 함)한 후에 그 비용을 장기수선충당금으로 집행하는 방법은 가능할 것으로 사료되며, 해당 단지에서 합리적으로 판단하여 결정가능
⑱ 장기수선계획의 역할은? ∙ 대규모 수선을 위한 비용부담의 근거를 명확하게 제시하고, 수선공사의 실시 시기와 수선정도를 정하며, 적정한 수선 시점의 판단과 수선금액 부담을 연도별, 월별로 징수하여 장기수선충당금을 적립함으로써 건축물의 장수명화를 체계적으로 정리하려는 것임 ⑲ 장기수선계획의 수립대상 및 항목은? ∙ 공동주택의 장기수선계획 대상은 관리주체가 관리하는 공용부분을 대상으로 하며 전유부분은 해당하지 않음. 따라서 공동주택의 공용부분은 입주민이 세대에서 단독으로 사용하는 공간, 즉 전유부분을 제외한 부분을 의미하는 것으로 건물의 복도, 계단, 입구홀, 승강기 등 공동주택의 입주민이 공동으로 사용하는 시설과 관리사무소, 경비실, 경로당, 주민공동시설 등 공동주택 입주민이 공동으로 사용하는 부대시설 및 복리시설을 포함함 ∙ 공동주택의 전유부분과 공용부분의 구분은 관리규약에 별도로 규정함 ∙ 장기수선계획의 주요항목은 ‘장기수선계획의 수립기준’(규칙 별표1)을 참고로 하는데, 수선주기는 위치별, 공종별, 수선방법에 따라 다양하며 5년부터 30년까지의 기준을 두고 있음 ⑳ 장기수선계획을 3년이 경과하기 전에 수시조정하는 경우 전체를 다시 검토하여 조정하여야 하는 것인지 및 이 경우 전체 조정 시기는 변경이 없는 것인지? ∙ 「공동주택관리법」 제29조제3항에 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다고 규정하고 있음. 이 경우, 조정이 필요한 해당 항목공사가 다른 계획된 공사에 영향을 미칠 수 있다면 이런 부분들도 같이 검토 후 조정하는 것이 타당할 것으로 판단됨. 또한, 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따른 3년마다의 검토 주기는 고정된 것이므로 3년이 경과하기 전에 조정하였다고정기검토 시기가 변경되는 것은 아님
21 아파트 단지 사정으로 입주자대표회의가 구성되어 있지 않은 경우, 장기수선계획서를 정기 조정하거 나 장기수선충당금을 사용할 수 있는지? ∙ 「공동주택관리법」 제29조제2항에 의하면 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검 토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장 기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 함. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장 기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제7조 제2항에 따르면, 법 제29조제2항에 따른 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하며, 입주 자대표회의가 의결하는 방법으로 한다고 규정하고 있음 또한, 「공동주택관리법 시행령」 제31조제4항에 장기수선충당금은 관리주체가 수선공사의 명칭과 공 사 내용, 수선공사 대상 시설의 위치 및 부위, 수선공사의 설계도면 등, 공사기간 및 공사방법, 수선공 사의 범위 및 예정공사금액, 공사발주 방법 및 절차 등이 포함된 장기수선충당금 사용계획서를 장기 수선계획에 따라 작성하고 입주자대표회의의 의결을 거쳐 사용한다고 규정하고 있음. 따라서, 해당 공동주택에서 입주자대표회의가 구성되지 않은 경우라면 위의 규정에 따른 장기수선계획 조정, 장기 수선계획에 따른 공사수행이 불가능하므로 조속히 입주자대표회의를 구성하여 위 내용에 따른 절차 에 따라 장기수선계획의 조정 및 해당 공사를 시행하여야 할 것임
▣ 장기수선충당금 적립 및 사용 ① 장기수선충당금의 부과 방법은? • 장기수선충당금은 관리비와 구분하여 징수토록 하고 있으므로(공동주택관리법 시행령 제23조제2항 제1호) 장기수선충당금의 경우 관리비와 같은 고지서로 부과할 수 있으나 내용상 구분되게 부과하는 것이 타당함 • 관리주체는 관리비 등을 통합하여 부과하는 때에는 그 수입 및 집행세부내용을 쉽게 알 수 있도록 정 리하여 입주자등에게 알려주어야 함(공동주택관리법 시행령 제23조제6항) ② 장기수선충당금은 의무관리대상 공동주택에만 부과하는지? • 300세대 이상의 공동주택과, 승강기나 중앙집중식 난방방식의 공동주택을 건설ㆍ공급하는 사업주체 는 장기수선계획을 수립하여야 하며(공동주택관리법 제29조제1항), • 관리주체는 장기수선계획에 따른 공동주택의 주요시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 하므로(공동주택관리법 제30조제1항) • 장기수선충당금의 적립은 의무관리대상 공동주택이 아닌 150세대 미만의 공동주택이라고 하더라도 승강기가 설치되었거나 중앙집중식 난방방식의 공동주택에서도 적립하여야 함 ※ 의무관리 대상 공동주택의 범위(공동주택관리법 시행령 제2조) - 300세대 이상의 공동주택 - 150세대 이상으로서 승강기가 설치된 공동주택 - 150세대 이상으로서 중앙집중식 난방방식의 공동주택 - 주상복합건축물로서 주택이 150세대 이상인 건물
③ 장기수선충당금은 주택의 소유자로부터 적립하도록 규정하고 있는데, 입주하였다하여 소유권이 이전 되지 않은 상태에서 장기수선충당금을 징수할 수 있는지? • 「공동주택관리법」 제30조제1항에 따라 관리주체는 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징 수하여 적립해야 하며, 같은 법 시행령 제31조제6항에 따라 장기수선충당금은 해당 공동주택의 사용 검사를 받은 날부터 1년이 경과한 날이 속하는 달부터 매달 적립해야 함 • 따라서, 공동주택에서 매달 적립하는 장기수선충당금은 해당 시기의 소유권한 있는 자가 납부하여야 할 것으로 판단됨 ④ 장기수선충당금을 사용자가 납부한 경우 환급 방법은? • 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하여야 하며(공동주택관리법 시행령 제31조제8항), • 관리주체는 공동주택의 사용자가 장기수선충당금의 납부 확인을 요청하는 경우에는 지체 없이 확인 서를 발급해 주어야 함(공동주택관리법 시행령 제31조제9항) ⑤ 입주자대표회의 의결만으로 장기수선충당금을 인상 할 수 있는지? • 공동주택에서 매달 납부하는 장기수선충당금은 단순히 입주자대표회의 의결로서 정하는 것이 아니 며, 공동주택관리법령에서 정하는 규정에 따라 산정하는 것이므로 아래의 「공동주택관리법 시행령」 제31조제3항에 따라 ‘월간 세대별 장기수선충당금’을 산정해야 함 • 이와 관련, 「공동주택관리법 시행령」 제31조제1항에 따라 장기수선충당금의 요율은 관리규약으로 정해야 함 예) 공동주택 관리규약에서 2016~2020년까지 장기수선충당금의 적립요율을 20%로 정한 경우 - 2016년부터 2020년까지 월간 세대별 장기수선충당금은 위 내용에 따른 산정 식으로 계산하는 것 이고, 이 경우 계획기간(년)은 2016~2020년까지 5년이 되는 것이며, - 또한, ‘장기수선 계획기간 중의 수선비 총액’은, 계획된 총 기간 장기수선충당금의 20%에 해당하는 금액이 되는 것임 따라서, 해당 공동주택에서 관리규약으로 정하는 적립요율 및 각 세대에 부과하는 월간세대별 장 기수선충당금은 위의 내용을 참조하여 정해야 함
⑥ 관리주체가 입주자대표회의가 지정하는 금융기관에 관리비등과 장기수선충당금을 예치하여 관리할 경우, 관리사무소장의 직인 외에 입주자대표회의의 회장 인감을 복수로 등록할 수 있는데, 이 때 등록 하는 관리사무소장의 직인은 반드시 지방자치단체에 신고된 직인으로 하여야 하는지? • 관리사무소장은 배치된 날로부터 15일 이내에 그 배치 내용과 업무의 집행에 사용할 직인을 시장·군 수·구청장(주택관리사단체에 위임)에게 신고하여야 하므로(공동주택관리법 제64조제5항), 장기수선 충당금 예치 통장은 반드시 신고 된 직인으로 등록하여야 함 ⑦ 예기치 못한 사정에 따라 장기수선계획의 수선주기가 도래하지 않았음에도 장기수선충당금을 사용하 여야 할 경우? • 「공동주택관리법」 제30조제2항에 따라 장기수선충당금은 장기수선계획에 따라 사용하는 것이므로 장기수선계획에 수선주기가 미 도래되었다면 공동주택관리법령에 따라 장기수선계획조정 후 장기수 선충당금을 사용해야 할 것임 • 다만, 실무적으로 예기치 못한 사정에 따라 장기수선계획의 수선주기가 도래하지 않았음에도 장기수 선충당금을 사용하여야 할 경우도 있으므로, 장기수선계획에 예외적인 경우의 장기수선충당금 사용 에 대한 근거(예: 사고 등 예기치 못한 사정에 의해 긴급히 지출이 필요한 경우, 얼마 이내 소액 범위 내 에서 계획 변경에 따른 비용 지출 등)를 장기수선계획 총론 등에 마련하여 그에 따라 우선 장기수선충 당금을 선 집행하고 추후 장기수선계획을 변경하도록 하는 것은 가능함 • (처리 절차) 총론에 근거 마련된 경우 → 관리주체는 장기수선충당금 사용계획서를 작성 → 입주자대표회의 의결을 거쳐 집행
⑧ 장기수선충당금은 반드시 장기수선계획에 따라야 하는지 및 전용부분에도 사용 가능한지? • 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따라 사용해야하므로(공동주택관리법 제30조제2항) 장기 수선계획에 포함되지 않은 내용에 대해 사용하는 것은 가능하지 않으며, 장기수선계획은 공용부분에 대해 수립하는 것이므로(법 제29조제1항) 전용부분에는 사용할 수 없음 ⑨ 장기수선계획서의 항목에 해당하는 수선을 하려했으나 계획서 상의 금액과 실제 공사금액이 현저한 차이가 발생하는 경우 적립된 전체 장기수선충당금에서 공사금액 전체를 지출할 수 있는지? (예시) 장기수선계획서 상의 배수펌프 전체 수선비용이 100만원으로 계획되어 있으나 실제 공사금액이 500만원(입찰)이어서 사용계획서를 작성하여 입주자대표회의 의결에 따라 장기수선충당금으로 적립된 500만원 전액을 지출할 수 있는지? • 장기수선공사는 장기수선계획에 따라 적립된 장기수선충당금으로 집행하여야 함 • 장기수선계획 수립 시 공사항목별 적립액을 기준으로 전체 장기수선충당금을 산정하는 점을 감안할 때 항목별 수선비용이 과다하게 산출될 경우 수선계획을 조정한 후 집행하는 것이 타당 ※ 장기수선계획을 3년마다 검토하고 필요시 조정할 수 있도록 규정되어 있는 것은 부족 시 장충금의 적립율을 현실에 맞게 조정할 수 있는 근거를 마련했다고 판단됨 ⑩ 장기수선계획에는 올해 공사하는 것으로 계획해 놓고 정작 금년 예산안에는 예산을 잡아놓지 않은 경 우 장기수선계획에 근거해서 장기수선충당금을 사용해서 공사를 해도 문제가 없는 것인지? • 「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항에 따르면 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 다음 회계연도 에 관한 관리비 등의 사업계획 및 예산안을 매 회계연도 개시 1개월 전까지 입주자대표회의에 제출하 여 승인을 받아야 하며, 승인사항에 변경이 있는 때에는 변경승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 장 기수선충당금의 경우 같은 법 시행령 제23조제2항에 따라 관리비등에 해당함 • 따라서, 장기수선충당금의 경우에도 공동주택의 사업계획 및 예산안에 해당 내용을 포함하는 것이 타 당할 것으로 판단됨
⑪ 장기수선충당금 중도 해지 전에 장기수선충당금 집행을 할 경우 가지급금으로 먼저 집행하고 장기수 선예치금 만기 후에 장기수선충당금으로 상계하여 대체할 수 있는지? • 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따라 입주자대표회의와 관리주체는 수립 또는 조정된 장기수선계 획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 하며, 같은 법 제30조에 따라 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필 요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 하며, 장기수선충당금의 사 용은 장기수선계획에 따라야 함 • 위의 내용과 같이 공동주택관리법령에서는 공동주택의 주요시설물을 교체하거나 보수하기 위해서 계 획을 수립하고, 계획에 따라 필요한 비용을 소유자로부터 징수·적립하여, 그 적립된 장기수선충당금을 사용하여 계획에 따른 공사를 실시하도록 규정하고 있음 • 또한, 같은 법 제90조제3항에서는 입주자대표회의와 관리주체는 관리비·사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제23조 제2항·제7항에서는 장기수선충당금을 관리비와 구분하여 징수하고, 별도의 계좌로 예치·관리하도록 규정하고 있음 • 따라서, 장기수선계획에 따라 장기수선충당금으로 집행되어야 할 공사의 공사비를 장기수선충당금이 아닌 다른 비용으로 우선 집행하는 방식 등은 공동주택관리법에서 규정하고 있는 장기수선계획 및 장 기수선충당금 제도의 취지에 적합하지 않음
⑫ 장기수선계획이 분실되어 없는 상태이고, 해당 항목들에 대한 장기수선충당금이 적립되어 있지 않은 상태이지만, 공사를 진행하여야 할 경우는 비용처리와 부담을 어떻게 해야 하며, 공사비는 어떻게 지 출해야 하는지? • 장기수선계획서를 분실하였다면 다시 장기수선계획을 수립하여 해당 계획에 따라 해당 시설에 대한 교체, 보수를 실시하고 장기수선충당금을 사용할 수 있을 것으로 판단됨 ⑬ 장기수선계획에 의해 장기수선충당금으로 지출해야 하는 승강기 로프 등의 보수공사를 장기수선충당 금이 아닌 승강기 유지보수비로 지급할 수 있는지? • 장기수선계획에 포함된 공사는 장기수선충당금을 사용하여야 하므로(공동주택관리법 제29조 및 제 30조) 장기수선계획에 포함된 승강기 보수공사를 승강기 유지보수 계약에 포함하여 승강기 유지보 수비로 지급하는 것은 타당하지 않음 ⑭ 주민운동시설 운영을 위한 운동기구 구입비용으로 장기수선계획 조정을 통한 장기수선충당금을 사용 할 수 있는지? • 장기수선충당금은 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요시설의 교체 및 보수에 필요한 비용을 소유 자로부터 징수하여 적립하는 것이므로(공동주택관리법 제30조제1항) 운동시설의 운동기구 구입비용 을 장기수선계획에 포함하여 장기수선충당금으로 사용하는 것은 타당하지 않음
⑮ 수선방법에 전면교체(수리)만 규정되어 있는 공사에 대하여 부분교체(수리)할 필요가 있는 경우 수선 유지비로 처리하는 것인지 아니면 장기수선충당금으로 처리하는 것인지? • 「공동주택관리법 시행규칙」 별표1 장기수선계획 수립기준에서 전면교체만 해당되는 공용부분의 주요 시설에 대한 부분수선공사는 반드시 장기수선계획에 반영해야 하는 것은 아니며, • 부분수선공사의 장기수선계획에 추가 여부는 각 공동주택에서 자율적으로 결정하되, 장기수선계획 에 반영되지 않은 부분수선공사는 수선유지비로 집행 가능함 • 다만, 해당 항목의 공사가 명확히 구분된 공간(동, 동의 특정 부위, 지하주차장 등) 단위 내의 수선공 사인 경우에는 전면수선에 해당하는 것이며, • 또한, 제품(또는 시설)의 기능을 고려하여 여러 부품이 결합되어 제작된 제품이 독립적으로 기능하는 것이라면 하나의 제품 교체도 전면수선에 해당함 16 부분수리가 5년에 10%의 수선율일 경우 5년 동안 10%범위 내에서 수선이 가능한 것인지 아니면 5년 차에 10% 범위 내에서 수선을 하는 것인지? • 장기수선계획 수립기준(공동주택관리법 시행규칙 별표 1)은 공동주택의 장기수선계획을 수립하는 기 준으로 수선방법(전체수선ㆍ부분수선), 수선율, 수선주기 등은 당해 공동주택의 실정에 맞추어 장기수 선계획을 조정할 수 있음 • 따라서, 해당 아파트 주요시설물의 노후화 정도 등을 고려하여 귀 공동주택의 여건에 맞게 주요시설 물 마다 수선율, 교체주기 및 시기 등을 정하여 장기수선계획을 수립·조정할 수 있음 • 아울러, 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 수립 또는 조정된 장 기수선계획에 따라 주요 시설을 교체하거나 보수하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제30조제2항 에 따르면 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다고 규정하고 있음 • 따라서, 장기수선계획서에 계획된 시기(주선주기 5년을 5년 동안으로 해석하기는 어려움), 범위 및 금 액 이내에서 장기수선충당금을 사용하는 것이 타당할 것임
17 주차시설충당금 일부를 장기수선충당금으로 전환하여 장기수선계획에 의한 공사를 하고자 하는데 가 능한지? • 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 수립 또는 조정된 장기수선계 획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제30조에 따르면 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 하며, 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다고 규정하고 있음 • 따라서, 장기수선계획에 따라 소유자로부터 징수·적립한 장기수선충당금이 아닌 다른 금원(사용목적이 정 해진 충당금 또는 입주자와 사용자가 함께 적립에 기여한 잡수입 등)을 장기수선충당금의 용도로 사용하 는 것은 공동주택관리법령에서 소유자가 장기수선충당금을 적립하도록 규정한 취지에 적합하지 않음 • 참고로 「공동주택관리법 시행령」 제23조제8항에 따른 잡수입의 경우에는 공동주택관리규약에서 잡 수입의 지출 후의 집행 잔액 중 소유자가 적립에 기여한 부분을 장기수선충당금으로 적립하도록 정한 경우, 이러한 공동주택 관리규약에 따라 장기수선충당금으로 적립된 잡수입은 더 이상 잡수입이 아니 라 장기수선충당금에 해당하므로 이를 공동주택 공용부분 주요시설의 수선공사에 사용하는 것은 허 용될(2013.12.13, 법제처 법령해석 인용) 것임 • 다만, 해당 금원이 소유자와 사용자가 함께 적립에 기여한 부분이라면 장기수선충당금으로 전환은 타 당하지 않은 것으로 판단됨 18 장기수선충당금 은행 예치에 따라 발생한 이자를 잡수입 명목으로 지출할 수 있는지? • 장기수선충당금은 소유자가 적립에 기여한 것으로 은행 예치에 따라 발생한 이자 또한 소유자 기여분 으로 보아 잡수입으로 지출할 수 없으며, 장기수선충당금으로 보아야 할 것임
19 하자 진단에 따른 소요비용을 장기수선충당금으로 사용 가능한지? • 2010.10.6.부터는 장기수선충당금을 「공동주택관리법」 제30조제2항에 따라 장기수선계획에 따라 사 용하되, 예외적으로 입주자 과반수의 서면동의가 있는 경우에는 ㉠ 「공동주택관리법」 제45조에 따른 조정 등의 비용 * 하자분쟁조정위원회의 하자분쟁조정 등의 비용 ㉡ 「공동주택관리법」 제48조에 따른 하자진단 및 하자감정에 드는 비용 * 사업주체등이 입주자대표회의 등과 협의하여 의뢰한 하자진단 * 하자분쟁조정위원회의 하자분쟁조정을 위한 하자감정 ㉠ 또는 ㉡의 비용을 청구하는데 드는 비용에 한정하여 사용할 수 있음 - 따라서 「공동주택관리법」 제48조에 따른 하자진단 및 하자감정에 드는 비용 외의 해당 공동주택 세대에서 임의로 실시하는 하자진단, 소송비용 등의 비용으로 사용하는 것은 안됨
20 장기수선충당금을 사용해야 하는 공동주택 공용부분 주요시설 공사에 잡수입을 사용할 수 있는지? • 공동주택 공용부분 주요시설 공사는 장기수선충당금에서 그 비용을 사용하여야 하고, 이를 잡수입에 서 바로 사용할 수 없음(법제처 법령해석(’14.2.) 참조) ※ 공동주택 관리규약에 따라 장기수선충당금으로 적립된 잡수입은 더 이상 잡수입이 아니라 장기수 선충당금에 해당되므로 사용가능 21 하자보수보증금을 장기수선충당금으로 변경 가능한지? • 하자보수보증금은 공동주택관리법 제38조 및 같은 법 시행령 제41조에 따라 하자보수보증금의 용도에 적합하게 사용하여야 하므로, 이를 장기수선충당금으로 적립하는 것은 적절하지 않을 것으로 판단됨 22 CCTV 교체공사 시 공사비를 리스(렌탈) 방식으로 가능한지? • 영상정보처리기기(CCTV 포함)는 「공동주택관리법 시행규칙」 별표1 수립기준의 공사항목으로 장기수 선계획에 반영하여 이 계획에 따라 적립한 장기수선충당금으로 설치를 해야 하며, 장기수선충당금 이 외의 다른 금원으로는 공사를 시행할 수 없음 • 또한, 장기수선계획에 반영해야 하는 공사를 계획대로 적립해둔 장기수선충당금으로 사용하지 않고, 할부·임대(렌탈) 등의 방식으로 진행하는 것은 장기수선제도 취지에 적합하지 않은 것으로 판단됨 ㉓ 아파트 내 CCTV를 신설로 몇 대 추가 하는 경우 장기수선충당금이 별로 없어 계약금을 일부 주고 나머지를 할부로 가능한지? ∙ 「공동주택관리법」 제29조제2항에 의하면 입주자대표회의와 관리주체는 수립 또는 조정된 장기수선 계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제30조에 관리주체 는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택 의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 하며, 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다고 규 정하고 있음. 위의 내용과 같이 공동주택관리법령에서는 공동주택의 주요시설물을 교체하거나 보수 하기 위해서 장기수선계획을 수립하여 필요 비용을 적립하고, 그 계획에 따라 적립된 장기수선충당금 을 사용하도록 규정하고 있음 ∙ 따라서, 장기수선충당금이 모자랄 경우 장기수선계획 조정 및 장기수선충당금의 요율을 조정하여 해 당 공사에 필요한 장기수선충당금을 적립한 후 공사를 시행하여야 할 것으로 보이며 이를 할부·임대( 리스) 등의 방식으로 진행하는 것은 타당하지 않은 것으로 판단됨. 할부·임대(리스) 등의 방식으로 할 수 있도록 한다면, 해당 공동주택 주요시설 수선공사에 소요되는 비용을 적절하게 적립할 필요성이 줄어들게 되고, 렌탈(임대) 또는 할부 방식의 공사로 입주자 등에게 과도한 부채를 발생 시킬 우려가 있는 등 이는 결국 공용부분 주요시설의 체계적이고 계획적인 수선유지를 위해 공동주택관리법령으 로 규정하고 있는 장기수선제도와 장기수선충당금의 충실한 적립을 저해하는 것이 될 수 있기 때문임
2. 판례 및 법령해석 ① 장기수선충당금을 목적 외로 사용하는 것은 그 자체로 입주민들에게 손해가 발생하는 것 • 입주자대표회의의 결의가 있었고, 그 사용이 개인적인 목적에서 비롯된 것이 아니었다 하더라도 장기 수선계획에 따라 공동주택 주요시설의 교체 및 보수에 사용하도록 용도가 엄격히 제한된 장기수선충 당금을 그 밖의 목적으로 사용하는 것은 그 사용행위 자체로서 아파트 입주민들에게 손해가 발생하 는 것이다. <부산지방법원 2012.10.24. 선고 2011나18526 판결> ② 입주민 과반수 투표와 투표자 과반수 동의를 얻는 등의 사정이 있더라도 장기수선계획과 달리 각종 보수공사를 실시하는 것은 위법 • 위반자(입주자대표회장)는 이 사건 각 공사는 긴급히 공사가 필요하였던 경우로서 입주민 과반수의 투표와 투표자 과반수의 동의를 얻어 공사를 진행하였고 관리주체가 아무런 문제가 없다고 하여 주 택법령(현행 공동주택관리법령)을 잘 모른 상태에서 공사를 진행한 것이므로, 위반자에 대한 과태료 부과처분은 부당하다는 취지로 주장한다. 그러나 위반자가 주장하는 위와 같은 사유만으로 위반자에 게 고의 또는 과실이 없다거나 과태료 부과처분이 부당하다고 보기는 어려우므로 위반자의 위 주장은 받아들이지 않는다. <대구지방법원 서부지원 2016.6.15.자 2015과30888 결정> ③ 공동주택의 소유자와 사용자가 함께 적립에 기여한 잡수입의 일부를 장기수선충당금으로 적립하도록 공동주택 관리규약에 규정할 수 있는지 • 잡수입의 일부를 장기수선충당금으로 적립하도록 공동주택 관리규약에 규정할 수 없습니다. • 「공동주택관리법」 제30조제1항에 따르면 장기수선충당금은 공동주택의 소유자로부터 징수하여 적립 되고, 같은 법 시행령 제31조제7항에 따르면 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우 공동 주택의 소유자는 그 금액을 사용자에게 반환해야 하므로 장기수선충당금의 부담주체는 공동주택의 소유자로 한정되는 것이 명백합니다. • 그리고 장기수선충당금은 주택의 수명 단축으로 인한 주거기능의 상실과 주택소유자의 손실을 방지 하고 입주자의 주거안정을 도모하기 위해 장래에 공동주택의 수선공사에 사용될 금액이라는 점에서 결 국은 “장기수선충당금 적립주체인 건물소유주 자신의 이익으로 귀결되는” 강제적 금전납부의무입니다. 그러므로 관리규약은 소유자 및 사용자의 의사를 반영하여 정하는 것으로 그 규정 내용은 사적자치 의 범위에 속한다는 점을 고려하여 공동주택 소유자가 적립에 기여한 잡수입에 대해 장기수선충당금 으로 적립할 수 있는지는 별론으로 하고, 공동주택의 소유자와 사용자가 함께 적립에 기여한 잡수입 을 장기수선충당금으로 적립하도록 하는 것은 금전납부의무의 강제 대상이 아닌 사용자에게 이를 강 요하는 결과를 초래하여 부당합니다.
④ 중앙난방에서 개별난방으로 난방방식 변경에 따른 장기수선충당금을 소유자에게 반환할 수 있는지 • 「공동주택관리법」제30조제1항에서는 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하도록 하고 있는바, 해 당 규정에 따라 장기수선충당금을 징수ㆍ적립하는 목적은 공동주택의 노후화는 시간의 경과에 따라 서서히 진행되어 축적되는 반면, 수선비용은 일시에 많은 비용이 소요되어 관리주체가 한꺼번에 감당 하기 어려운 특성이 있으므로 매월 일정 금액씩 예치하였다가 이를 적기에 사용할 수 있게 하려는 것 입니다.(헌법재판소 2008. 9. 25. 선고 2005헌바81 결정례 참조) • 그런데 「공동주택관리법」에서는 이 사안과 같이 300세대 이상인 공동주택의 난방방식을 중앙집중식 에서 개별난방방식으로 변경함에 따라 장기수선계획 대상 시설에 해당하는 중앙집중식 난방시설을 더 이상 보수 또는 교체할 필요가 없는 경우 장기수선충당금을 반환할 수 있는지 여부나 반환절차 등 에 대해 따로 규정하고 있지 않습니다. • 이는 장기수선충당금의 경우 공동주택의 소유자나 거주자의 변경에 관계없이 건물의 보수ㆍ유지에 가 장 적합한 관리주체에게 위탁되어 적기에 하자를 보수할 수 있도록 사용되는 것이어서 이미 적립된 금 원이 차후 반환될 수 있는 성질이 아닌 점을 고려한 것이고(헌법재판소 2008. 9. 25. 선고 2005헌바 81 결정례 참조), 입주자대표회의 의결 등에 따라 자유롭게 반환을 허용하려는 취지는 아닙니다. • 또한 월간 세대별 장기수선충당금은 「공동주택관리법 시행령」 제31조제1항에 근거한 관리규약 및 「공 동주택관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 장기수선계획 수립기준 및 공동주택관리법 시행령 제31조제3 항에 따라 장기수선계획 기간 중의 수선비 총액을 대상으로 해당 공동주택 공용부분의 수선연도, 적 립요율, 세대당 주택공급면적 등을 고려해 산정되므로, 장기수선계획에 포함되어 있는 각각의 공사별 로 구분해서 부과ㆍ징수하는 금원이 아니라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.
⑤ 주차차단기 신설 설치의 장기수선계획 반영 여부 ∙ 「공동주택관리법」 제29조제1항 및 같은 법 시행령 제30조 전단의 위임에 따라 「공동주택관리법 시행 규칙」 제7조제1항 및 별표 1에서는 장기수선계획의 구체적인 수립기준으로서 각 시설별 수선공사의 종류, 수선방법, 수선주기, 수선율을 규정하면서, 공동주택에 보편적으로 존재하는 공용부분 중 특히 공동주택 노후화 방지 및 입주자의 주거 안정을 위하여 정기적인 수선·유지가 필수적인 주요시설을 장기수선계획의 수립 대상으로 규정하고 있는바, 「공동주택관리법 시행규칙」 별표 1에 규정되어 있는 공동주택의 주요시설은 공동주택에 존재하는 공용부분 중 장기수선계획을 수립·조정할 때 반드시 포 함하여야 하는 최소한의 시설범위에 관한 기준이라 할 것이므로, 현재 주요시설이 설치되어 있지 않다고 하더라도 그 시설을 새로이 설치하려면 장기수선계획에 반영하 여 장기수선계획에 따라 신설하여야 할 것입니다(법제처 2014. 2. 27. 회신 13-0650, 14-0076 해석 례 참조). ∙ 「공동주택관리법」 제29조제2항 및 제3항에서는 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마 다 검토하고, 필요한 경우 이를 조정하도록 하고 있으며, 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하 여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다고 규정하고 있는바, 이미 장기수선계획을 수립하였음에도 사정변경으로 인하여 이를 조정할 수 있다고 규정한 것은 장기수선계획 수립 대상의 범위를 「공동주택관리법 시행규칙」 별표 1에 규정되어 있는 교체ㆍ수리 등의 수선방법으로 한정하지 않음을 전제로 한다고 봄이 합리적이라 할 것이므로(법 제처 2013. 11. 13. 회신 13-0412 해석례 참조), 공동주택의 주요시설을 신설하는 경우에도 장기수선 계획의 수립 대상에 포함된다고 보는 것이 상당하다고 할 것입니다. ∙ 따라서, 「공동주택관리법 시행규칙」 별표 1에 규정되어 있는 주요시설인 주차차단기의 전면교체 외에 주차차단기를 신설하는 경우에도 입주자대표회의와 관리주체는 해당 시설을 신설하기 전에 장기수선 계획에 반영하여야 할 것입니다. <
1. 건물외부 가. 지붕 : 모르타르마감(시멘트액체방수) 전면수리 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 시멘트 액체방수(욕실) 시멘트 액체방수(지붕) 개요 - 정 의 방수시멘트 풀칠, 방수용액 도포, 방수모르터 바름 과정을 여러 겹으로 시공하여 방수층을 형성하는 공법 - 종 류 후막형인 1종과 박막형인 2종으로 구분되며 1종은 두꺼운 벽과 바닥(주로 바닥), 2종은 벽과 얇은 바 닥(주로 벽)에 사용되며 두 종류 모두 방수층 형성 후 방수층을 보호하는 보호층(누름 콘크리트 등)의 시공이 필요하므로 시공이 완료된 상태에서는 육안으로 방수층을 확인 불가(비노출 공법) - 범 위 기존 보호층과 기존 방수층 제거, 바탕 만들기 후 신규 방수층과 보호층 시공 장기수선충당금 사용기준 - 전면수리의 최소단위 : 동별 - 전면수리 : 1개동 이상 참고 - 한개 동에서 라인별로 층수를 달리하는 등 옥상공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소 단위는 각각의 개소로 함 - 전면수리 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
1. 건물외부 가. 지붕 : 고분자 도막방수 전면수리 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 고분자 도막방수(외부통로) 고분자 도막방수(옥상바닥) 개요 - 정 의 방수용으로 제작된 고분자 계열의 액상형 도료를 방수성능이 필요한 곳에 도포하여 방수층을 형성하 는 공법 - 종 류 방수층이 노출된 상태로 마감되는 노출형과 방수층 위에 보호층이 시공되는 비노출형이 있으며, 주재 료에 따라 우레탄계, 아크릴계, 고무 아스팔트계 등으로 구분된다. 아파트 옥상 방수는 일반적으로 노 출형 우레탄 도막방수 사용됨 - 범 위 기존 방수층의 제거 등 바탕 만들기 및 신규 방수층 형성 장기수선충당금 사용기준 - 전면수리의 최소단위 : 동별 - 전면수리 : 1개동 이상 참고 - 한개 동에서 라인별로 층수를 달리하는 등 옥상공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소 단위는 각각의 개소로 함 - 전면수리 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
1. 건물외부 가. 지붕 : 고분자 시트방수 전면수리 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 시트방수 위 보호층 #1 시트방수 위 보호층 #2 개요 - 정 의 방수성능이 필요한 부위에 방수용 시트를 부착하여 방수층을 형성하는 공법 - 종 류 방수층이 노출된 상태로 마감을 하는 노출형, 방수층 위에 보호층을 시공하는 비노출형이 있으며 방 수 보호층이 필요한 평지붕 아파트에서는 일반적으로 비노출형으로 시공 - 범 위 기존 보호층 및 기존 방수층의 제거, 바탕 만들기 후 신규 방수층 및 보호층 시공 장기수선충당금 사용기준 - 전면수리의 최소단위 : 동별 - 전면수리 : 1개동 이상 참고 - 한개 동에서 라인별로 층수를 달리하는 등 옥상공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소 단위는 각각의 개소로 함 - 전면수리 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
1. 건물외부 가. 지붕 : 아스팔트 슁글 잇기 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 5년(10%) 아스팔트 슁글 아스팔트 슁글(상세) 개요 - 정 의 섬유재질의 판형 널에 아스팔트와 돌가루 등을 접착 코팅하여 만든 자재로 지붕면을 덮는 공법 - 종 류 콘크리트면 위에 시공되는 경우(콘크리트면 위에 모르타르 타설 후 아스팔트 슁글 마감)와 경량철골 구조 위에 시공되는 경우(경량철골 위에 합판을 깔고 아스팔트 슁글 마감)로 구분할 수 있음 - 범 위 • 콘크리트 위 아스팔트 슁글 기존 아스팔트 슁글, 동판 후레싱, 하부 모르터 중 어느 한 가지 항목 이상을 포함하여 수선하거나 교체하는 공사 • 경량 철골 위 아스팔트 슁글 기존 아스팔트 슁글, 동판 후레싱, 하부 합판, 경량 철골 중 어느 한 가지 항목 이상을 포함하여 수 선하거나 교체하는 공사 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 동별 - 전면교체 : 1개동 이상 - 부분수리 : 동판 후레싱, 하부 강관 프레임, 하부 트러스 교체 참고 - 한개 동에서 라인별로 층수를 달리하는 등 지붕공간이 명확히 구분되는 경우 전면교체의 최소 단위는 각각의 개소로 함 - 부분수리가 있는 항목으로 부분수리도 장기수선충당금 사용
1. 건물외부 가. 지붕 : 금속기와 잇기 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 5년(10%) 금속기와 금속기와(상세) 개요 - 정 의 갈바륨 강판위에 방청재, 천연 돌입자 등을 접착 코팅하여 기와 모양으로 만든 금속 지붕 자재로 지붕 면을 덮는 공법 - 종 류 콘크리트면 위에 시공되는 경우(콘크리트 위에 강관 프레임 설치 후 금속기와 마감)와 경량철골 구조 위에 시공되는 경우(경량철골 위에 강관 프레임 설치 후 금속기와 마감)로 구분할 수 있음 - 범 위 • 콘크리트 위 금속기와 기존 금속기와, 동판 후레싱, 하부 강관 프레임 중 한 가지 항목 이상을 포함하여 수선하거나 교체 하는 공사 • 트러스 위 금속기와 기존 금속기와, 동판 후레싱, 하부 강관 프레임, 하부 트러스 중 어느 한 가지 항목 이상을 포함하여 수선 또는 교체하는 공사 장기수선충당금 사용기준 - 전면수리의 최소단위 : 동별 - 전면교체 : 1개동 이상 - 부분교체 : 동판 후레싱, 하부 강관 프레임, 하부 트러스 교체 참고 - 한개 동에서 라인별로 층수를 달리하는 등 지붕공간이 명확히 구분되는 경우 전면교체의 최소 단위는 각각의 개소로 함 - 부분수리가 있는 항목으로 부분수리도 장기수선충당금 사용
1. 건물외부 나. 외부 : 돌 붙이기 전면교체 : 없음 부분수리 : 25년(5%) 화강석 붙이기 대리석 붙이기 개요 - 정 의 석재패널을 콘크리트 모체에 붙여 외부면을 마감하는 공법 - 종 류 주재료에 따라 화강석 붙이기, 대리석 붙이기 등으로 구분할 수 있고, 접착 방법에 따라 모르타르를 사용하는 습식, 고정철물을 사용하는 건식으로 구분할 수 있으며 일반적으로 ‘화강석 건식 붙이기’ 가 사용됨 - 범 위 • 기존 석재패널 제거 후 신규 석재 붙이기(전면 또는 부분) • 기존 석재패널 위 신규 석재 붙이기(전면 또는 부분) • 부착 철물의 보수 및 신규 설치(전면 또는 부분) • 석재 줄눈 보수 및 신규 설치(전면 또는 부분) 장기수선충당금 사용기준 - 부분수리 : 석재 교체, 줄눈보수(일부 또는 전체) 참고 - 습식 공법은 석재 뒷면에 모르타르를 발라서 벽에 붙이는 공법. - 앵커지지공법은 콘크리트 벽체에 석재 지지용 앵커를 석재의 상하부에 설치하여 하부 앵커는 석재를 지지, 상부 앵커는 석재를 고정하는 공법 - 강재 트러스 지지공법은 강재로 된 트러스를 조립한 후 트러스 위에 석재를 지상에서 시공한 후 구조 체와 일체가 된 유닛 석재 패널을 인양장비를 사용하여 조립식으로 설치하는 공법.
1. 건물외부 나. 외부 : 수성페인트칠 전면도장 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 외부수성페인트 #1 외부수성페인트 #2 개요 - 정 의 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 용제 대신 물을 사용하는 수성페인트를 피도체(벽)에 바 르는 공법 - 종 류 수성도료는 외부용(1종)과 내부용(2종)으로 구분되며, 성능에 따라 각각 1급과 2급이 있음. LH의 경 우 1종과 2종 모두 1급 제품을 사용 - 범 위 • 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 도막 위 재도장 장기수선충당금 사용기준 - 전면도장의 최소 단위 : 동별 - 전면도장 : 1개 동(구분된 공간)이상 참고 - 전면도장 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
1. 건물외부 다. 외부 창·문 : 출입문 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 센서형 자동문 버튼형 자동문 개요 - 정 의 강화도어에 자동 개폐장치를 설치한 출입문 - 종 류 자동문은 일반문과 자동 전동장치로 구성되어 있음 센서형 또는 버튼형 자동문으로 구분할 수 있으며 홈네크워크 설비를 추가로 설치하여 번호 입력식 또 는 카드식으로 사용가능 - 범 위 • 기존 비자동문의 철거 후 신규 자동문 설치 • 기존 자동문의 철거 후 신규 자동문 설치 • 기존 문틀짝 재사용 + 자동 전동장치 교체 • 기존 문틀짝 교체 + 자동 전동장치 재사용 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
2. 건물내부 가. 천장 : 수성도료칠 전면도장 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 외부수성페인트 #1 외부수성페인트 #2 개요 - 정 의 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 용제 대신 물을 사용하는 수성페인트를 피도체(천정)에 바르는 공법 - 종 류 수성도료는 외부용(1종)과 내부용(2종)으로 구분되며, 성능에 따라 각각 1급과 2급이 있음. LH의 경우 1종과 2종 모두 1급 제품을 사용 - 범 위 • 재도장 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 도막 위 재도장 장기수선충당금 사용기준 - 전면도장의 최소 단위 : 동별 - 전면도장 : 1개 동(구분된 공간) 이상 참고 - 전면도장 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 한개 동에서 계단실 등 라인별로 공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소단위는 각각의 개소로 함
2. 건물내부 가. 천장 : 유성도료칠 전면도장 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 유성도료(복도) 유성도료(홀) 개요 - 정 의 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 화학용제를 사용하는 유성페인트를 피도체(천정)에 바르 는 공법 - 종 류 다채무늬도료, 본타일 등으로 구분할 수 있으며 일반적으로 다채무늬 도료(무늬코트)가 널리 사용됨 - 범 위 • 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 도막 위 재도장 장기수선충당금 사용기준 - 전면도장의 최소 단위 : 동별 - 전면도장 : 1개 동(구분된 공간) 이상 참고 - 한개 동에서 계단실 등 라인별로 공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소단위는 각각의 개소로 함 - 전면도장 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 다채무늬도료는 내부 수성페인트 → 다채무늬도료 → 투명 코팅제 순서로 시공되므로 수성 및 유성도 료의 혼용으로 볼 수 있음
2. 건물내부 가. 천장 : 합성수지도료칠 전면도장 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 합성수지도료(계단) 합성수지도료(홀) 개요 - 정 의 안료 등의 착색제를 합성 수지를 주성분으로 하는 매체에 분산시켜 적당한 첨가제를 배합한 도료. 합 성수지를 전색제로 한 도료의 총칭 - 종 류 알키드계, 아크릴계, 아미노계, 열경화 아크릴계, 불포화 폴리에스터계, 에폭시계, 우레탄계, 페놀계, 비 닐계, 실리콘계 등이 있음 - 범 위 • 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 도막 위 재도장 장기수선충당금 사용기준 - 전면도장의 최소 단위 : 동별 - 전면도장 : 1개 동(구분된 공간) 이상 참고 - 한개 동에서 계단실 등 라인별로 공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소단위는 각각의 개소로 함 - 전면도장 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
2. 건물내부 나. 내벽 : 수성도료칠 전면도장 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 내부수성+걸레받이 내부수성+낙서방지+걸레받이 개요 - 정 의 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 용제 대신 물을 사용하는 수성페인트를 피도체(벽)에 바 르는 공법 - 종 류 수성도료는 외부용(1종)과 내부용(2종)으로 구분되며, 성능에 따라 각각 1급과 2급이 있음. LH의 경우 1종과 2종 모두 1급 제품을 사용 - 범 위 • 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 도막 위 재도장 장기수선충당금 사용기준 - 전면도장의 최소 단위 : 동별 - 전면도장 : 1개 동(구분된 공간) 이상 참고 - 한개 동에서 계단실 등 라인별로 공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소단위는 각각의 개소로 함 - 전면도장 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
2. 건물내부 나. 내벽 : 유성도료칠 전면도장 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 유성도료(홀) 유성도료(벽) 개요 - 정 의 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 화학용제를 사용하는 유성페인트를 피도체(벽)에 바르는 공법 - 종 류 걸레받이 위 다채무늬도료, 걸레받이 위 본타일 등으로 구분할 수 있으며 일반적으로 걸레받이 위 다채 무늬도료인 무늬코트가 널리 사용됨 - 범 위 • 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 도막 위 재도장 장기수선충당금 사용기준 - 전면도장의 최소 단위 : 동별 - 전면도장 : 1개 동(구분된 공간) 이상 참고 - 한개 동에서 계단실 등 라인별로 공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소단위는 각각의 개소로 함 - 전면도장 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
2. 건물내부 나. 내벽 : 합성수지도료칠 전면도장 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 합성수지도료(벽) 합성수지도료(걸레받이) 개요 - 정 의 안료 등의 착색제를 합성 수지를 주성분으로 하는 매체에 분산시켜 적당한 첨가제를 배합한 도료. 합 성수지를 전색제로 한 도료의 총칭 - 종 류 알키드계, 아크릴계, 아미노계, 열경화 아크릴계, 불포화 폴리에스터계, 에폭시계, 우레탄계, 페놀계, 비 닐계, 실리콘계 등이 있음 - 범 위 • 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 도막 위 재도장 장기수선충당금 사용기준 - 전면도장의 최소 단위 : 동별 - 전면도장 : 1개 동(구분된 공간) 이상 참고 - 한개 동에서 계단실 등 라인별로 공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소단위는 각각의 개소로 함 - 전면도장 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
2. 건물내부 다. 바닥 : 지하주차장(바닥) 전면교체 ; 20년(100%) 부분수리 : 5년(50%) 에폭시 도장 칼라 하드너 개요 - 정 의 • 에폭시 도장 : 주재료가 에폭시계열인 액상형 도료를 바닥에 도포하는 공법 • 칼라하드너 : 바닥 콘크리트 위에 분말형 하드너 또는 액상형 하드너를 도포하는 공법 - 종 류 • 에폭시 도장 : 박막형인 에폭시 코팅과 후막형인 에폭시 라이닝으로 구분 • 칼라하드너 : 분말형 칼라하드너와 액상형 칼라하드너로 구분 - 범 위 • 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 바닥면 위 재도장 또는 재도포 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 (지하주차장이 2층 이상인 경우 한 개 층을 한 개소로 적용) - 전면교체 : 1개소(구분된 공간) 이상 - 부분교체 : 바닥 일부 보수 참고 - 부분수리가 있는 항목으로 부분수리도 장기수선충당금 사용
2. 건물내부 라. 계단 : 계단논슬립 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 황동 논슬립 스텐 논슬립 개요 - 정 의 계단을 오르내릴 때 미끄러짐을 방지하기 위해 계단 디딤판 끝에 설치하는 재료 - 종 류 황동 논슬립, 고무 논슬립, 세라믹 논슬립, 스테인레스 논슬립 등 - 범 위 논슬립 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 1개소(구분된 공간) 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 한 개동에서 라인별 또는 내부 중앙계단이나 측벽 피난계단과 같이 계단실이 명확히 구분되는 경우 전 면교체의 최소단위는 각각의 개소(층별)로 적용
2. 건물내부 라. 계단 : 유성페인트칠 전면도장 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 걸레받이 위 무늬코트(내부) 걸레받이 위 외부수성(외부) 개요 - 정 의 도료의 주성분인 수지를 용해시키는 재료로 화학용제를 사용하는 유성페인트를 피도체(계단실)에 바 르는 공법 - 종 류 • 걸레받이 위 다채무늬도료, 걸레받이 위 본타일 등으로 구분할 수 있으며 일반적으로 걸레받이 위 다채무늬도료(무늬코트)가 널리 사용됨 • 계단 철제난간이나 물막이턱에 사용되는 유성도료 - 범 위 • 바탕만들기(기존 도막면 보수 및 면처리) 후 재도장 • 기존 도막 위 재도장 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 개소별 - 전면교체 : 1개소(구분된 공간) 이상 참고 - 한 개동에서 계단실 등 라인별로 공간이 명확히 구분되는 경우 전면수리의 최소단위는 각각의 개소로 함 - 전면도장 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 한 개동에서 라인별 또는 내부 중앙계단이나 측벽 피난계단과 같이 계단실이 명확히 구분되는 경우 전 면교체의 최소단위는 각각의 개소(층별)로 적용
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 가. 예비전원(자가발전)설비 : 발전기 전면교체 : 30년(100%) 부분수선 : 10년(30%) 비상발전기 개요 - 정 의 상용전원이 정전되었을 때 비상전원 또는 예비전원으로 전기를 공급하기 위해 설치하는 비상발전기와 부대설비 - 종 류 디젤 엔진형, 가솔린 엔진형, 가스터빈 엔진형, 스팀터빈 엔진형 등으로 구분 - 범 위 발전기 전체 교체, 엔진교체, 동체부 교체, 배기장치 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1대 - 전면교체 : 발전기 1대 이상 참고 - 부분수리가 있는 항목으로 부분수리도 장기수선충당금 사용 - 평상시 오일, 연료량, 축전지 전압, 공기흡입 및 배기계통, 연료계통, 윤활계통, 예열계통(동절기 히터) 등을 주기적으로 점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-43 자가발전기 설치
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 가. 예비전원설비(자가발전)설비 : 배전반 전면교체 : 20년(100%) 부분교체 : 10년(10%) 비상발전기 배전반(ACB 차단기 포함) 개요 - 정 의 비상발전기에서 생산된 전기를 비상발전 부하설비 전력기기에 전력을 공급하는 장치 - 종 류 발전기반 1면, 급전반 2면 - 범 위 배전반 교체, ACB 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1면 - 전면교체 : 발전기 배전반 1면 이상 - 부분교체 : ACB 교체, 보호계전기(UVR, OCR, OCGR 등) 교체 참고 - 부분수리가 있는 항목으로 부분수리도 장기수선충당금 사용 - 무부하 시험 및 부하시험을 실시하여 발전기 및 부속기기 이상유무 확인 - 평상시 정전신호 및 전달계통(차단기, 릴레이, 타이머 등)을 주기적으로 점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-43 자가발전기 설치 * 부대 공사(배관, 배선 작업 등) 필요시 추가
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 나. 변전설비 : 변압기 전면교체 : 25년(100%) 부분교체 : 없음 변압기반 유입변압기 몰드변압기 개요 - 정 의 특고압 또는 고압을 저압으로 변환하는 강압 또는 저압을 고압으로 변환하는 목적으로 사용되는 기기 - 종 류 유입 변압기, 건식 변압기, 몰드 변압기, 가스절연 변압기 - 범 위 변압기반 교체, 변압기 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1개(면) - 전면교체 : 변압기(반) 1대(면) 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 유입식 변압기의 절연유를 교체할 경우에는 해당 공사의 성격ㆍ소요비용, 관리비 부담주체 의사 등 제반 사정을 고려하여 자율적으로 결정 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제3장 변전설비공사 3-1 ~ 3-6 변압기 설치 중 해당 용량
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 나. 변전설비 : 수전반(1) 전면교체 : 20년(100%) 부분교체 : 없음 수전반(LBS) 개요 - 정 의 부하전류는 개폐할 수 있으나 고장전류 차단능력이 없어 전력퓨즈와 조합하여 단락사고 및 결상을 방 지할 목적으로 사용되는 기기 - 범 위 LBS 수전반 또는 LBS 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1면 - 전면교체 : LBS 또는 LBS 수전반 1면 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 칼과 칼받이 접촉상태를 주기적으로 육안점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제4장 배전설비공사 4-23 단로기 설치
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 나. 변전설비 : 수전반(2) 전면교체 : 20년(100%) 부분교체 : 없음 수전반(VCB) 개요 - 정 의 부하전류의 개폐 및 단락 또는 지락사고가 발생할 경우 신속하게 회로를 차단하여 기기 및 선로를 보 호하는 장치 - 범 위 VCB 수전반 또는 VCB 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1면 - 전면교체 : VCB 또는 VCB 수전반 1면 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 조작부의 작동 및 수동핸들 보관상태를 주기적으로 확인 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제3장 변전설비공사 3-9 진공차단기
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 나. 변전설비 : 수전반(3) 전면교체 : 20년(100%) 부분교체 : 없음 수전반(MOF) 개요 - 정 의 변류기와 계기용 변압기를 하나로 하여 외함에 넣어 결선되어 있는 기기로, 전력 수급용 전력량계, 무효 전력량계, 최대 수요 전력량계와 조합하여 사용하는 삼상 계기용 변압 변 류기 - 범 위 MOF 수전반 교체, MOF교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1면 - 전면교체 : MOF 또는 MOF 수전반 1면 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 주기적으로 애자부분 균열 및 오일 누유 육안점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-21 전력량계 및 부속장치 설치
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 나. 변전설비 : 배전반(1) 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 배전반(ACB) 개요 - 정 의 부하전류의 개폐 및 고장전류가 발생할 경우 신속하게 회로를 차단하여 기기 및 2차 선로를 보호하는 장치. 기중차단기(Air Circuit Breaker)라고도 함. - 범 위 배전반 전체교체 또는 ACB 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : １면 - 전면교체 : ACB 또는 ACB 배전반 1면 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 조작부의 작동상태를 주기적으로 확인 점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-20 저압기중차단기 설치
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 나. 변전설비 : 배전반(2) 전면교체 : 20년(100%) 부분교체 : 없음 배전반(ATS) 개요 - 정 의 한전전원 및 발전전원 상호간에 인터록을 형성하여 어느 한쪽으로만 절체하는 개폐장치 - 범 위 ATS 또는 ATS 배전반 1면 이상 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1면 - 전면교체 : ATS 또는 ATS 배전반 1면 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 조작부의 작동상태를 주기적으로 확인 점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-20 저압기중차단기 설치 * 부대공사(배관, 배선 작업 등) 필요시 추가
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 나. 변전설비 : 배전반(3) 전면교체 : 20년(100%) 부분교체 : 없음 정류기반 개요 - 정 의 교류를 직류로 변환하여 수ㆍ변전실 및 발전기실의 각종 조작전원, 배전반전등, DC등에 전원을 공급하 고 축전지를 충전시키는 장치 - 범 위 정류기반 전체교체 또는 정류기 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1면 - 전면교체 : 정류기 또는 정류기반 1면 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 축전지는 비상용 전원(DC) 설비로 평상시 정류기반에 의해 충전되고 정전 시 비상용 조명, 수변전설비 제어용 기기의 조작전원으로 사용되는 중요한 설비로 정기적인 검토 및 교체주기 준수 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제3장 변전설비공사 3-41 정류기 설치 * 부대공사(배관, 배선 작업 등) 필요시 추가 적용
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 다. 자동화재감지설비 : 감지기 전면교체 : 20년(100%) 부분교체 : 없음 차동식감지기 정온식감지기 광전식감지기 개요 - 정 의 화재 시 발생되는 열이나 연기를 이용하여 화재를 조기에 감지하는 장치로 화재가 발생하면 자동으로 감지하여 경보를 알려주는 화재감시용 소방기기 - 종 류 • 차동식 : 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우 작동, 주로 거실 및 침실 등에 설치 • 정온식 : 주위 온도가 일정온도 이상이 되는 경우 작동, 주로 주방과 보일러실 등에 설치 • 광전식 : 일정 농도 이상의 연기를 포함한 공기가 유입될 경우 작동, 주로 공용부위에 설치 - 범 위 감지기 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1개 * 「공동주택관리법 시행규칙」 별표1 수선항목 중에서 단위 개수가 많고 단가가 소액인 항목을 일부 교 체(수리)할 경우 장기수선공사 관리대장에 기록 후 장기수선 충당금 소액지출을 통해 선 처리하고, 차기 장기수선계획 조정 시 반영할 수 있도록 총론에 근거마련 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 다. 자동화재감지설비 : 수신반 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 수신반 개요 - 정 의 감지기나 발신기에서 발하는 화재신호를 직접 수신하거나 중계기를 통하여 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치 - 종 류 • P형수신기 : 감지기 또는 발신기로부터 발하는 화재신호를 직접 실선배선으로 수신하는 방식 • R형수신기 : P형 수신기와 유사하지만 감지기 또는 발신기로부터 화재신호를 직접 또는 중계기를 거쳐 고유의 신호로 수신하는 방식 - 범 위 수신반 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1대 - 전면교체 : 수신반 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 축전지, 표시부의 작동상태를 주기적으로 확인 점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-30 자동화재 경보장치 설치 * 부대공사(배관, 배선작업 등) 필요시 추가
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 라. 소화설비 : 소화펌프 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 옥내소화전 주펌프 옥내소화전 보조펌프 준비작동식밸브 개요 - 정 의 화재 시 옥내소화전, 스프링클러헤드로 소화수를 공급하는 기계설비 - 범 위 • 펌프 : 펌프, 전동기 • 스프링클러설비 : 가압송수장치, 펌프, 전동기 및 밸브(준비작동식밸브, 드라이 파이프밸브 등) 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 펌프, 전동기(스프링클러설비의 경우 가압송수장치, 전동기, 밸브 등) 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 라. 소화설비 : 스프링클러헤드 전면교체 : 25년(100%) 부분수리 : 없음 폐쇄형 헤드 개방형 헤드 조기반응형 헤드 측벽형 헤드 개요 - 정 의 소화펌프의 가압에 의해 공급된 소화수가 소화대상에 살수될 수 있도록 천장, 측벽 등에 설치하는 소 화설비 - 종 류 • 구조 및 형식에 따라 개방형, 폐쇄형 • 설치방향에 따라 상향형, 하향형, 측벽형 • 감열부의 재질 및 형태에 따라 퓨즈블링크형, 글라스벌브형 • 반응 속도에 따라 조기반응형, 일반형 • 기타 동파방지용 드라이펜던트형 등이 있음 - 범 위 • 각종 헤드 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1개 * 공동주택관리법 시행규칙 [별표1] 수선항목 중에서 단위 개수가 많고 단가가 소액인 항목을 일부 교 체(수리)할 경우 장기수선공사 관리대장에 기록 후 장기수선 충당금 소액지출을 통해 선 처리하고, 차기 장기수선계획 조정 시 반영할 수 있도록 총론에 근거마련 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 라. 소화설비 : 소화수관(강관) 전면교체 : 25년(100%) 부분수리 : 없음 소화배관(지하주차장) 소화배관(기계실) 소화배관(입상) 강관배관(부식) 개요 - 정 의 소화용수 저장시설에서 옥내(외)소화밸브 또는 헤드까지의 공급배관 - 범 위 배관, 보온재, 배관지지금구 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 라인별, 공간별 - 전면교체 • 수직배관 : 1개 라인 수직배관 • 수평배관 : 구분된 공간의 수평배관 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 강관 이외의 소재로 된 소화수관은 비용부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 마. 승강기 및 인양기 : 기계장치 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 권상장치 승강장 도어 로프브레이크 개요 - 정 의 승강기를 구성하는 기계적인 요소를 총칭하며 권상장치, 승강카장치, 카도어장치, 균형추장치, 가이 드레일, 균형체인, 승강장도어장치, 로프브레이크, 유압장치 등으로 구성 - 범 위 전동기, 감속기, 케이지, 승강장도어, 로프브레이크 등 승강기 주요 부품 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 범위 내 개별 기계장치[단, 승강장도어는 1층(1SET) 기준] - 전면교체 : 기계장치 1개 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 마. 승강기 및 인양기 : 와이어로프 전면교체 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 권상용 와이어로프 조속기(과속조절기)용 와이어로프 개요 - 정 의 권상기가 승강카를 견인하는데 사용되는 강선을 모아서 만든 로프 • 조속기(과속조절기)용 와이어로프는 정상적인 상태에서는 카에 부착된 비상정지장치와 조속기(과 속조절기), 조속기(과속조절기)로프 인장장치를 통하여 카와 일정한 속도를 유지하며, 과속 시 조 속기(과속조절기)가 작동하여 조속기(과속조절기)용 로프를 정지시켜 비상정지장치를 작동시키는 데 필요한 도구 - 범 위 권상용 와이어로프, 조속기(과속조절기)용 와이어로프 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1개조 - 전면교체 : 와이어로프 1개조 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 와이어로프의 마모, 부식, 손상이나 소선의 열화상태 등을 주기적으로 점검
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 마. 승강기 및 인양기 : 쉬브(도르래) 전면교체 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 주 도르래 보조 도르래 카 상부 도르래 개요 - 정 의 주 도르래는 권상기에 설치되어 로프와의 마찰력으로 승강카를 상하운동 시키는 기계 장치이며, 보조 도르래는 주 로프가 주 도르래에 감기는 각도를 유지시켜주고 주 로프를 안내하는 장치 - 범 위 주 도르래, 보조 도르래 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1개 - 전면교체 : 도르래 1개 이상 참고 - 전면교체 외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 도르래의 홈, 로핑 방식, 속도, 제어방식에 따라 사용연한의 차이가 있음
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 마. 승강기 및 인양기 : 제어반 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 제어반(전면) 제어반(후면) 인버터 개요 - 정 의 승강기의 전동기를 구동할 수 있도록 하는 동력·운전 제어, 신호장치를 총칭. 과거에는 기계실의 제어 반에서 제어를 하였으나 기술의 발전으로 현재는 제어반을 분산 배치 - 범 위 인버터, 제어용 인쇄회로기판(CPU 등), 전력회생장치, 중앙감시제어반의 프로그램 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 제어반 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 승강기가 15년 이후 노후화 될 경우 승강기 전면교체 또는 제어방식 변경을 위한 장기수선계획 수립 및 장기수선충당금 적립이 필요하고, 장기계획수립 시 제어반 1대 단위로 계획
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 마. 승강기 및 인양기 : 조속기(과속조절기) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 조속기(과속조절기) 개요 - 정 의 승강카가 정격속도를 초과할 때 정격속도의 1.3배 이상일 경우 조속기(과속조절기) 스위치가 작동하 여 전동기로 공급하는 전원을 차단하고, 정격속도의 1.4배 이상일 경우 카에 부착된 비상정지장치를 작동시켜 승강카를 정지시키는 주요 안전장치 - 범 위 조속기(과속조절기) 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 조속기(과속조절기) 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 마. 승강기 및 인양기 : 도어개폐장치 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 카 도어 구동장치 카 도어 제어장치(인버터 등) 개요 - 정 의 카 도어를 개폐하는 장치로 카 도어 구동장치, 카 도어 제어장치 등으로 구성 - 범 위 카 도어 구동용 전동기, 전동기 제어용 인버터 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 도어개폐장치 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 바. 피뢰설비 및 옥외전등 : 피뢰설비 전면교체 : 25년(100%) 부분교체 : 없음 피뢰설비 개요 - 정 의 낙뢰에 의한 충격전류를 대지로 신속히 방전시켜 건축물의 화재, 파손, 인명피해를 예방하는 설비 - 범 위 수뢰부(돌침, 수평도체, 메쉬도체)교체, 인하도선 교체, 접지극 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 개소별 - 전면교체 : 피뢰설비 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 돌침부, 고정와이어 등을 주기적으로 점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-42 피뢰침 설치 * 접지공사 및 도선은 추가
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 바. 피뢰설비 및 옥외전등 : 보안등 전면교체 ; 25년(100%) 부분교체 : 없음 \ 보안등 보안등 개요 - 정 의 야간에 안전보행을 위해 안전사고의 발생 우려가 있는 장소에 설치하는 전등(LED램프, 메탈할라이드 램프, 나트륨램프 등) - 범 위 보안등(등주, 램프, 안정기) 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 보안등 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 안전한 야간보행을 위해 주기적으로 점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-27 POLE LIGHT 설치 * 부대공사(배관, 배선작업 등) 필요시 추가
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 사. 통신 및 방송설비 : 엠프 및 스피커 전면교체 : 15년(100%) 부분교체 : 없음 방송설비(앰프) 스피커 개요 - 정 의 음성정보를 동시에 많은 사람들에게 전달하는 설비로 평상시에는 일반 안내방송, 재해 시에는 비상방 송의 역할을 동시에 수행하는 설비 - 범 위 앰프 교체, 스피커 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1대(개) - 전면교체 : 앰프 또는 스피커 1대(개) 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 전압체크, 조작키, 표시등, 부속기기(챠임, 녹음기 등)를 주기적으로 확인 - 물량산출 적용단가 • 정보통신품셈 제7장 무선, 방송설비공사 7-11-2 구내방송설비 • 정보통신품셈 제7장 무선, 방송설비공사 7-11-5 방송 및 음향영상설비 부대공사
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 사. 통신 및 방송설비 : 방송수신 공동설비 전면교체 : 15년(100%) 부분교체 : 없음 방송수신 공동설비 개요 - 정 의 공동주택에서 지상파 텔레비전 방송, 위성 방송, FM 라디오 방송 및 종합 유선 방송(CATV)을 공동으 로 수신할 수 있도록 하는 설비 - 종 류 • 방송공동수신안테나 설비는 지상파텔레비전방송, 위성방송 및 FM 라디오 방송을 공동으로 수신하 기 위하여 설치하는 수신안테나·선로·관로·증폭기 및 분배기 등과 그 부속설비를 말하며, • 종합유선방송 구내전송선로설비는 종합유선방송을 수신하기 위하여 수신자가 구내에 설치하는 선 로·관로·증폭기 및 분배기 등과 그 부속설비를 말함 - 범 위 안테나 교체, 헤드앤드(Head End) 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1대 - 전면교체 : 안테나 또는 헤드앤드(Head End) 1대 이상 (각 RACK 구성품별 신호처리기, 수신기, 주증폭기 등) 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 물량산출 적용단가 • 정보통신품셈 제7장 무선, 방송설비공사 7-12 방송공동 수신 설비
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 아. 보일러실 및 기계실 : 동력반 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 동력반 개요 - 정 의 보일러 및 각종 펌프류 전원공급 장치로써 동력 부하를 운전하기 위한 제어기기나 장치를 내장한 설비 - 범 위 동력반 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 동력반 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 평상시 표시등 점등상태, 자동 및 수동운전 동작상태를 주기적으로 점검 - 물량산출 적용단가 • 전기품셈 제5장 내선설비공사 5-39 전동기 제어반 설치 * 부대공사(배관, 배선작업 등) 필요시 추가
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 자. 보안ㆍ방법시설 : 감시반(모니터형) 전면교체 : 5년(100%) 부분교체 : 없음 \ 감시반(모니터형) 개요 - 정 의 감시카메라(CCTV)를 통하여 정지 또는 움직이는 사람이나 사물의 영상을 감시인이 확인할 수 있도 록 하는 장치 - 범 위 모니터 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1대 - 전면교체 : 모니터 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 개인정보 처리자는 개인정보가 분실ㆍ도난ㆍ유출ㆍ변조 또는 훼손되지 않도록 내부 관리계획 수립, 접속기 록 보관 등 안전성 확보에 필요한 기술적ㆍ관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.(개인정보 보호법 제26조) - 물량산출 적용단가 • 정보통신품셈 제9장 정보제어, 보안설비공사 9-2-1-1 CCTV시스템
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 자. 보안ㆍ방법시설 : 녹화장치 전면교체 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 \ 녹화장치 개요 - 정 의 감시카메라로 촬영한 영상을 저장하는 장치 - 종 류 • VTR (video-tape-recorder) : 영상과 음성을 자기 테이프에 기록, 재생하는 장치 • DVR (Digital Video Recorder) : 아날로그 영상을 디지털로 변환해 저장하는 장치 • NVR (Network Video Recorder) : IP 카메라를 통해 디지털 영상을 전송받아 압축ㆍ저장하는 차세 대 영상 저장장치 - 범 위 유형별 녹화장치 장기수선충당금 사용기준 - 전면수리의 최소단위 : 1대 - 전면수리 : 녹화장치 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 물량산출 적용단가 • 정보통신품셈 제9장 정보제어, 보안설비공사 9-2-1-1 CCTV시스템
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 자. 보안ㆍ방법시설 : 영상정보처리기기 및 침입탐지시설 전면교체 : 5년(100%) 부분교체 : 없음 \ 영상정보처리기기 및 침입탐지시설 개요 - 정 의 • 영상정보처리기기는 정지 또는 이동하는 사람이나 사물의 영상을 감시하는 기기. • 침입탐지시설은 건물의 외벽이나 단지의 울타리 등에 설치하여 비정상적인 방법에 의한 외부인의 침 입을 탐지하는 설비 - 범 위 : 영상정보처리기기 교체, 침입탐지시설 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 1대(조) - 전면교체 : 개별 또는 전체 영상정보처리기기 또는 침입탐지시설, 케이블교체(영상정보처리기기 시스템 변경에 따른 케이블 교체에 한함) 1대(조) 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 카메라는 전체 또는 주요 부분이 조망되고 잘 식별될 수 있도록 설치하되, 카메라의 해상도는 130만 화소(‘15.12.10 이후 최초로 사업계획승인을 신청하는 분부터 적용) 이상으로 설치[주택건설기준 등에 관한 규칙 제9조] - 물량산출 적용단가 • 정보통신품셈 제9장 정보제어, 보안설비공사 9-2-1-1 CCTV시스템 • 정보통신품셈 제9장 정보제어, 보안설비공사 9-2-4 경보 및 보안기기 * 부대공사(배관, 배선작업 등) 필요시 추가
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 차. 지능형 홈네트워크설비 : 홈네트워크사용기기 전면교체 : 10년(100%) 부분교체 : 없음 \ 무인택배시스템 차량출입시스템 전자출입시스템 개요 - 정 의 주택의 성능과 주거의 질 향상을 위하여 주택단지 내 지능형 정보통신 및 가전기기 등의 상호 연계를 통하여 통합된 주거서비스를 제공하는 설비로 홈네트워크망에 접속하여 사용하는 장비 - 종 류 영상정보처리기기, 전자출입시스템, 원격검침시스템, 차량출입시스템, 무인택배시스템 등 - 범 위 홈네트워크사용기기 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : • 영상정보처리기기 : 카메라 개소별 또는 전체교체 • 전자출입시스템 : 개소별 또는 전체교체 • 원격검침시스템 : 원격 검침용 전송장치 개별 또는 전체교체 • 차량출입시스템 : 개소별 또는 전체교체 • 무인택배시스템 : 무인택배로컬제어반, 무인택배함 개별 또는 전체교체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 물량산출 적용단가 • 정보통신품셈 제8장 네트워크설비공사 8-2 지능형 홈네트워크 설비
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 차. 지능형 홈네트워크설비 : 단지공용시스템장비 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 \ 단지공용시스템장비 단지공용시스템장비 단지공용시스템장비 개요 - 단지 내 설치되어 홈네트워크 설비를 총괄적으로 관리하며, 각종 데이터 저장, 공용시스템 및 홈게이트 웨이와 연동하여 단지 정보 및 서비스를 제공해주는 장비들을 통틀어 말하며 백본, 워크그룹스위치, 단지서버 등의 장비 - 범 위 : 단지공용시스템장비 교체 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 장비 구성별 1대 - 전면교체 • 홈네트워크시스템 : 서버 교체(통합관리서버, 워크그룹스위치, 백본스위치 등) • 영상정보처리기기 : 모니터, 녹화장치 개별 또는 전체교체 • 전자출입시스템 : 서버 교체 • 원격검침시스템 : 서버 교체 • 차량출입시스템 : 서버 교체 • 무인택배시스템 : 서버 교체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 홈오토설비 또는 인터폰설비가 설치된 단지에서 장비(모기, 공동현관기 등)를 교체할 경우 장기수선계 획 검토 시 장기수선계획에 반영하여 장기수선충당금 사용 - 물량산출 적용단가 • 정보통신품셈 제8장 네트워크설비공사 8-2 지능형 홈네트워크 설비 * 부대공사(배관, 배선 작업 등) 필요시 추가
4. 급수·가스·배수·환기설비 가. 급수설비 : 급수펌프 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 \ 물탱크방식 펌프 부스터펌프 제어반 부스터펌프 및 압력탱크 개요 - 정 의 지하저수조의 물을 급수배관을 통해 세대 및 고가수조에 공급하는 기계설비 - 급수방식 • 옥상물탱크방식 지하저수조의 물을 펌프실에서 옥상의 고가수조로 공급하여 하향 급수하는 방식 • 부스터펌프 방식 옥상에 고가수조가 없으며 지하저수조의 물을 직접 상향 급수하는 방식으로 펌프의 회전수를 제 어하는 인버터제어와 운전하는 펌프의 대수를 제어하는 대수제어 방식을 병용하는 방식 ※ 부스터펌프방식 주요 구성요소 • 제어반 : 물 사용량의 변동에 맞추어 펌프를 제어하는 장치 • 압력탱크 : 탱크내부의 압력을 일정하게 유지하여 소량의 급수요구량이 있을 경우에도 펌프의 잦은 기동 없이 급수하는 장치. • 인버터 : 출력전압과 주파수를 변화하여 유도전동기의 속도를 바꾸어 유량을 변화시키는 장치 - 범 위 • 일반펌프 : 펌프, 전동기 • 부스터펌프 : 제어반, 압력탱크, 펌프, 전동기 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 펌프, 전동기(부스터펌프의 경우 제어반, 압력탱크, 펌프, 전동기) 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 가. 급수설비 : 고가수조(STS, 합성수지) 전면교체 : 25년(100%) 부분수리 : 없음 \ 물탱크(STS) 물탱크(SMC) 물탱크(PDF) 개요 - 정 의 지하저수조의 물을 세대에 공급하기 위해 해당 동의 옥상에 설치하는 수조 부스터펌프의 경우 고가수 조 없이 세대에 직접 공급하는 방식 - 범 위 수조, 수면계, 오버플로우배관, 배수관, 맨홀, 레벨스위치, 전극봉 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 개소별 - 장기수선충당금 : 수조 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 가. 급수설비 : 급수관(강관) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 입상배관 공동구배관 배관의 부식 및 스케일 개요 - 정 의 지하저수조에서 세대까지의 음용수 및 생활용수를 공급하는 배관 - 범 위 배관, 보온재, 신축관, 배관지지금구 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 라인별, 공간별 - 전면교체 • 수직배관 : 1개 라인 수직배관 • 수평배관 : 공간적으로 구분된 공간의 수평배관 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 강관 이외의 소재로 된 급수관은 비용부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 나. 가스설비 : 배관 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 \ 도시가스 공급배관 #1 도시가스 공급배관 #2 도시가스 공급배관 #3 개요 - 정 의 공동주택에 적용되는 도시가스 공급배관을 지칭하며 중·저압관이며 도시가스와 액화석유가스 집단 공급시설 등이 있음 - 종 류 • 주철관 : 내식성이 좋고 다양한 형태로 주조할 수 있는 장점이 있음 • 강관 : 고강도, 내충격성이 우수하며 용접성이 양호, 배관이 지하주차장을 관통하는 경우 사용 • PE배관 : 지중 매설배관에 사용 - 범 위 노출부위 및 매립부위 배관 (토목공사 포함) 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1개 라인 - 전면교체 • 건물내부 : 1개 라인 이상의 배관 • 부위별 : 구분된 공간 및 노출부, 매립부 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 나. 가스설비 : 밸브 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 가스밸브 정압기 개요 - 정 의 단지 내 가스시설 및 세대에서 사용 가능한 압력 유지공급 및 차단장치 - 종 류 • 글로브밸브 : 가스안전공사 검사품 2.0MPa 주강제 또는 동등 이상의 제품 • 긴급 차단밸브(E.S.V) : 1차측 유체압과 스프링의 압력으로 항상 닫히는 쪽으로 작동하는 구조로 비상시 유체의 흐름을 차단하는 제품 • 안전변 : 가스설비 등에 설정된 압력을 상회할 경우 자동으로 작동하여 설정압력 이상으로 배출되 지 않게 하는 밸브 ※ 압력조정기(정압기) - 압력 용기 또는 압축기에 의하여 얻어진 고압의 1차 압력을 사용하는 압력(2차 압력)으로 조정하는 기기 - 범 위 : 밸브몸체 및 접속부품, 압력조정기 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 개소별 - 전면교체 : 밸브 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 다. 배수설비 : 펌프 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 \ 집수정 배수펌프 배수펌프 고장으로 인한 침수 개요 - 정 의 폐수, 오수를 배출하는데 사용되는 펌프 - 배수의 종류 • 오수 : 수세식변기(대변기, 소변기 등)의 배수로써 정화처리 필요 • 잡배수 : 주방, 욕실, 세면대, 세탁기 등에서의 배수로써 정화처리 필요 • 우수·유수 : 우수나 지하유수를 말하며 오염되지 않아 직접 하천에 방수 가능 • 특수배수 : 공업용, 병원 등에서의 배수로써 기름, 산, 알칼리, 방사성물질 기타 유해한 물질을 다량 함유하고 있어 정화처리 필요 - 범 위 • 일반펌프 : 펌프, 전동기, 스위치 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 펌프(전동기 포함) 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 다. 배수설비 : 배수관(강관) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 강관배수관 강관 횡주배관 개요 - 정 의 잡배수(주방, 욕실, 세면대, 세탁기 등)의 배수에 이용되는 배관 - 범 위 배관, 배관지지금구 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 라인별, 공간별 - 전면교체 • 수직배관 : 1개 라인 수직배관 • 수평배관 : 구분된 공간의 수평배관 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 강관 이외의 소재로 된 배수관은 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 다. 배수설비 : 오배수관(주철) 전면교체 : 30년(100%) 부분수리 : 없음 지하 오배수관 보온 입상(PVC), 횡주관(주철) 누수 임시보수 배관 개요 - 정 의 오수(수세식변기), 잡배수(주방, 욕실, 세면대, 세탁기 등)의 배수에 이용되는 배관 - 범 위 배관, 보온재, 배관지지금구 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 라인별, 공간별 - 전면교체 • 수직배관 : 1개 라인 수직배관 • 수평배관 : 구분된 공간의 수평배관 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 주철, PVC 이외의 소재로 된 오배수관은 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 다. 배수설비 : 오배수관(PVC) 전면교체 : 25년(100%) 부분수리 : 없음 오배수 지하층 배관 오배수 입상 및 욕실 배관 오배수관 발코니 하부 개요 - 정 의 오수(수세식변기), 잡배수(주방, 욕실, 세면대, 세탁기 등)의 배수에 이용되는 배관 - 범 위 배관, 보온재, 배관지지금구 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 라인별, 공간별 - 전면교체 • 수직배관 : 1개 라인 수직배관 • 수평배관 : 공간적으로 구분된 공간의 수평배관 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 주철, PVC 이외의 소재로 된 오배수관은 비용부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
4. 급수·가스·배수·환기설비 라. 환기설비 : 환기팬 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 \ 지하주차장 급·배기팬 지하주차장 유인팬 천장설치형 배기팬 개요 - 정 의 실내의 오염된 공기를 외부로 배출하고 외부의 신선한 공기를 유입하여 쾌적한 환경을 유지시키는 설비 - 공동주택 공용부분 환기의 종류 • 지하층 엘리베이터 홀 및 연결통로 환기 • 지하주차장 환기 • 부대시설 환기 - 범 위 팬, 전동기 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 팬, 전동기 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
5. 난방 및 급탕설비 가. 난방설비 : 보일러 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 벙커C유 보일러 보일러 내부 연관 개요 - 정 의 연료를 연소시켜 그 연소열을 강철제의 밀폐용기 내의 물에 전하여 소정의 온도, 압력의 증기를 발생하 여 다른 곳으로 공급하기 위한 장치 - 중앙난방보일러의 종류 • 연관식보일러 : 전열면적을 넓히기 위하여 보일러 몸통 속에 다수의 연관을 설치한 보일러 • 수관식보일러 : 연료를 연소시켜 다수의 수관에 물을 가열하는 방식의 보일러 • 노통연관식, 관류식 등 ※ 보일러 버너(점화장치)의 종류 • 기름버너 : 벙커유나 경유를 연료로 하는 보일러의 점화장치로 공기와 연료를 동시에 공급하여 전 기식으로 점화하는 장치 • 가스버너 : 가스를 연료로 사용하는 장치로 완전연소를 위한 공기조절이 용이하여 많이 사용됨 - 범 위 보일러몸체, 버너, 연료공급장치, 안전장치, 제어반 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 보일러 1대 이상 연료전환, 노후 등으로 인한 버너·제어반 교체, 수관(연관) 전체 교체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
5. 난방 및 급탕설비 가. 난방설비 : 급수탱크 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 밀폐형 탱크(브래더식) 밀폐형 탱크(압축기부착식) 개방형 팽창탱크 개요 - 정 의 보일러의 보충수 공급, 압력유지, 배관내 온도차에 의한 수축·팽창 흡수 등의 목적으로 한 난방 부속 설비 - 종 류 • 개방형 팽창탱크 : 보일러로의 유입되는 보충수압력을 유지하기 위해 건물의 최상단에 개방형으로 설치하며 수관 내 액체의 온도차이에 의한 수축, 팽창에 따른 부피변화를 흡수하고 공기의 유입을 방지하는 설비 • 밀폐형 팽창탱크 : 부스터방식 급수설비나 중앙난방 보일러의 중온수 라인에 사용하며 대기와 접촉 치 않으므로 부식우려가 적고 설치공간이 작으며 동파의 우려가 적다. 형식에 따라 다이아프램식, 블래더식, 압축기부착식이 있음 - 범 위 • 개방형 : 개방형 팽창탱크, 그에 따른 배관 • 밀폐형 : 밀폐형 팽창탱크, 공기압축기, 그에 따른 배관 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 탱크 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
5. 난방 및 급탕설비 가. 난방설비 : 보일러수관 전면교체 : 9년(100%) 부분수리 : 없음 \ 수관식 보일러 수관 노통 연관식보일러 연관 부식된 연관 개요 - 정 의 보일러 내부에서 고온 유체를 이송하는 배관 - 가열방식의 종류 • 연관식 보일러 : 연소실과 여러 개의 연관으로 이루어져 있으며 연관과 원통 사이의 물을 데워 증기 나 고온수를 얻는 목적으로 주로 공장, 대형 건물 난방용으로 사용됨. 예열시간이 길고 수명이 짧음 • 수관식 보일러 : 연료를 연소시켜 다수의 수관 내의 물을 데워 공급하는 보일러. 부하변동에 대응성 이 좋고 고압 대용량임 - 공사범위 : 수관(연관), 세관 제외 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 보일러 1대 이상의 수관 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
5. 난방 및 급탕설비 가. 난방설비 : 난방순환펌프 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 난방순환펌프(횡형) 난방순환펌프(입형) 개요 - 정 의 보일러의 온수를 냉온수 간의 밀도차 만으로는 보일러 및 순환배관의 마찰력으로 인하여 순환이 어려 우므로 난방배관의 환수측에 설치하는 강제순환용 설비 - 범 위 펌프, 전동기 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 펌프, 전동기 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 펌프소음 방지대책 • 펌프의 흡·토출측에 플랙시블조인트 설치 • KS 방진스프링의 변위량을 벗어나거나 펌프 설치 시 한쪽으로 기울지 않도록 펌프를 설치 • 펌프의 공급 횡주관에 진동을 흡수할 수 있는 방진 고무패드로 감싼 후 가대에 고정
5. 난방 및 급탕설비 가. 난방설비 : 난방관(강관) 전면교체 ; 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 입상배관 공동구배관 배관의 부식 및 스케일 개요 - 정 의 보일러실 또는 열교환실에 설치되며 세대까지 난방용수를 공급하는 배관 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 라인별, 공간별 - 전면교체 • 수직배관 : 1개 라인 수직배관 • 수평배관 : 구분된 공간의 수평배관 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 강관 이외의 소재로 된 난방관은 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
5. 난방 및 급탕설비 가. 난방설비 : 자동제어 기기 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 \ 중앙감시반 화면 D.D.C 패널 자동제어밸브 개요 - 정 의 목표값(설정값)과 검출된 값(실측값)을 비교하여 오차를 자동적으로 조정하는 장치로 공동주택에서 는 저수조, 보일러, 배기팬, 펌프 및 밸브, 소방시설 등의 제어용 설비 - 자동제어 기기의 구분 • 중앙처리장치(중앙감시반) 공동주택 자동제어 시스템의 중추부이며 조작성이 높은 시스템용 컴퓨터와 주변기기로 구성 현장제어장치와 통신하며 각종 제어프로그램을 동작하기 위한 전용 운용소프트웨어와 응용 소프 트웨어 프로그램이 설치되어 있음 • 현장제어장치 : 자동제어 관제점의 모든 데이터는 현장제어장치를 거쳐 중앙감시반으로 전송되며 현장제어장치간의 통신도 가능. • 검출기 : 온도, 습도, 열류, 압력, 유량, 수위레벨, 성분, 기계량, 변위 등을 측정하는 센서 • 자동제어밸브 조절기로부터 입력된 제어신호에 의하여 전기, 공기 또는 유압 등을 이용하여 그 개도를 조절하여 밸브 본체를 통과하는 유체의 양을 제어하는 장치. 공동주택에 사용하는 자동제어밸브는 정수위밸 브, 차압유량 조절밸브, 차압밸브, 온도조절밸브 등이 있음 • 액면조절장치 : 수위감지부, 수위조절기 등으로 구성 ※ 공동주택의 자동제어 • 수위조절 자동제어 : 저수조, 배수·집수정 내 수위조절 • 각 계통별 자동제어 : 난방, 급탕, 급수, 환기, 소방설비 자동제어 등 - 공사범위 : 중암감시반, D.D.C 패널, 자동제어밸브, 제어반 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 기기 구성별 1대 - 전면교체 • 기기 1대 이상을 교체[중앙감시반, 현장제어장치(D.D.C패널), 자동제어밸브(차압유량조절 밸브, 차 압조절밸브, TCV밸브 등), 검출기, 액면조절장치 등] 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 차압유량조절밸브(PDCV)는 부하의 변동에 관계없이 온도조절밸브 전·후의 차압을 일정하게 유지시 켜 온도조절밸브의 원활한 작동 보장. 이때 온도조절밸브는 부하의 변동에 따른 차압 변화의 영향을 받지 않고 항상 일정한 차압조건에서 정밀한 비례제어 작동이 가능 - 차압밸브(DPV) 2차측 부하 전 배관과 부하 후 환수관 사이에 설치하고 세대 내에서 난방이 완료되면 공급압력이 상 승하여 다이아프램이 작동하고 밸브가 열림으로 난방수 바이패스
5. 난방 및 급탕설비 가. 난방설비 : 열교환기 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 판형열교환기 내부 내부 유로 및 가스켓 지역난방 열교환설비 개요 - 정 의 1차측(열공급시설, 보일러)의 고온의 열원에서 공급되는 열을 흡수하여 2차측 (사용자)으로 열을 공급 하는 장치로 온도가 상이한 유체들 간 열전달을 이용하는 설비 - 종 류 • 판형 열교환기 : 열수와 단지내 난방수가 서로 격리된 유로(전열판과 전열판 사이)를 통과하면서 열 이 전달되며 프레임, 전열판, 가스켓 등으로 구성 • 저탕조식 열교환기 : 열수와 단지내 난방수가 원통형의 탱크 내부의 튜브(전열관)를 경계로 접촉하 여 열이 전달되며 탱크, 전열관 등으로 구성 - 범 위 프레임, 전열관, 전열판 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 열교환기 1대 이상 또는 전열판(전열관) 전체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
5. 난방 및 급탕설비 나. 급탕설비 : 순환펌프 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 급탕순환펌프 개요 - 정 의 보일러 등에 의해 데워진 온수를 각 세대에 공급하는 펌프 - 종 류 보일러 등 가열장치에서 물을 가열하여 세대에 온수를 공급하는 설비를 급탕 설비라고 하며, 일반적으 로 급탕탱크, 급탕공급 펌프로 구성된 방식과 급탕탱크, 급탕공급배관, 순환펌프 및 환탕배관으로 되 어있어 급탕밸브 개방 즉시 온수공급이 가능한 방식이 있음 일반적으로 원심식 볼류트 펌프, 소규모의 경우 축류식 펌프 사용됨. • 대류(순환)펌프 : 열교환기와 온수탱크를 순환시켜 탱크내 상·하간 일정한 온도를 유지하는 목적의 펌프 • 급탕(순환)펌프 : 급탕탱크의 온수를 각 세대에 공급하는 펌프 - 범 위 : 펌프, 전동기 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 펌프 또는 전동기 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
5. 난방 및 급탕설비 나. 급탕설비 : 급탕탱크 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 ; 없음 입형급탕탱크 개요 - 정 의 보일러에 의해 가열된 온수를 저장하는 설비로 탱크 내에 가열코일을 설치하는 간접방식도 있으며 팽 창탱크와 연결하여 급탕시스템 내에 보충수 및 고압을 유지하는 역할도 함 - 종 류 • 설치여건에 따라 횡형, 입형 • 재질에 따라 강판형, 스테인레스형 • 구조에 따라 일반형, 가열코일이 설치된 간접식 - 범 위 • 탱크몸체, 탱크 내 온수온도를 일정하게 유지하기 위해 온도조절 밸브, 삽입형 써모스탯, 삼방밸브, 안전밸브, 탱크보온 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 1대 - 전면교체 : 탱크 1대 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
5. 난방 및 급탕설비 나. 급탕설비 : 급탕관(강관) 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 \ 입상배관 공동구배관 배관의 부식 및 스케일 개요 - 정 의 보일러나 열교환기에서 세대까지의 온수 배관 - 범 위 배관, 보온재, 신축관, 배관지지금구 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소단위 : 라인별, 공간별 - 전면교체 • 수직배관 : 1개 라인 수직배관 • 수평배관 : 구분된 공간의 수평배관 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 강관 이외의 소재로 된 급탕관은 비용부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 아스팔트 포장 전면수리 : 15년(100%) 부분수리 : 10년(50%) \ 아프팔트 재포장 과속방지턱 차선도색 아스팔트포장 균열 개요 - 정 의 단지 내 차도 및 주차장 등 차량 주행성 및 배수 등을 위해 설치하는 포장자재 - 범 위 아스팔트 포장, 차선도색, 과속방지턱 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면수리의 최소 단위 : 단지 전체 - 전면수리 : 단지 내 아스팔트 재포장, 차선 재도색 - 부분수리의 최소단위 : 공사 범위별 - 부분수리 : 차선 부분도색, 포장 균열보수, 포장열화(동결융해) 등 보수 참고 - 전체 수선계획 기간을 50년으로 가정할 경우 적정한 절차에 따라 부분수리를 8년, 전면수리를 16년으 로 조정한다면 부분수리는 4회에서 3회로 줄어들고 부분수리와 전면수리의 시행년도가 일치될 수 있 도록 계획이 가능 - 차량 이동이 빈번하거나, 포장균열 및 열화보수 주기를 짧게 조정해야 할 경우 적정한 절차에 따라 부 분수리 주기와 수선율을 단지별로 결정하여 조정. 다만, 수선주기와 수선율 조정할 경우 법령에서 규 정한 수선율 100%에 해당하는 수선주기를 크게 벗어나지 않는 범위에서 조정 [예 : 10년(50%) → 2년(10%) 또는 5년(25%) 등]
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 울타리 전면교체 : 20년(100%) 부분수리 : 없음 \ 단지구획 울타리 단지구획 울타리 시설물 구획 울타리 개요 - 정 의 외부인이 단지 내로 접근하는 것을 통제하기 위해 단지경계에 설치하는 시설물 또는 차량 또는 사람의 추락위험을 예방하기 위해 설치하는 안전시설물 - 범 위 울타리로 구분되는 기초부터 울타리 구성 재료까지 총 망라되며, 식재로 되어있는 울타리의 경우 수목 의 관리를 위한 부분은 수선유지비를 사용하거나 울타리 제거 후 교체의 경우 장기수선충당금을 사용 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 단지 전체 울타리 - 전면교체의 범위를 공간으로 구획하여 계획도 가능(예 : 놀이터 울타리 전면교체, 단지외곽 울타리 전 면교체) 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 전면교체 범위를 공간 또는 기능별로 구분이 가능하나 관리규약, 비용 부담 주체의 의사를 고려하여 자율적으로 결정 - 전면교체의 범위를 자율적으로 정할 경우 구분별 수선계획을 세우고 차후 장기수선충당금 사용을 고 려하여 검토 - 단지 환경 등으로 인하여 신규로 울타리를 설치하거나 기존 울타리를 철거할 경우 장기수선계획 항목 에 반영하여 적합한 절차로 진행
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 어린이놀이시설 (놀이시설) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 5년(20%) \ 조합놀이대 그네 흔들놀이기구 개요 - 정 의 어린이가 놀이를 위하여 사용할 수 있도록 제조된 그네, 미끄럼틀, 공중놀이기구, 회전놀이기구 등으로 서 「어린이제품 안전 특별법」 제2조제9호에 따른 안전인증 대상 어린이제품 - 범 위 : 어린이놀이터 구역 내 놀이시설 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 놀이터 1개소, 놀이터 전체 - 부분수리의 최소단위 : 놀이시설별 - 부분수리 : 놀이기구 부분교체 또는 부분수선 참고 - 놀이시설 설치검사 후 2년마다 정기시설검사 결과를 고려하여 전면교체 또는 부분수리 여부를 계획하 되, 합격 후 정상적인 사용을 위하여 부분수선 주기를 줄여야 할 필요가 있을 경우 적정한 절차에 따 라 단지별로 결정 다만, 수선주기와 수선율 조정할 경우 법령에 규정된 수선율 100%에 해당하는 수선주기를 크게 벗어 나지 않는 범위에서 조정(예, 5년(20%) → 2년(8%) 등) - 조합놀이대 이외 놀이기구의 가격은 다양하므로 기존에 설치된 놀이기구를 감안하여 계획하고 교체를 할 경우 견적 등 사전 조사 필요
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 어린이놀이시설 (바닥) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 5년(20%) \ 모래 바닥 고무매트 탄성고무칩(EPDM) 바닥 개요 - 정 의 어린이가 놀이시설에서 뛰어 놀 수 있도록 설치된 바닥 - 종 류 모래바닥, 고무매트 바닥, 탄성고무칩 바닥, 우레탄 바닥 등 - 범 위 어린이놀이시설로 구획된 구역의 바닥(구획이 모호할 경우 2년마다 수행하는 정기시설검사의 바닥항 목에 준하는 범위) 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 개소별 바닥, 단지 내 놀이터 바닥 - 부분수리의 최소 단위 : 공사 범위별 - 부분수리 : 개소별 바닥 참고 - 놀이시설과 바닥은 전면교체 주기를 동일하게 계획하는 것이 기본이나 여건 상 놀이시설과 바닥으로 각각 항목을 구분하여 조정 가능 - 수시로 발생하는 하자나 2년마다 실시하는 정기시설검사 중 불합격 등으로 인한 보수에 대해서는 비 용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 설치 후 2년마다 정기시설검사 의무가 있고 합격 후 정상적인 사용을 위하여 적정한 절차에 따라 부 분수리를 줄이는 등 수선율 조정이 가능 다만, 수선주기와 수선율 조정 시 법령에서 규정한 수선율 100% 의 수선주기를 크게 벗어나지 않는 범위에서 조정 [ 예 : 5년(20%) → 2년(8%) 등) ]
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 보도블록 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 5년(10%) \ 전면교체 보도블럭 보도블럭 이격 보행로 데크 개요 - 정 의 보행자의 이동편의 및 배수 등을 위해 설치하는 바닥 포장재 보행전용을 위한 재료(데크, EPDM 등)도 보도블록에 포함 - 범 위 : 보행로 바닥(보도블럭, 데크 등), 경계석, 사춤 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 단지 전체 - 전면교체 : 단지 내 보도블럭 전체 - 부분수리의 최소 단위 : 공사 범위별 - 부분수리 : 보도블럭 교체, 경계석 교체 참고 - 아스팔트포장 항목의 전면교체 수선주기를 조정할 경우 보도블록의 전면교체 수선주기와 일치되게 조정이 가능토록 장기수선계획 검토 시 고려 - 신설되는 단지 내 아스팔트포장이 없이 보도를 위한 포장만 다량 존재한다면 합리적 절차를 통하여 전면교체 주기를 늘리고 부분수리 주기 및 수선율을 조정하여 관리의 효율성을 도모 - 부분수리 주기가 5년이고 전면교체의 주기가 15년이라면 부분수리 주기 세 번째 차례인 15년차에는 부분수리 없이 전면교체
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 정화조 전면교체 : 없음 부분수리 : 5년(15%) \ 정화조내부(스크린) 정화조내부(폭기조) 정화조 외부 개요 - 정 의 수세식화장실에서 나오는 오수를 침전·분해 등 환경부령이 정하는 방법에 의하여 정화하는 시설 - 범 위 정화조의 균열방지, 방수성능, 배관성능, 시스템유지 등을 위한 교체 또는 보수공사 장기수선충당금 사용기준 - 부분수리의 최소 단위 : 공사 범위별 - 부분수리 : 균열보수, 방수보수, 배관보수, 시스템(제어판넬)보수, 스키머보수 등 - 전면교체 항목이 아니므로 5년마다 부분수리로 계획 참고 - 단지별로 오수처리 방법이 상이하여 시설물 유형도 다름 - 부분수리의 수선율 기준은 최초건설단가를 기준으로 물가상승률을 고려하여 계획 - 시간이 경과하면서 추가 설치가 필요한 시설(악취차단 및 환기설비 등)에 대해서는 장기수선계획 검토 시 반영 - 오수처리시설 담수능력, 방수능력, 환기능력 등 요구 - 자체 정화시스템에서 지자체 종말처리시스템으로 공사를 하여 정화조를 폐쇄할 경우 장기수선계획 조정을 통하여 차기 계획에서 해당 항목 삭제
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 배수로 및 맨홀 (배수로) 전면교체 : 없음 부분수리 : 10년(10%) \ 도로내 배수로 경사지 배수로 단지구획 옹벽하부 배수로 개요 - 정 의 단지 내 또는 경사지의 우수를 계획된 집수정 등으로 유도하기 위하여 설치하는 수로 - 종 류 재질에 따라 콘크리트, PC, PE, 플륨관 배수로 등 - 범 위 배수로 본체, 배수로 덮개, 배수로 벽 보강보, 집수정(맨홀이 없는 소형) 등 장기수선충당금 사용기준 - 부분수리의 최소 단위 : 공사 범위별 - 부분수리 : 배수로 부분구간 교체, 배수로덮개교체, 배수로방수공사, 배수로이격보강공사, 배수로 균열 보수 등 - 단지 내 배수로 전체에 대하여 10분의 1의 범위를 10년마다 부분수리로 계획 참고 - 일반적으로 수선금액을 수선율의 기준으로 적용하나, 배수로는 수선물량 기준으로 계획도 가능 - 부분수선주기가 10년이므로 수선주기 외에 발생한 결함으로 인한 수선은 장기수선공사 관리대장에 기록 후 장기수선충당금 소액지출 대상으로 선 집행하고 차기 계획 검토 및 조정 시 반영할 수 있도록 장기수선계획서에 근거 마련 - 수선주기를 짧게 조정해야 할 경우 적정한 절차에 따라 수선주기 및 수선율을 조정 다만, 수선주기 및 수선율 조정 시 법령에 규정된 수선율 100%에 해당하는 수선주기를 크게 벗어나지 않는 범위에서 조정 [ 예 : 10년(10%) → 5년(5%) ]
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 배수로 및 맨홀 (맨홀) 전면교체 : 없음 부분수리 : 10년(10%) \ 원형맨홀(오수) 원형맨홀(우수) 각맨홀(전기) 개요 - 정 의 노면에서 지하로 사람이 출입하여 작업 또는 점검을 할 수 있도록 만든 구조물 - 종 류 각맨홀, 원형맨홀, 조립식맨홀, 전기통신맨홀, 유리섬유맨홀 등 - 범 위 맨홀뚜껑, 맨홀본체, 맨홀 내부 사다리 등 장기수선충당금 사용기준 - 부분수리의 최소 단위 : 개소별 • 단지 내 맨홀 전체에 대하여 10분의 1의 범위를 10년마다 부분수리로 계획 • 수선율의 기준을 전체 수량 대비 개소수로 적용하는 것도 가능 - 부분수리 : 맨홀뚜껑 일부 교체, 맨홀 내 사다리 교체, 맨홀 내 균열 보수 등 참고 - 전면교체가 없으므로 부분수리의 수선율 기준을 배수로와 같이 물량을 기준으로 하거나, 최초 건설단 가를 기준으로 물가상승률을 고려하여 계획 다만, 전체 계획주기를 50년으로 설정하더라도 10, 20, 30, 40년차 수선율 합산은 40%임을 감안하 여 수선주기 또는 수선율 조정을 검토 - 수선주기와 수선율을 조정할 경우 법령에서 규정한 수선율 100%에 해당하는 수선주기를 크게 벗어 나지 않는 범위에서 조정 [ 예 : 10년(10%) → 5년(5%) 등 ]
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 현관입구ㆍ지하주차장 진입로 지붕 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 복리시설 현관입구 지붕 부대시설 진입로 지붕 지하주차장 진입로 지붕 개요 - 정 의 단지 내 부대·복리시설의 현관입구 진입로 및 지하주차장 진입로 지붕 등 - 범 위 관리사무소 대문, 경비실, 공중화장실, 저수시설, 경로당, 주민공동시설 등 진입로 지붕 및 지하주차장 입구 지붕 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 부대복리시설 입구 및 주차장 진입로 지붕 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 전면교체 범위는 공간구분(현관입구 지붕, 주차장 진입 지붕 등)이 가능하므로 전면교체 범위를 합리 적으로 조정하여 적용 - 부대시설 진입로 지붕을 부대·복리시설 현관입구 지붕, 지하주차장 진입로 지붕 등으로 구분하여 합리 적으로 교체시기 검토
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 자전거보관소 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 \ 자전거보관소(폴리카보네이트) 자전거보관소(막구조) 자전거보관소(옥내) 개요 - 정 의 자전거 주차장치 등 자전거 보관시설을 구비하고 보관업무를 수행하는 시설 - 범 위 자전거보관대, 보관소 구조물, 보관소 구획 시설물 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 자전거보관소 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 관리상태 및 자재 내구성 따라 전면교체 주기를 합리적으로 조정 가능 - 자전거보관소 교체주기가 아스팔트포장 또는 보도블럭 등의 전면교체 주기와 근접할 경우 일치되도 록 조정하여 동시에 교체가 가능하도록 검토 - 자전거보관소 지붕의 자재 특성상 지하주차장 진입지붕 전면교체 주기에 맞추어 동시 교체가 가능한 지 검토 - 입주민 요구 등으로 인하여 자전거보관소를 신규로 설치하거나 기존 시설물을 철거할 경우 장기수선 계획에 반영하고 적법한 절차를 통하여 장기수선충당금을 사용
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 주차차단기 전면교체 : 10년(100%) 부분수리 : 없음 \ 주차차단기(번호인식) 주차차단기(RF카드) 주차차단기(리모콘) 개요 - 정 의 입, 출구에서 차량을 통제하기 위하여 사용하는 기기 - 종 류 수동스위치방식, 리모콘 방식, RF카드 시스템, 번호인식(LPR)시스템 등 - 범 위 옥외, 지하주차장 출입구 등에 설치된 주차차단기 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 주차차단기 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 주차관제시스템을 포함하여 관리 용역으로 수행할 경우 전면교체 주기와 중복되므로 장기수선충당금 을 사용하는 것은 바람직하지 않음(유권해석) - 지능형 홈네트워크 설비는 포함하지 않으며 주차차단기만 해당 - 입주민 요구 등으로 인하여 신규로 주차차단기를 설치하거나 기존 시설물을 철거할 경우 장기수선계 획에 반영하고, 적법한 절차를 통하여 장기수선충당금을 사용
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 조경시설물 (정자/파고라/벤치) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 정자 파고라 벤치 개요 - 정 의 파고라·벤치·환경조형물·정원석·휴게·여가·수경·관리 등 이와 유사한 조경시설물 • 생태연못 및 하천, 동물 이동통로 및 먹이공급시설 등 생물의 서식처 조성과 관련된 생태적 시설 - 범 위 조경시설 중 휴게 목적으로 설치된 정자, 파고라, 벤치 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 유형별 - 전면교체 : 조경시설물 유형별 전체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 단지 내 조경시설물 전체를 하나의 항목으로 계획 - 시설물 특성에 따라 전면교체 범위를 시설물 전체 또는 개소별로 계획 가능 - 휴게의 목적으로 설치된 쉼터, 그늘막 등 정자, 파고라, 벤치와 같은 시설물 포함 - 입주민 요구 등으로 인하여 신규 시설물을 설치하거나 기존 시설을 철거할 경우 장기수선계획에 반영 하고, 적법한 절차를 통하여 장기수선충당금을 사용
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 조경시설물 (주민운동시설) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 아스팔트바닥(테니스장) 고무칩바닥(베드민턴장) 잔디바닥(운동기구) 개요 - 정 의 조경시설물 중 여가 및 주민체력증진을 목적으로 옥외에 설치된 주민운동시설 및 주민체육시설 - 범 위 배드민턴장, 정구장, 테니스장, 게이트볼장, 농구장, 축구장, 운동시설 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 유형별 - 전면교체 : 주민운동시설 유형별 전체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 바닥 재질에 따라 도로 아스팔트 전면교체, 어린이놀이시설 바닥교체 등 동시에 교체할 수 있도록 계 획 가능 - 전면교체 항목 대상을 단지 내 주민운동시설 전체로 하거나 시설물의 종류별 또는 개소별로 정할 경우 비용 부담주체의 의사를 반영하여 결정 - 입주민 요구 등으로 인하여 신규 시설물을 설치하거나 기존 시설을 철거할 경우 장기수선계획에 반영 하고, 적법한 절차를 통하여 장기수선충당금을 사용
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 조경시설물 (조형물) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 석재 조형물 철재 조형물 스테인레스 조형물 개요 - 정 의 조경시설물 중 옥외에 설치하여 환경조형의 목적으로 설치된 조형물 - 범 위 머릿돌, 조형물, 기념비, 문주 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 유형별 - 전면교체 : 조형물 유형별 전체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 단지 내 조경시설물 전체를 하나의 항목으로 계획 가능 - 시설물의 특성에 따라 전면교체 범위를 시설물 전체 또는 개소별로 계획 가능 - 조형물의 위치, 재질 등에 따라 교체주기에 상당한 차이가 발생할 수 있음을 고려하여 적법한 절차에 따라 조형물별 전면교체 주기를 다르게 계획 가능
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 조경시설물 (그늘막/공연장) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 그늘막(쉼터) 그늘막(공연장) 그늘막(시설물보호) 개요 - 정 의 조경시설물 중 휴게 및 공연 등의 목적으로 옥외에 설치된 그늘막 또는 공연장 - 범 위 그늘막 시설, 무대 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 유형별 - 전면교체 : 그늘막, 공연장 유형별 전체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 단지 내 조경시설물 전체를 하나의 항목으로 장기수선계획에 반영 가능 - 시설물 특성에 따라 전면교체 범위를 시설물 전체 또는 개소별로 계획 가능 - 단지여건을 고려하여 조경시설물 중 파고라 시설을 포함하거나 개소별로 계획도 가능 - 입주민의 요구 등으로 인하여 신규로 시설물을 설치하거나 기존 시설을 철거할 경우 장기수선계획에 포함하고, 적법한 절차를 통하여 장기수선충당금을 사용
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 조경시설물 (수경시설) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 수경시설(물놀이) 수경시설(연못) 수경시설(벽천) 개요 - 정 의 조경시설물 중 옥외에 설치되는 생태연못, 하천 및 수경 목적으로 설치된 물놀이, 하천, 벽천 등 - 범 위 (물놀이)수경시설, 하천, 벽천, 연못, 분수대, 바닥분수 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 유형별 - 전면교체 : 수경시설 유형별 전체 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 단지 내 수경시설물 전체를 하나의 항목으로 계획 가능 - 시설물 특성에 따라 전면교체 범위를 시설물 전체 또는 개소별로 계획 가능 - 수질관리, 계절별로 가동하는, 물놀이 시설의 경우 안전관리 비용 고려 이 경우에는 관리비용으로 장기수선충당금 사용항목에 해당하지 않음 - 입주민의 요구 등으로 인하여 신규로 시설물을 설치하거나 기존 시설을 철거할 경우 장기수선계획에 포함하고, 적법한 절차를 통하여 장기수선충당금을 사용
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 조경시설물 (쓰레기수거 및 처리시설) 전면교체 : 15년(100%) 부분수리 : 없음 \ 쓰레기수거시설 쓰레기수거시설 RFID음식물쓰레기종량기 개요 - 정 의 단지관리를 위하여 옥외에 설치하는 쓰레기수거 및 처리시설 - 범 위 쓰레기 수거장, 쓰레기 처리시설, 쓰레기 보관용기 등 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 쓰레기 수거 및 처리시설 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 단지 내 쓰레기 수거 및 처리시설 전체를 하나의 항목으로 전면교체 계획 가능 - 시설물 특성에 따라 전면교체 범위를 시설물 전체 또는 개소별로 계획 가능 - 분리수거장 신설할 경우 건축법에 따라 관할 지자체에 허가 또는 신고 등의 절차가 필요하므로 사전 검토 - 입주민 요구 등으로 인하여 쓰레기수거 및 처리시설(RFID 음식물종량기 등)을 신규로 설치하거나 기존 시설물을 철거할 경우 장기수선계획에 반영하고, 적법한 절차를 통하여 장기수선충당금을 사용
6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 안내표지판 전면교체 : 5년(100%) 부분수리 : 없음 단지종합안내판 단지입구표지판 개요 - 정 의 관리주체가 시설물을 안내하기 위하여 도로나 보행구역 내에 설치하는 표지판 - 범 위 : 단지종합안내판, 단지입구표지판 장기수선충당금 사용기준 - 전면교체의 최소 단위 : 개소별 - 전면교체 : 안내표지판 1개소 이상 참고 - 전면교체 이외의 보수는 비용 부담주체의 의사를 반영하여 자율적으로 결정 - 관리상태, 자재 내구성 등에 따라 전면교체 주기를 합리적으로 조정 가능 표지판의 종류에 따라 자재의 내구연한이 상이할 수 있으므로 시설물 또는 개소별로 분리 가능
세대하부 상가 실외기 및 기계실 소음/진동・실외기실세대하부의 상가 실외기 및 사우나의기계실 소음/진동 민원발생- 하자 원인은 세대 하부에 위치한 상가 실외기실 및 사우나 기계실 장비 가동 시 소음/진동이 콘크리트 구조체를 통해 세대로 전달 대책 및 개선방안은 장비 및 배관 소음이 발생하는 공간(기계실,정화조 등)은 세대 직하부 배치금지(설계)만약, 불가피하게 세대와 인접하여 시공할 경우 유관부서(M&E ENG) 검토/검증 후 방음/방진공사 시행
지하주차장 및 APT외벽 균열/누수 ①동절기 차량바퀴 및 차량상부에 쌓인 눈이 녹아 바닥균열을 통해 하부 층으로 낙수 '09~'12년까지 약 10,800여대의 차량 낙수피해 발생※ Delay Joint. 이어치기부위에서 특히 심하게 누수되고 있을 하자 원인은 주차장 중층의 PC-PC, PC-RC 조인트. RC 이어지기에서 주로 발생ㆍ콘크리트 건조수축, 양생관리 미흡 및 설계하중(600g)을 초과하는 단기 동적하중(지게차 등) 등 복합원인 대책 및 개선방안은 콘크리트 균열제어 8대항목 관리(PICCO) •저수축 Con'c, 단위수량 관리, 격리조인트 등주차장 중층 누수방지 대책(안) 적용('13.2月) •에폭시 코팅→ S.E.L도장 (효과가 우수한 폴리우레아 도장은 현장별 가능 시)
지하주차장 및 APT외벽 균열/누수②APT 외벽 및 지하주차장 균열에 대한 하자소송 시 지급비용 과다 4개 현장 35억 지급APT 층조인트 균열(전체비용의 50%) 주차장 바닥균열 (전체비용의 37%) EV홈,계단실 벽체 균열 (전체비용의 7%) 주차장 캠프균열 (전체비용의 5%) 하자 원인은 콘크리트 건조수축, 타설 시 다짐/양생 부족 및 철근 피복두께 부족 등 복합적인 원인으로 발생 대책 및 개선방안은 콘크리트 균열제어 8대항목 관리(PICCO) ・저수축 Con'c, 단위수량 관리, 격리조인트 등 콘크리트 타설 전 ・이어치기 부위 이물질 청소, 전단키 기능 보완 ・철근 배근 관리 철저 (피복두께, 보강근 위치, 이음길이 등) 콘크리트 타설 시 ・양생 관리 철저(하/동절기) ・ 다짐 및 타설 시간관리
지하주차장 누름콘크리트 표면 들뜸/박리 ①지하주차장 누름 콘크리트 표면 들뜸, 박리 준공 1년차 단지에서 입주초기에 대량 발생하여 보수 시행(0.6억)박리된 상부표면 (10-25MM) ※ 차량이동이 많은 Main 통로 및 교차로에서 주로 발생. 전체 시공 면적의 24% 들뜸 하자 원인은 압송관 타설 시 작업성 확보를 위한 과다 슬럼프가 주원인 •단위수량 증가로 시멘트 · 골재 침하, 재료분리 등에 의한 표면 강도 저하 타설 후 초기 경화 전 제물미장작업 조기 투입(2~3시간이 적절), 양생관리 미흡 •경화 도중 과도한 피니셔 사용 및 습윤양생 미흡으로 레이턴스 및 균열 발생 대책 및 개선방안은 콘크리트 슬럼프 150mm 준수 물/시멘트비 55% 단위수량 170kg/m3 GOOD 150mm±25mm NG 제물미장은 타설 후 2-3시간 경과 후 투입 24시간 습윤 양생 철저, 3일간 중량물 적재 및 차량진입 금지
지하주차장 누름콘크리트 표면 들뜸/박리②Deck형 주차장 출입구 및 통로부위 누름콘크리트 표면 들뜸/박리 표면 미장보수 (880m2) 후에도 지속 재발하여 민원화3차까지 박리현상 발생 도장과 함께 박리(5mm) ※ 최종 보수방법CD 10-20mm 불량표면제거(숏블라스트) ② 표면강화제 or 이온화 에폭시계 재료시공 ① 에폭시라이닝 마감처리 하자 원인은 철근콘크리트 대비 강도가 약한 누름 콘크리트 구간 중 차량통행이 빈번한 통행로에서 집중 발생(2-3회) ① 동절기 타설에 따른 표면 동해, ② 시공 중 탬핑부족(충분리) ③ 사용 중 물유입에 따른 동결, 융해 반복. ④ W/C 과다 대책 및 개선방안은 외기에 직접 노출되는 Deck형 주차장 출입구 및 통로부위 누름Con'c 시공 관리 철저 ・부위별 바닥 도장 내구성 검토 (차량 코너링 부위 등)・보양/양생, 탬핑 및 재료관리 철저
주차장 램프 누름콘크리트 들뜸 및 소음지하주차장 램프 차량 통행시 바닥에서 덜컹거리는 소음 발생, '14년 입주 2개 현장에서 발생 (보수비 30백만)A 단지의 경우 램프와 인접한 저층세대로 소음 진동 전달됨 하자 원인은 주차장 램프 누름 콘크리트가 바탕면과 분리되고, 균열 발생 후 분절 되면서 차량 통 시 소음 유발, A 단지: 바탕면 청소 미흡에 의한 부착 불량 및 균열,B단지: 동절기 모체가 동결된 상태에서 누름 콘크리트를 타설하여 양생시 온도변화에 의한 수축팽창으로 부재간 분리 대책 및 개선방안은 바탕면과 누름 콘크리트간 부착력 확보 , 타설 전 바탕면 청소 철저, 이물질 레이턴스 등, 바탕면 물축임을 실시하여 표면 건조로 인한 양생불량 방지, 동절기 누름 콘크리트 타설 지양, 동절기 타설이 불가피한 경우, 타설 전 바탕면 가열 실시ㅎ고 양생시 보양 철저
외부 E/V 운행 시 세대소음 전달1층 세대 안방벽체와 인접한 상가 E/V 운행 시 소음/진동 전달 EV 레일 방진설비 시공(20백만) 후에도 민원지속단열재로 골조이격 하였으나 효과미흡 ※ 소음/진동 저감 보완공사① 레일브래킷 방진처리, ② 승강로 상부 시브커버 설치, ③ 승강기 바닥 고무 흡음판 하자 원인은 세대와 외부 E/V 사이를 이격처리(단열재) 하였으나 최하단 골조 및 밀착된 단열재를 통해 소음/진동 전달 대책 및 개선방안은 설계 시 주거공간과 E/V 시설물의 충분한 이격 배치 외부E/V와 세대간 골조분리, 공사단계의 소음저감 공사 시행
발코니 확장 부위 Cold Bridge 결로침실 확장발코니 벽체 Joint 부위(• 침실골조·확장 단열벽체 ) 결로하자 13년 동절기 00건, 보수비 00백만 발생※침실벽체 단열몰탈과 확장부위 발포우레탄 사이 단일단면 결손 하자 원인은 확장벽체 Joint부위 시공 Detail상 석고본드 두께 만큼의 • 10-20mmCold Bridge 형성 대책 및 개선방안은 PS방습판과 확장부위 단열재 Joint 결손부위 단열보강 ※14.8월 내장공사 시공도면 해설집 A-5 참조 단일/방수계획도에 상세도 반영
욕실 측벽 단차부위 결로외기에 면한 욕실벽체 단차부위 타일표면 결로, 줄눈 곰팡이 발생 해당 75세대 중 26세대(35%)에서 발생타일면 결로 및 좋은 곰팡이 외기 욕실2 대피 공간 하자 원인은 측벽 단차부위에 단열재 설계/시공이 누락되어 Cold Bridge 발생 •단열 취약부위에 대한 단열계획 및 시공 검토 미흡 대책 및 개선방안은 욕실벽 cold Bridge 구간에 복합단열재 T12.5 시공 ※ PS방습판1호(10T)+메쉬(0.5T)+몰탈(2.5T)외기욕실 ※ 타일 및 아트월 벽면은 PS방습판1호 시공 금지 (부착력 확보 불가) 벽체단차 등 단열취약부위 사전 검토 철저 • AL폼/ Gang품 도면확정 전 검토, 단열계획평면도에 반영
골조 매입단열 불량에 의한 결로하자 ①외벽, 측벽에 면한 반침장 내부 결로하자 해당평형 244 세대 중 23세대(10%) 발생200mm PD 하자 원인은 ①, ② 외벽 측백, 흑백-T벽 단열재 Joint 처리 미흡 ② T벽 결로방지재 온장 미사용, 접합부 틈새로 Con’c 슬러지 유입 ③ 간접적 원인으로 난방배관과 벽체 이격거리(200mm)가 과다하여 난방열 전달이 충분히 이루어지지 않음 •밀폐된 공간에서 습기 제거 불리 대책 및 개선방안은 결로방지재는 가급적 온장 시공 (쪽판 사용 시 이음부 관리 철저) ※설계시 골조T벽 삭제, Easy Wall 적용 ※단열종합기준 개정(’15.6월) 외기에 면한 벽체의 난방배관 첫 열은 마감에서 100mm 이내로 이적 시공(설비)
골조 매입단열 불량에 의한 결로하자 ②안방 드레스룸 사이 골조벽체 결로하자 가구, 의류, 침구류 곰팡이 발생 4세대가구뒷판 곰팡이 축벽 단열재 조인트 틈새 ※해당세대는 단열/마감 再시공 外 가구교체 및 의류/침구류의 세탁비 지급 등으로 보상처리 하자 원인은 단열결손 부위로 결로현상이 집중되어 피해가 확산됨 ① 폼타이 제거 시 벽체매입 단열재 훼손 및 보수조치 미흡 (PS방송판 1호) 측벽단열재 Joint 우레탄폼 사충처리 불량 대책 및 개선방안은 단열 결손부위 우레탄폼 충진 보수 및 Joint 관리 철저 안방 드레스룸 사이 골조벽체는 측벽과 이격시공 또는 경량벽체 적용
세대천장 단열불량 결로하자 ①최상층세대 욕실 및 드레스룸 천장 물맺힐 및 도배지 곰팡이 발생 환기가 어려운 좁은 공간에서 결로 다발욕실 조적벽-천장 틈새 및 배관부위로 습기 유입, 인접공간(드레스룸 等) 결로 발생 하자 원인은 최상층 Con'c 타설 시 단열재 joint로 유입된 슬러지로 인해 Cold Bridge가 생성되어 결로 발생 조적벽체 최상단 틈새로 욕실 습기가 드레스룸으로 유입 대책 및 개선방안은 최상층 con'c 타설 전 단열재간 틈새에 우레탄폼 충진 및 테이핑 처리 천장재 설치 전 단열상태 100% 확인 (슬러지 제거 및 우레탄폼 보강) 조적벽 - Slab Joint 틈새 사춤 관리 철저 (미장, 우레탄폼 충진 等)
세대천장 단열불량 결로하자 ②확장침실 커텐박스 및 최상층 욕실천장 결로하자 입주 초 동절기 시점 44건 발생A 단지 24건 B단지 20건 하자 원인은 PL창 상부 단열재 틈새 폼 사춤 누락 (공사 중 시공 및 확인 어려움) 최상층 Con'c 타설 시 단열재 Joint 처리 미흡 대책 및 개선방안은 PL창호 주위 틈새 및 JOINT 단열 사춤관리 철저 최상층 타설 시 단열재 JOINT 관리 및 마감 전 점검·보완 조치 ※ 특히, 창호 상부 육안 확인을 통한 전수점검 실시
세대 외벽 에어컨 BOX 결로외벽에 매입된 에어컨 BOX 내부 결로 발생 A단지 300세대, B단지 입주초기 전 세대 단열보완 시행 박스 내부 물방울 맺힘 박스 내부에 물이고여 흘러내림 ・비드법 2종1호 85mm ・골조매입 BOX 80mm ・BOX 보온재 20T 하자 원인은 매입BOX 깊이( •80mm)만큼 골조 및 단열재 단면이 결손됨 박스 부위 단열 결손에 대한 보완 미흡 대책 및 개선방안은 에어컨 BOX 설치계획 시 외벽(측벽) 배치 지양 불가피 시 BOX 내부 별도 단열보강 ・박스 내부 ①아티론 보온재 10T 및 ②내부 보온재 추가 삽입 ※ 벽체 단열성능을 만족하도록 본사단열담당자와 협의하여 자재, 두께 선정 ① 아티론 10T ② 내부 단열재 Var. BOX 보온재 20T(단열 BOX) 예시)-폴레에틸렌 계열
APT외벽 층간 조인트 균열/누수 ①APT 외벽 및 지하주차장 균열에 대한 하자소송 시 지급비용 과다 4개 현장 35억 지급APT 총조인트 균열(전체비용의 50%) 주차장 바닥균열(전체비용의 37%) 주차장 램프균열(전체비용의 5%) EV홀,계단실 벽체 균열(전체비용의 7%) 하자 원인은 콘크리트 건조수축, 타설 시 다짐/양생 부족 및 철근 피복두께 부족 등 복합적인 원인으로 발생 대책 및 개선방안은 콘크리트 균열제어 8대항목 관리(PICCO) •저수축 Con'c, 단위수량 관리, 격리조인트 등-입콘크리트 타설 전이어치기 부위 이물질 청소, 전단키 기능 보완 ㆍ철근 배근 관리 철저 (피복두께, 보강근 위치, 이음길이 등) 콘크리트 타설 시 양생 관리 철저(하/동절기) •다짐 및 타설 시간관리
APT 외벽 층간 조인트 균열/누수 ②APT 계단실 층간 조인트 균열 누수 다발 입주 ~ D+90일 간 200여 개소 발생, 지속발생 예상 하자 원인은 Con'c 타설 전 하부층 벽체와 연결되는 부위의 이물질 청소 미흡 대책 및 개선방안은 층간 이어치기 부위 누수방지를 위한 전단키 (30x30mm 각파이프) 및 시공관리 철저 전단기: 30*30 후타설 선타설 전단키 부위 청소관리 철저 (이물질 제거)
APT 외벽 층간 조인트 균열/누수 ③APT 외벽 층간 조인트 및 창호주위 균열/누수 발코니 확장 증가로 누수에 의한 마감 피해 가중난간턱 균열 창호 주변 균열 총 조인트 균열 온돌마루 변색 커튼박스 젖음 ※전단키 : G/F 청소 시 이물질, 박리제 오염 하자 원인은 개구부 모서리 사선균열, 층간 조인트 균열부위로 누수 공사 중 전단 부위 (Con'c잔재+ 박리제 오염) 대책 및 개선방안은 전단키 부위 청소관리 철저 (이물질 제거) 확장부위 벽체 내측 도막방수 추가시공 검토 외벽도장 전 층간 조인트 및 참호주변 균열보수 시행
APT 외벽 층간 조인트 균열/누수 ④APT 저층부 석재내부 층간 조인트 균열/누수 누수 석재 철거 전 누수부위 확인이 어려워 내부피해 및 민원심화- 하자 원인은 APT 저층부 석재 줄눈코킹 틈새로 우수가 유입되어 층조인트를 통해 세대내부로 누수 대책 및 개선방안은 층간 이어치기 부위 누수방지를 위한 전단키 설치 및 시공관리 철저(30×30mm 각파이프)전단키 부위 청소관리 철저 (이물질 제거) 저층부 석재 마감 전 균열보수 or 충조인트 도막방수 처리
APT 외벽 층간 조인트 균열/누수⑤APT 외벽 층조인트 및 옥상 파라펫의 균열, 누수 및 백화현상 다발 전체동 보수 비용 2.7억- 하자 원인은 상부층 이어지기 전 con'c 잔재 및 이물질 청소 부족 최상층 타설 시 층조인트의 전단키 설치 누락 대책 및 개선방안은 층간 이음부위 30*30mm 전단키 설치 및 이어지기 전 청소 철저 설계 단계 시 최상층 외벽, 옥상 파라펫 등 균열다발구간 수평근 보강 •최소간격: @200 (t=180일 경우: D10@150)
옥상 파라펫 밀림/균열옥상층 파라펫 골조 밀림 / 균열 40mm 벌어져 바닥 무근Con'c 제거 후 철판보강 실시약 40mm 가량 떨어짐 ※보강방법 -바닥 몰탈 및 훼손된 파라켓 Con'c 일부제거 後 -L자 철판보강 + 에폭시몰탈 그라우팅 처리 하자 원인은 방바닥 미장용 몰탈 시공함(약 300mm 두께) 수축 팽창에 대응하기 위한 완충재 누락 코너 연결철근 미시공 대책 및 개선방안은 방바닥 미장용 몰탈 시공금지 누름Con'c 타설 시 협소한 공간이라도 Saw-cut 완충재 시공 파라펫 코너부위 연결철근 및 보강철근 시공관리 철저 • 특히 예각 둔각
옥탑 파라펫 균열 및 부재 탈락옥탑 파라펫 균열 및 콘크리트 일부 탈락 15개동 옥탑 45개소 중 균열 26개소, 1개소 탈락- 하자 원인은 파라펫 완충재를 미시공 한 상태로,구배 및 표면 마감 보완 목적으로 방바닥 미장용 몰탈 타설함 *도면:노출우레탄 •실시공:바닥미장용 몰탈120mm + 노출우레탄 •몰탈이 팽창하며 바깥 방향으로 파라펫을 밀어냄 파라펫보강근, 세로 U-bar 및 코너부위 연결철근 누락 •인장강도 부족으로 응력에 대응하지 못하며 균열 및 일부 탈락 대책 및 개선방안은 옥탑은 도면에 따라 노출방수 실시 • 외기에 노출된 옥탑/옥상은 방바닥 미장용 몰탈, 타일 바탕몰탈 타설 금지 필요 시 누름콘크리트로 타설하되, 완충재 설치 必 *타워 해제 이후는 동절기 기간을 피하여 Cress Mortar 적용 설치 ※ Cress(Crack-less) Mortar(‘16년 당시 개발) Mortar에 비휘발성 물질 및 팽창재를 배합하여 동결융해 저항성 증진 및 균열 저감의 효과를 기대할 수 있음
발코니 난간턱 역구배 및 표면박리 ①발코니 난간턱 구배에 의한 물고임 민원 발생 20세대(357m2) 보완 요구 민원접수역구배에 의한 물고임 난간적 면처리 불량에 의한 물고임 ※ 보강방법 현 상태에서 구배조성 및 그라인딩 처리가 불가하며, 탄성에폭시 처리 후 도장마감 시행 하자 원인은 기준층 AL-FORM 계획 시 난간턱 구배 시공계획 미흡 발코니 난간턱 상부면 Con'c 타설 관리불량 대책 및 개선방안은 발코니 난간턱 Con'c 채움 및 다짐 관리 철저 골조공사 시 누수 방지를 위한 창호 턱Detail 적용 하부 상부
발코니 난간턱 역구배 및 표면박리 ②대피소 창 난간턱의 표면 들뜸/박리 60세대 발생, 덧시공 미장제거 등 10백만 투입미장두께 2~8mm 하자 원인은 난간턱 채움/다짐 부족에 의한 면불량 및 역구배 •미장 덧시공 덧시공된 난간턱 미장면이 들뜨고 박리됨 대책 및 개선방안은 난간턱 con'c 충진 및 바이브레이터 다짐 철저 역구배 및 면불량 부위는 반드시 치핑 후 미장 두께 18mm 이상 확보 시공
세대 간벽 소음하자안방 세대간벽을 통한 생활소음 민원 발생 벽도배 제거 후 보수 및 차음재 시공(2개 단지 47세대)※ 기존 RC벽체에 개구부를 개설 후 다시 콘크리트로 막았더라도 차음성능 저하는 불가피함 하자 원인은 세대간 자재이동통로를 목적으로 세대간벽에 개구부 시공 •전단키 미설치, 후타설 시 다짐 및 채품불량, 조인트 균열 • 틈새를 통해 옆 세대 소음 전달 대책 및 개선방안은 침실 세대간벽에 작업용 개구부 시공 지양 부득이하게 시공 시, ・개구부 사이즈 최소화, 전단키 설치 및 진동다짐 철저 ※ 경량벽체인 경우(주상복합) 기존벽체와 동일한 내화·차음성능을 만족하도록 시공
APT 옥상 누름모르타르 들뜸/박리APT 옥상바닥 누름 Mortar 표면 들뜸/박리우수용 Roof Drain 강우時 몰탈 잔재물에 의한 배관막힘 등 2차 피해발생 옥상바닥 전체 면적의 20%(1,563㎡)에서 발생, 지속 확산 하자 원인은 Con'c 대비 표면강도/내구성 부족 및 동절기 시공 시 몰탈의 동결융해 영향 •공정 여건 상 누름 콘크리트 타설 전 타워크레인 해체, 몰탈로 대체 시공 후 준공도면 변경함 대책 및 개선방안은 콘크리트 강도 21MPa 사용, 슬럼프 기준 준수 ㆍ슬럼프 : 펌프카 120, 호퍼 80 ㆍ콘크리트 타설 불가시 유관부서 협의하여 Cress몰탈 등 검토 후 적용 동절기 타설 금지 (10°C 이하)
APT 옥상 누름모르타르 들뜸/박리APT 옥상 누름 con'c표면 들뜸, 박리하자 (발생 면적 : 10,600m^2) 10년 이후 입주한 11개 PJT에서 보수비용 약 8.5억 발생 박리된 con'c가 우수드레인으로 유입되어 세대 칠수 유발 하자 원인은 Con'c 슬럼프 과다로 재료분리 및 침하 발생 동절기 보온·가열 양생이 불충분, 표면이 얼음 비표준 재료인 몰탈 사용, 강도 부족으로 내구성 저하 근본적 원인은 강도 대책 및 개선방안은 콘크리트 강도 21MPa 사용. 슬럼프 기준 준수 슬럼프 펌프카 120, 호퍼 80 콘크리트 타설 불가시 유관부서 협의하여 Cress몰탈 등검토 후 적용 동절기 타설 금지 (10°C 이하)
욕실 도막방수 양생미흡 악취욕실내부 화학약품 악취민원 발생 ○○단지 8세대 확인결과 욕조부위 방수제에서 발생하부 코너에 시공한 방수제가 끈적한 상태에서 악취를 발산 특정제품으로 시공한 공구에서발생(제조사삼중) -2액형 우레탄 실란트(삼중 P-6000) 시공 순서: 우레탄 실란트 보강 - 우레탄실란트양생 - 우레탄 도막 마감 하자 원인은 코너보강용 우레탄 실란트가 완전하게 양생되지 않은 상태에서 우레탄 도막시공 제조사별 양생시간이 상이양생시간( Sample Test ・삼중 P-6000: 48시간~ ・KCC PU-9330 : 24시간~) 대책 및 개선방안은 우레탄 실란트가 완전히 양생된 후 우레탄 도막시공 제품별 양생시간 확인 방수 시공표준의 제품 Pool에 양생시간 및 기준 반영 (주거성능)
욕실 드레인 내부 방수제 악취 ①세대 욕실 바닥 배수 드레인 악취 발생 A단지 210세대 ※ 조치 방법 드레인 커버 철거, 이후 드레인 내부 청소 하자 원인은 공사 중 바닥 드레인의 높이 조절링 조인트로 누수가 발생하여 드레인 내부를 우레탄 실란트로 처리 →입주 후 온, 냉수 반복사용 과정 중 냄새유발 대책 및 개선방안은 욕실 바닥드레인은 높이 조절링이 없는 일체형으로 적용 ('11.4월 표준개정) 드레인 내부 우레탄 실란트 시공금지
욕실 드레인 내부 방수제 악취 ②욕실 바닥드레인 내부 방수제에서 악취 발생 B단지 9세대 발생 (A단지 사례와 유사, 반복 발생)※ 욕실바닥 우레탄 도막방수 시 드레인 주변 보강용 우레탄실란트를 드레인 내부까지 감아내림 하자 원인은 드레인 내부에 우레탄 실란트 도포 →입주 후 온, 냉수 반복사용 과정 중 냄새유발 자재적 원인: 해당 우레탄 실란트 자체 냄새가 강함 대책 및 개선방안은 방수공사 시 드레인 내부에 방수제가 유입되지 않도록 시공
욕실바닥 화강석 변색 및 악취욕실바닥 화강석(포천석) 변색 및 악취하자 ○○단지 72세대 발생. 바닥 해체 후 재시공(전체의 53%) 보수비용 과다발생 → 약 167백만 투입 하자 원인은 욕실 건식(난방)구간과 샤워부스 사이 방수턱 및 방수처리 누락 - 샤워부스에서 건식구간으로 물이 유입되어 변색 및 냄새유발 대책 및 개선방안은 욕실바닥 석재 시공 시 - 석재 배면 발수처리 - 경계부위 물끊기 방수턱 및 방수시공
옥상지붕 가설 스리브 우수 유입/누수 입주2년차 시점 최상층 세대 천장누수 발생 바닥 침수 및 물품 피해로 보수/보상 실시슬리브 미처리로 인해 주방천장 누수, 바닥 침수 발생 -옥상 담수 Test 결과 sleeve로 물 유입 하자 원인은 옥상 박공지붕 파라펫에 시공된 가설용 PVC 스리브를 제거하지 않은 상태로 방수 및 누름Con'c 타설 → 강우 시 유입된 우수가 박공내부 스라브 균열을 통해 누수 대책 및 개선방안은 옥상방수 작업 전 가설용 스리브는 반드시 몰탈로 말실하게 채운 후 우레탄실란트 방수처리
E/V홀, 필로티 바닥석재 변색/백화1층 E/V홀 및 필로티 바닥 화강석 변색 및 백화 ○○단지 전체 7개동 3,520㎡에서 발생, 전체 보수(0.0억)대책1. STS강호 하부방수누락 2. 단부 방수 누락 하자 원인은 1층 E/V홀 출입구 STS창호(자동문) 하부 방수턱 미사공 필로티 바닥석재 단부(토사 인접부) 측면 방수/차수 시공누락 부수적 원인: 석재 바닥 구배 불량, 토목 보도블럭과 연구배 →석재하부의 몰탈 층으로 유입된 물이 배수되지 못하여 석재표면 변색 및 백화 유발 대책 및 개선방안은 동출입구 STS창호 하부사충 후 우레탄도막 방수 시공 필로티 단부 몰탈측면은 시멘트 액체방수+우레탄도막 외부 쪽으로 구배 시공 → 석재 표면 배수 유도 ·우수유입이 많은 부위는 트렌치 추가 시공
지하주차장 블럭벽체 수직균열지하주차장 블럭벽체 세로줄눈 부위에 균열 발생 (15년단지2개대책 방화구획) 슬라브(PC,RC) 거동 → 블럭 벽체에 상부 하중 전달 → 몰탈 사출 하자 원인은 슬라브와 블럭벽체 사이 몰탈사출 하여 하중 전달 및 처짐 등에 의해 균열유발 → 시공지침 별 기준이 혼재하고, 견적기준과 설계도서 상 마감과 불일치하여 현장별 상이 대책 및 개선방안은 골조의 변형이 하부로 전달되지 않도록 이격 시공(20mm 이상) 이격 공간에는 •방화구획 구간은 우레탄폼 충진 후 방화용 실란트로 내외부 마감 •일반벽은 우레탄폼 충진 후 실란트 마감
욕실 조적 시공불량에 의한 소음, 냄새틈새원인세대욕실 조적벽체 시공불량에 의한 소음전달 및 냄새 민원 욕실벽체 철거 후 조직면 미장, 배관조인트 실리콘처리. PIT백제 우레탄폼 시공PIT 조적벽체 사출불량, 배관주변 틈 하자 원인은 조적벽체 줄눈사출, 초벌미장, 타일 뒷채움 불량 및 배관틈새 부위를 통해 소음, 냄새가 상/하층 세대로 전달 대책 및 개선방안은 조적벽체 줄눈사춤, 초벌미장, 배관주변 밀실 처리(우레탄폼, 코킹 등) 확인 후 마감시공 타일은 뒷채움 관리 철저
침실 벽체 이질재 Joint 도배 뒤틀림골조~석고보드, 골조~조적벽체 Joint도배 뒤틀림 14년 입주 2개 단지에서 200세대 발생- 하자 원인은 이질재간 건조수축 차이로 벽체 상/하단부에서 도배 뒤틀림 발생 골조, 조직 건조시간 부족, 도배 시공 후 건조수축/균열 진행 ※ 골조 타설이 늦은 고층에서 발생 빈도 높음(전체의 75%) 대책 및 개선방안은 골조건식벽체 Joint 5mm 이력, 우레탄폼 or 실란트 시공 골조-조적벽체 Joint는 홈파기 후 실란트 시공 Con'c 타설, 조직/미장 시공 후 건조수축, 균열 진행기간 확보 → 균열보수 후 도배 시공
방바닥 마루 처짐 및 걸레받이 틈새방바닥 마루처짐 및 틈새하자 대량발생 3개단지에서 910건 대책마루와 걸레받이 동시 처짐 입주 후 가구 부위 처짐 하자 원인은 바닥 완충재 미고정 및 슬래브 평활도 불량에 의한 단부 들림 발생기포콘크리트 두께 부족으로 온돌미장의 자중과 입주 후 가구 등의 하중에 의한 처짐 발생 대책 및 개선방안은 슬래브 평활도 확보• 타설 전 0.5m 간격 레벨 마킹 바닥 완충재 들뜸 방지→ 단부/모서리 고정판 시공 기포콘크리트 35mm 두께 이상 확보 온돌미장 타설 후 7일간 중량물 금지 온돌마루 시공기준 준수 •에폭시/고임재 멋시공 금지 •걸레받이 하단 재단금지
방바닥미장 균열에 의한 마루들뜸입주 후 난방가동 시 거실 통로 및 코너부위 온돌마루 들뜸 A단지 127세대(24%), B단지 293 세대(16%) 발생- 하자 원인은 방바닥미장 균열부위로 난방열 및 습기 배출에 의한 들뜸 방바닥미장 균열보수제(강도부족) 처리부위의 온돌마루 부착력 저하 대책 및 개선방안은 마루 시공용 본드를 이용한 균열보수 시행 ※1mm 이상 균열의 경우 V커팅 후 본드 충진
대피실 바닥 표면박리대피/실외기실 바닥미장 및 에폭시도장 표면박리 ○○ 단지 64건 하자 부위 표면 도장 보수 시 재하자 발생하여 바닥물탈 30 40mm 제거 및 재미장 후 도보수 조치 하자 원인은 미장면 쇠흙손 마감처리 미흡 동절기 보양관리 및 양생관리 불량 대책 및 개선방안은 대피/실외기실 바닥 바탕몰탈 시공관리 철저 • 바닥미장 작업은 4회 이상 실시하여 표면이 조밀해지도록 할 것 • 급격한 건조주의 및 5일간 습윤양생, 4℃이상 유지, 작업자 출입통제
실외기실 에어컨 응축수 배수불량실외기실 시스템 에어컨 응축수 배수불량에 의한 물고임 ○○단지 140세대 발생 임시 물막이 조치 상태, 드레인 반대 방향으로 물이 흘러 고임 - 바닥 역구배 - 배관 단부가 드레인과 이격 하자 원인은 실외기실 바닥 미장 시 평구배 OR 역구배 시공 •정구배 세대도 공간이 협소하여 레벨차가 15mm미만으로 배수미흡 응축수 배관이 바닥 드레인과 이격 시공됨 대책 및 개선방안은 실외기실 바닥 구배 1/50 확보 ※ 바닥 마감기준 에폭시 코팅 타일로 변경(16.4월) (단, 하향식피난구 설치되는 경우 에폭시 or 타일 선택적용) 배관은 F.D 상부 30mm 이내로 밀착 시공, 드레인 Down처리 1차: 30mm 모르타르타 2치: FD설치, 마감레벨에서 20mm Down. FD 방향 구배, 몰탈 타설 시운전, 배수상태 점검철저
욕실 휴지걸이 옆 벽타일 균열휴지걸이~ 문틀사이20mm 폭 공간의 벽타일 파손/균열 00단지 43건 발생 中타일목 약 20mm 하자 원인은 휴지걸이~ 문틀사이 협소한 공간에 타일시공 ('ㄷ'자형 가공 ) - 개폐 시 충격/진동 및 벽체의 작은 신축에도 취약하여 타일균열 유발 - 매입형 휴지걸이 Box 측면 몰탈사출 미흡 대책 및 개선방안은 매입형 휴지걸이 위치는 ・문틀과는 최소 50mm 이상 이격하여 타일 최소폭이 50mm 이상이 되도록 시공
욕실 벽타일 균열 및 박리하자공용/부부욕실 벽체타일균열 및 박리하자 00단지 외 다수- 하자 원인은 시공적 측면 : 떠붙임 몰탈 뒷채움 부족/불균등(응력 대응 불균형), 양생시간 미확보 상태에서 줄눈시공, O/T 미준수 재료적 측면 : 타일대형(300*600)의 온도응력 대비 인장강도 부족, 타일레미탈 배합불량 등 대책 및 개선방안은 타일시공지침 준수 ・떠붙임 몰탈 뒷채움, OPEN TIME, 줄눈 및 양생기준 등 기술 검토 및 검증을 통한 근본적 개선대책 수립 중(기술부서) ・공법개선(떠붙임→ 압착) ・타일/부자재 품질기준 정립 등
주방 이질재 연결부위 타일균열골조~조적 연결부위의 벽타일 줄눈균열및 벽도배 들뜸 A 단지 1,700세대(54%), B단지 95세대 C단지 50세대 발생중주방, 침실 확장 이철재 조인트, 줄눈 단차발생(6mm), 벽도배 울음(상·북부), 주방 벽타일 균열 하자 원인은 주방, 침실확장 골조+조적벽체(또는 경량벽체) 연결부위의 재료별 수축팽창 차이에 의한 변위로 마감재의 단차 또는 균열발생 대책 및 개선방안은 골조와 조적, 경량벽체 등이 연결되는 이질재 접합부위의 시공디테일 검토 ・이질재 부위에 타일나누기 시공 후 재료분리대 OR 실란트 처리 등
세대 벽타일 들뜸/ 탈락 ①입주 4년차 단지 세대 벽타일 들뜸/탈락 대량 발생 ○○단지에서 000세대 발생, 보수비 0.0억욕실벽: 폴리싱 타일, 타일몰탈 시공 이후 전용 접착제로 압착재시공 주방벽: 도기질 타일, 전용접착제 압착시공 세탁실벽: 도기질 타일, 전용접착제 압착시공 하자 원인은 폴리싱타일: 타일몰탈 시공하였으나 탈락되어 전용접착제로 압착 재시공 → 부착면적, 접착제 두께 부족 도기질타일 시공시 Open Time 미준수에 의한 부착력 저하(추정) 대책 및 개선방안은 욕실 폴리싱타일 시공기준 준수 ・에폭시 떠붙임. 타일브라켓 공법
세대 벽타일 들뜸/ 탈락 ②주상복합 APT 욕실벽타일 들뜸/탈락 발생(1,296세대.58%) 입주 3년차 시점부터 대량발생 중 (○○단지)09년: 10세대 10년: 40세대 11년: 858세대 12년: 256세대 13년: 132세대 - 타주상복합 2개단지에서도 유사수준으로 들뜸/탈락 하자 발생 하자 원인은 슬라브 장기처짐과의 직접적인 연관성은 없는 것으로 분석 바탕면인 조적 벽체에서 간접적인 영향을 받은 것으로 추정 대책 및 개선방안은 슬라브와 조적벽 상부 사이는 20mm 완충재 시공 조적벽과 콘크리트 벽 Joint는 완충재 시공으로 수평용력 대응 기술 검토 및 검증을 통한 근본적 개선대책 수립(기술부서) •공법개선(떠붙임→ 압착) •타일/부자재 품질기준 정립 등
거실아트월 폴리싱타일 탈락거실아트월 폴리싱 타일 탈락 대량발생 A단지 198세대(58%), B단지 25세대(6%)- 하자 원인은 폴리싱 타일 및 전용접착제의 재료 물성 미 고려에 따른 공법 오류 ·흡수율 낮은 타일을 떠붙임 공법으로 시공 시 접착제가 타일면에 충분히 도포되지 않아 장기강도 저하 발생 대책 및 개선방안은 폴리싱 벽체타일 시공 시 에폭시 떠붙임공법 OR 타일 브라켓 공법 적용
커뮤니티 수영장 바닥 타일 미끄러움커뮤니티 수영장 바닥 타일표면이 미끄러워낙상 사고 수회 발생 A단지 단지측 교체 요구(약 35백만원 소요), B단지 입주 전 교체 완료 해당 현장 수영장 타일: 실외(복도, 계단) 기준을 적용(시험성적: CSR 0.62) 하자 원인은 수영장과 같은 물기가 항상 있는 공간의 특성 고려 미흡 1. 시공 당시 수영장, 사우나 등의 바닥타일 미끄럼 저 기준 불명확(건축법 및 당사 기준), 실외(복도, 계단) 기준을 적용 2. 타일 장당 면적이 600*600으로 넓어 미끄럼 사고에 더욱 대책 및 개선방안은 한국산업규격에 따라 바닥타일의 미끄럼 저항성능기준 변경함 당시 개정 표준(KSL 1001:2013) 동적 마찰 계수 (DCOF), 습윤, 0:40 이상 자재입고시 시험성적서 확인 향후 현장 수영장 전용타일 적용(수양장 데크 논슬립 타일, size: 245*245) ※커뮤니티 디자인 가이드라인 반영 (17.1월 상품디자인)
E/V홀 바닥 폴리싱타일 들뜸/탈락E/V홀 기준층 바닥 폴리싱타일 탈락 대량발생 3개 단지 E/V홀 878개 층(78%)의 바닥타일 들뜸 및 탈락A단지 : 발생195층/전체250층(78%) B단지 : 발생 462층/전제564층(32%) C단지: 발생 221층/전제318층(69%) 하자 원인은 바탕몰탈 건조수축 완료 전 타일 조기시공에 의한 응력 발생 Open Time 미준수에 의한 접착강도 저하 폴리싱 전용접착제와 시멘트몰탈 혼합시공 → 부착력 저하 대책 및 개선방안은 바닥 폴리싱 타일 적용 시 전용접착제를 사용한 개량압착 or 타일 브라켓 공법 적용 건조수축을 방지하기 위한 바닥줄눈 및 완충재 시공 타일 바탕몰탈 타설 후 평균기온 10°C 이상에서 30일 이상 10°C 미만은 45일 이상 양생 Open Time 15분내 시공 가능한 면적만 접착제도포 후 타일시공
E/V홀 벽체 폴리싱타일 들뜸/탈락돌E/V홀 벽체 폴리싱타일 탈락 대량발생 4개 단지에서 대량 발생하여 보수 실시A단지 : 지하EV 전층 탈락 B단지: 커뮤니티 통로벽체 40% 탈락 C단지 : 지하E/V홈 전층 탈락 D단지 : 지하E/V홈 전체의 70% 들뜸 하자 원인은 폴리싱 타일 및 전용접착제의 재료 물성 미 고려에 따른 공법 오류 ・흡수율 낮은 타일을 떠붙임 공법으로 시공 시 접착제가 타일면에 충분히 도포되지 않아 장기강도 저하 발생 대책 및 개선방안은 공용부 폴리싱 벽체타일 시공 시 당사기준인 에폭시 떠붙임 공법, 타일브라켓 공법 적용 ※드라이픽스 등 폴리싱 전용접착제 사용금지 →에폭시와 비교해 부착력 및 내구성이 매우 약하고 품질보증 두께가 10mm 이하에 불과함
전열교환기와 점검구 간섭천장 내부에 설치된 전열교환기와 천장 점검구가 간섭되어 전열교환기 유지보수 및 필터 청소 불가 ○○단지 해당 세대의 78% 발생, 보완공사 1.4억 투입 - 하자 원인은 전열교환기와 점검구 설치 계획 및 시공 관리 미흡 ① 평면 타입별 Shop-DWG 작성 시 간섭공종 협의 미흡, 시공 후 확인 미실시 ② 점검구 여유폭이 작아 시공오차 반영 불가 대책 및 개선방안은 점검구 계획 시 평형별 설치위치 등 간섭공종 간 협의 필수 전열교환기 설치 위치에 대한 시공오차를 고려하여 점검구 사이즈를 여유있게 설정 (900-900 이상) 정밀 시공 관리 및 시공 후 확인 철저
침실벽체 단열시공 부위 결로침실벽체 단열시공 부위 결로에 의한마감재 피해 12년 동절기 중 22세대 백체 단열 재시공 조치벽면 곰팡이, 단열재 배면습기(밀착불량), 반침내부 조직면 곰팡이, 가구내부 곰팡이, 단열재 배면습기(일착불량) 하자 원인은 골조벽체 바탕면과 단열재간 밀착불량 (골조평활도, 면처리불량) → 틈새부위로 결로수 발생 단열재간 틈새처리 미흡 대책 대책 및 개선방안은 골조 벽체부착 단열시공 철저 ・골조면 평활도 관리(그라인딩, 할석작업) ・조적면은 초벌미장 실시 단열재 조인트 사충관리 ・폴리우레탄폼 충진 등 시공기준/작업지침 준수
침실 커텐박스 및 최상층 욕실천장 결로확장침실 커텐박스 부위 및 최상층 욕실천장 결로발생 14년 신규 입주 2개 단지에서 44건 발생A단지: 24건 B단지: 20건 하자 원인은 PL창호 상부 단열재 틈새 몸사춤 누락 → 공사 중 시공 및 확인점검 어려움 최상층 Con'c 타설 시 단열재 Joint 처리 미흡 대책 및 개선방안은 PL창호 주위 틈새 및 Joint 단열 사출관리 철저 최상층 타설 시 단열재 Joint 관리 및 마감 전 점검/보완 조치 ※ 특히, 창호상부 육안 확인을 통한 전수점검 실시
신발장 분전함 내부 결로세대 분전함 내부 결로에 의한 누전차단 발생 OOPJT, D+90일 중 27세대 발생하여 전체 우레탄 뿜칠 단열시행 (E/V PIT 360개소, 870M2)850 800 DMS 단열누락 EV홀 PIT 하자 원인은 현관 신발장 배면 골조에 매립된 DMS 분전함 부위 단열재누락 •분전함 내부에 결로가 발생하여 누전차단기 작동 대책 및 개선방안은 외기에 면한 벽체 매립BOX 부위(DMS, A/C등) 단열이 누락되지 않도록 시공관리 철저
드레스룸/반침/신발장 내부 마감재면 결로도어가 설치된 드레스룸/반침/신발장 내부 결로 00단지 12년 동절기 중 94세대 발생 도배면 결로 PL창호 창틀결로 결로수에 의한 마루변색 신발장 PJT창 결로수 하자 원인은 출입용 도어가 설치된 드레스룸/반침/신발장 내부 환기부족에 의한 걸로 (도어가 바닥에서 20mm 이격되어 있으나 기능 미흡) 신규 입주단지의 경우 동절기 난방가동 시 바닥 잔습 배출에 의한 마감재 표면걸로 유발 대책 및 개선방안은 동절기 전 난방가동으로 바닥잔습 배출조치 (시운전) 외기에 면한 세대 폐쇄형 공간의 환기대책 수립
단열재 오시공에 의한 결로 피해측벽에 면한 침실벽체에 기준 미달의 단열재를 시공하여 결로발생 기준(측벽): 비드법 90T • 실시공: 비드법 45T벽지 곰팡이 마루 물먹음 가구 및 침구류 곰팡이 건축/구조 동평면도 2개동 121세대 단일계획평면도 2개동 41세대 동평면도 상 90T이나, 45T로 시공 하자 원인은 안목치수를 미확인한 채 단열계획 평면도에 따라 T45 단열재로 시공함 ・해당평형의 대부분 동평면 상 간접외기이나, 일부 측벽이 되는 동에 대한 검토미흡 (단열계획 평면도 부재) 대책 및 개선방안은 각 동별 단위세대의 단열 계획 및 사전검토 철저 ・AL폼/ Gang폼 도면 확정 검토, 단열계획 평면도에 반영 ・동 평면 및 층 변화에 따른 직/간접 외기, 측백 변화 check 단열재 시공 시 안목치수 확인 등 시공관리 철저
경질 폴리우레탄폼 보드 틈새/변형세대 외벽단열인 경질 폴리우레탄폼보드 시공부위에서 결로 다발 ‘14년 입주한 A, B PJT 137세대에서 발생, 1.6억 투입- 하자 원인은 자재 변형(수축, 밴딩)에 의한 틈새 발생● 생산 시 양생시간 미준수, 시공 시 단열재 접착제(GⅡ, GⅢ)의 메탄올 성분과 반응하는 것으로 추정 단열재 간 Joint의 우레탄폼 충진 미흡 조인트 처리 미흡 대책 및 개선방안은 생산- 양생까지 최소 10일 준수(양생기고려한 Lead Time 확보) GⅡ, GⅢ본드 사용 금지 • GⅡ, GⅢ본드에서 메탄가스단열재 화스너로만 고정하고, 개소수 증가 (5개→8개) •단열재와 석고보드는 석고본드로 부착 단열재 2겹 시공, Joint 밀실 충진
최상층 다락방 바닥 코너 결로다락방의 외기와 인접한 바닥 코너에서 결로 발생 68세대 중 7세대에서 백제 곰팡이 및 마루 젖음 피해 발생옥상 벽체 곰팡이 바닥 결로 ※바닥 난방설비 시공이 법적으로 불가하여, 전기식 방열기(라디에이터)가 설치되어 있으나 사용자 인지부족으로 방열기 가동 및 환기 등 관리 어려움 하자 원인은 외기와 인접한 바닥 단부에 단열재 미시공, 냉교 발생 바닥난방 미시공으로 바닥코너를 통해 들어온 냉기차단 불가 다락 온도가 낮고, 천장고가 낮아 환기 및 결로에 취약한 환경임 대책 및 개선방안은 외기와 인접한 다락방 바닥에 결로방지단열재 설치 필수 외벽과 바닥 단열재 밀착 시공. Joint 우레탄폼 사출 철저 *단일공사 표준작업지침 참조
침실 도어록 부위 석고보드 파손침실 도어 개폐 시 후면 석고보드 벽체파손하자 지속발생 A단지 00건, B단지 00건벽면에 충격완충재가 기시공되어 있으나 파손됨 THK 10.5 석고본드 THK 9.5 석고보드Door 하자 원인은 지속적인 침실 도어 개폐 시 충격으로 인한 석고보드 파손 ㆍ석고보드 배면에 석고본드 충진 등의 보강 없이 비어 있음 대책 및 개선방안은 도어록 간섭 부위 석고보드 배면 석고본드 충진 등 보강 * 면적 300X300 이상
침실 벽체 이질재 Joint도배 뒤틀림골조-석고보드, 골조-조적벽체 Joint도배 뒤틀림 ‘14년 입주 2개 단지에서 200세대 발생- 하자 원인은 이질재 간 건조수축 차이로 벽체 상/하단부에서 도배 뒤틀림 발생 골조, 조직 건조시간 부족, 도배 시공 후 건조수축/균일 진행 ※ 골조 타설이 늦은 고층에서 발생 빈도 높음(전체의 75%) 대책 및 개선방안은 골조-건식벽체 Joint 5mm 이격, 우레탄폼 or 실란트 시공 골조-조적벽체 Joint는 홈파기 후 실란트 시공 Con'c 타설, 조적/미장 시공 후 건조수축, 균열 진행기간 확보 → 균열보수 후 도배 시공
현관신발장 도어 거울 탈락/파손현관신발장 접착불량에 의한 거울탈락/파손 40평형 66세대 중 10세대 발생(15%)- 하자 원인은 겨울철 난방가동 시 신발장 도어에 부착된 거울의 접착용 양면테입 접착강도가 약해져 탈락 대책 및 개선방안은 거울부착 시 양면테입 외 추가로 실리콘과 에폭시 본드 보강
화장대 서랍장 디바이더 벌어짐/탈락 화장대 서랍장 內 디바이더 고정 불량으로 벌어짐 및 탈락 ○○단지 전 세대 디바이더 전체 교체 실시타카핀 각 2EA ※ 단지별, 업체별 디바이더 두께 및 고정방식 상이 ㆍ타카핀 -본드 ○조립(끼움) 9T(‘T’형) C PJT ‘한샘’ ‘9T('+'형) B PJT ‘우아미’ ‘15T(‘+’형) D PJT ‘우아미’ 하자 원인은 디바이더 고정개소 부족 •교차부위 및 서랍 측면에 타카핀으로 일부만 고정 'T' 형태로 '+' 형태에 비해 맞물림이 부족하여 흔들림 대책 및 개선방안은 T'형: 디바이더 교차부위와 서랍통 접합부위 본드 및 타카핀으로 고정 '+'형: '+'교차부위가 맞물리도록 조립, 기타 교차 부위는 본드 및 타카핀으로 고정
시스템가구 서랍탈락 (자재불량)서랍 전면판을 타카핀으로만 고정하여 탈락됨○○단지 입주초기 5세대 탈락, 전 세대 보강 조치서랍 전면판 탈락 타카 코정(4개소) *피스 未시공 ※올바른 고정 방법 1차고정 : 본드+ 타카 2차고정 : 서랍내부 피스시공 하자 원인은 시스템가구 서랍장 전면판을 타카 고정만 하여 사용 중 탈락 →제작 시 본드시공 및 서랍내부 측 피스시공 누락 대책 및 개선방안은 일반가구 대비 최종마감 시점에 설치되는 시스템가구에 대한 검수 철저 →공장제작, 현장입고 시 가구 제작상태 검수 실시
반침내부 시스템선반 탈락/전도반침내부의 의류가 거치된 시스템 선반탈락/전도 입주 후 1년간 18건 발생선반 탈락/전도 √ 선반 1단 설치 √ 양측 1개소 고정됨 √ POST와 벽면 간 이격되어 고정력 부족 하자 원인은 고정개소 부족・POST를 상, 하부에 밀착 후 1단 선반 측면 1개소만 고정함 POST와 벽체 이격과다 •선반 SIZE가 작아 벽체와 100mm 이상 이격됨 ※ 의류를 균등하게 걸지 않으면 POST가 돌면서 선반탈락, 전도발생 대책 및 개선방안은 인테리어 설계기준 준수 '인테리어 디자인 업무 가이드 참조 →POST-벽체 간격 54mm 이내전도/탈락 방지를 위한 선반추가 및 고정기준 확인 (참고) 탈락사례 없는 타현장 시공 상태: 1. POST와 벽체 밀착설치 2. CD 2단 선반 설치
발코니/주방 시스템선반 탈락발코니 선반 및 주방 냉장고 내부 시스템선반이 탈락 혹은 기울어짐 ○○단지 36세대 발생, 전체 1,882세대 전수보강발코니 선반 주방 시스템 선반 하자 원인은 발코니 선반 : 앙카 1개로 선반 브라켓과 수직바를 한번에 고정하여 앙카 매립깊이 부족 →25-30mm 매립 주방시스템선반: 하향식 매립배관 훼손을 우려, 단열+석고벽에 석고용 앙카 60mm 시공, 매립 깊이 부족 •단열면에 20-30mm만 삽입됨 대책 및 개선방안은 고정용 앙카는 골조 및 조적벽에 고정 원칙이며, 매립깊이 40mm 이상되도록 선정 설비배관 매립시 시공전 사전에 위치협의 후 선반시공 김치냉장고 장 후면에는 선반시공 지양하며, 시공 후 임의세대 앙카 인발시험 실시
세대 다용도실 마감패널 탈락다용도실의 벽걸이용 월패널이 탈락됨 ○○단지에서 2세대 탈락, 전체 약 700세대 보강 시공단면 타카 Or 콘크리트 못 30mm 관입깊이 NG(00단지) 10-20mm 단면 고정앙카 피스 관입깊이 40mm GOOD 하자 원인은 타카와 30mm 콘크리트 못을 사용하여 패널 고정하여 조적벽에 10~20mm깊이만 삽입됨 ・물품 적재 시 하중을 견디지 못하고 탈락됨 대책 및 개선방안은 패널/선반 벽체에 고정 시 고정앵커로 벽체에 40mm 이상 삽입 (콘크리트 못, 피스, 타카 사용 금지) 시공목-벽체고정(고정앵커로 골조or조석에 40mm이상 매입되도록) → 패널-시공목 고정(피스 사용) → 패널-벽체 고정(고정앵커로 코너 4개소 고정, 중앙 2개소 (힘방지 목적)) * 단열재 등이 있는 경우 구조체 관입길이 40mm를 고려하여 앵커 길이 산정하고, 설비배관 간섭여부 확인 필수
고정피스 누락에 의한 상부장 탈락뒷판 시공피스 누락에 따른 처짐으로 주방 상부장 탈락 전체 2,299세대 전수조사 및 보완작업 실시 하자 원인은 상부장 고정용 시공피스 누락 8개소 중 3개만 시공됨 시공피스 누락 대책 및 개선방안은 시공목 앵커 1개당 허용 하중은 30kg(1m당 4개 시공)이며, 피스의 허용하중 기준은 20kg 시공피스 기준 준수 ① W600미만: 2개소/장 ②W600-W1,000: 4개소/장 ③ W1,000이상 : 5개소/장
고정피스 길이부족에 의한 상부장 탈락경량벽체에 시공한 상부장의 고정피스 길이부족에 의한 탈락 전 세대 피스 보강조치 시행(136세대)상부장 고정 시 경량벽체 내부의 단열재(그라스울) 깊이를 고려하지 않음 하자 원인은 주방 상부장 고정용 피스 길이(30mm)가 부족하여 무거운 식기 등을 보관할 시 상부장 처짐 및 추락 대책 및 개선방안은 상부장 거치용 시공목 보강 • METAL C-STUD 부위 70mm 철판피스 보강 • 시공목 부위 50mm 일반피스 보강 • 하부 시공목 추가 신설 보강
주방싱크볼 악세서리 오시공싱크볼 좌·우 타입에 관계없이 세제 디스펜서를 우측에 일괄설치 식기거치대와 간섭되어 민원발생정상세대 (도면 기준) ※ 정상 세팅 ① 세제 디스펜서 ② 수세미망 ③식기거치대 ④배수구 하자 원인은 싱크볼 좌·우 타입에 관계없이 세제 디스펜서를 싱크볼 우측에 일괄 설치하였으나, 배수구, 수세미 및 식기 거치대는 좌,우 타입구분 설치 대책 및 개선방안은 세대평면 및 모델하우스 대비 대칭세대의 마감은 Mirror 시공 ※단, 사용자 편의를 위해 일방향으로 일괄적용 시 연관된 악세서리까지 Detail 검토(준공도면 반영)
주방싱크볼 처짐/탈락주방 천연석재 상판에서 싱크볼 처짐, 탈락 하자 발생 A단지 54건, B단지 21건, C단지 21건 발생하부 부착상태: 상판-싱크볼 간 에폭시본드 4-6개소 고정 (시공: 석공사 외주 업체) 하자 원인은 천연석재(화강석, 대리석) 주방상판 싱크볼 시공기준 미준수 구분 시공기준(고정개소:12개소, 고정방법:상판에 고정철물 부착 후 싱크볼을 피스로 고정) / 실시공(고정개소:4~6개소, 고정방법:상판과 싱크볼을 에폭시본드로 고정) 대책 및 개선방안은 표준작업지침 준수 ※ 싱크볼 부착 기준: 고정철물 부착 후 피스 고정, 12개소 고정(후면3, 양측면3, 앞턱3)
뒷판 변형에 의한 세탁실 상부장 탈락세탁실 벽체/천장 결로에 의해 시공목 및 가구뒷판 변형으로 상부장 탈락 사용 환경에 맞지 않는 자재 선택으로 인해 하자 발생세탁실 세탁실 상부장 탈락 모습 PW(Piy Wood) 시공목 T20 뒷 벽면 곰팡이 발생 모습 하자 원인은 동절기 환기부족, 세탁실의 습한 환경 및 상부장 뒷면의 공기정체 등에 의해, CRC보드면 결로발생→ 시공목 물먹음 시공목 뒤틀림 →뒷판변형→ 상부장 탈락 대책 및 개선방안은 세탁실 등 과습한 공간의 상부장 설치는 지양하되, 불가피하게 상부장을 설치할 경우 알미늄 또는 PVC재질 적용
주방가구 도어손잡이 래핑들뜸주방가구 하부장 도어손잡이 부분 래핑들뜸 104세대 중 18세대 발생(17%)불량제품(래핑들뜸), 정상제품 하자 원인은 주방가구 손잡이 면을 35° 이상 라운드로 가공하여 래핑지를 시공하여 부착 및 밀착력 부족으로 들뜸 발생 대책 및 개선방안은 주방가구 손잡이 제작 시 라운딩 30도 미만으로 가공하여 표면재 탈락현상 방지 35도 이상 가공 시 별도의 손잡이 설치 ※ 타단지 사례: A 단지 문짝상부 수평가공, B 단지 - AL손잡이 설치
싱크수전 고정용 보강판 부식수전 하부 제조사: 백조싱크볼주방 싱크볼의 수전을 고정하는 보강판(브라켓)에서 녹 발생 EGI 강판으로 제작/설치된 다수 단지에서 확인됨 하자 원인은 자재의 장기적 내식성능 부족으로 습기 및 미세한 물이 침투하여 녹 발생 (1-2년 경과 후 발생함) • 전기 아연도금강판(EGI, Electrolytic Galvanizedron) →제조사별 재질이 상이, 일부 단지는 STS로 시공됨(별도 기준 부재) *백조싱크볼: EGI강판 *천일싱크볼 : STS 재질 대책 및 개선방안은 16.10월 이후로는 STS 자재로 입고 중 → 현장검수 시 확인 필수 향후 구매 계약 시 보강판 재질 견적조건에 반영 (구매) ・내식성이 강한 STS 혹은 PVC 재질
도배지 뒤틀림 및 변형 ①골조~석고보드, 골조~조적벽체 Joint도배 뒤틀림 ‘14년 입주 2개 단지에서 200세대 발생골조 하자 원인은 이질재 간 건조수축 차이로 벽체 상/하단부에서도 도배 뒤틀림 발생 골조, 조직 건조시간 부족, 도배 시공 후 건조수축/균열 진행 ※골조 타설이 늦은 고층에서 발생 빈도 높음(전체의 75%) 대책 및 개선방안은 골조건식벽체 Joint 5mm 이격, 우레탄폼 or 실란트 시공 골조-조적벽체 Joint는 홈파기 후 실란트 시공 Con'c타설 조직/미장 시공 후 건조수축, 균열 진행기간 확보 → 균열보수 후 도배 시공
도배지 뒤틀림 및 변형 ②무량판 구조 APT 천장/벽체 도배 들뜸 및 변형(꼬임) 천장지 들뜸 194세대, 벽지 꼬임 37세대 발생천장지 들뜸 벽지변형(꼬임) 하자 원인은 기둥+벽식 혼합구조에서 건식벽체 상부 이격 미확보 도배 시공방법 및 세대 내 온/습도 영향 대책 및 개선방안은 건식벽체 및 도배시공 기준 준수 •건식벽체는 슬라브와 런너 사이 완충재(20T) 시공 •도배 바탕면인 석고보드는 표면 습도 12% 이하 유지하여 퍼티작업 실시 •초배지, 부직포 작업 후 5일 이상 건조, 환기 금지, 건조 후 꼬임 발생시 재시공
세대천장 AL몰딩부위 도배 들뜸세대 천장 AL몰딩 부위 도배들뜸 하자 00단지 입주 후 90일간 59세대 하자발생(7%)도배 들뜸 AL 몰딩 비고정 Type 하자 원인은 도배 접착제와 AL몰딩간 접착력 부족 천장 석고보드와 몰딩이 고정되지 않아 도배 절단 시 위로 들림 대책 및 개선방안은 주상복합 APT 천장몰딩은 신축과 건물의 변위에 대응 가능하도록 디테일 검토하고, AL몰딩 보다는 PVC몰딩 적용
공용부 무늬코트 칼라칩 탈락E/V홀 및 계단실 벽체/천장의 무늬코트 칼라칩 탈락 A단지 무늬코트 전체 재시공 비용 80백만 발생 B단지 하자소송 시 법원 감정금액 2.4억- 하자 원인은 하도 표면 이물질(먼지) 등에 의한 중도 칩 접착력 부족 중도 칩 도장 후 상도 투명코트 미시공 대책 및 개선방안은 무늬코트 시공기준 준수 • 바탕면 레이턴스, 먼지제거 및 함수율 10% 이상 • 5C 이하 및 습도 85% 이상 시 도장금지 • 중도(무늬칩) 시공 후 1주일 이상 경과 후 상도(수용성 투명 코팅제) 스프레이 마감 ※ 중도 시공 시 상도 혼합시공은 부착력에 아무 효과 없음
방바닥미장 균열에 의한 마루들뜸입주 후 난방가동 시 거실 통로 및 코너부위 온돌마루 들뜸 A단지 127세대(24%), B단지 293 세대(16%) 발생- 하자 원인은 방바닥미장 균열부위로 난방열 및 습기 배출에 의한 들뜸 방바닥미장 균열보수제(강도부족) 처리부위의 온돌마루 부착력 저하 대책 및 개선방안은 마루 시공용 본드를 이용한 균열보수 시행 ※1mm 이상 균열의 경우 V커팅 후 본드 충진
바닥 잔습에 의한 마루변색거실/침실 벽체 및 코너부위 온돌마루 변색하자 발생 입주초기 270세대 발생하여 보수시행103-1007 하자 원인은 방바닥 미장/기포/완충재에 잔류하는 습기가 난방 시 바닥균열 및 벽체 테두리 부위로 배출되며 온돌마루 변색, 들뜸 유발 대책 및 개선방안은 완충재 하부로 물이 유입되지 않도록 조인트 테이핑 밀실처리 마루 시공 시 함수율 기준 준수 •방바닥 미장면 함수율 4~5% •마루판 함수율 10% 이하
방바닥 마루 처짐 및 걸레받이 틈새방바닥 마루처짐 및 틈새하자 대량발생 3개 단지에서 910건 발생구분 A단지(3mm미만: 150件, 3mm이상: 183件, 계: 333件) / B단지(3mm미만: 160件, 3mm이상: 332件, 계: 492件) / C단지(3mm미만, 3mm이상: 사전점검시 85건 접수(입주 후 접속발생), 계: 85件) 마루와 걸레받이 동시 처짐 입주 후 가구부위 처짐 하자 원인은 바닥 완충재 미고정 및 슬래브 평활도 불량에 의한 단부 돌림 기포콘크리트 두께 부족으로 온돌미장의 자중과 입주 후 가구 등의 하중에 의한 처짐 발생 대책 및 개선방안은 슬래브 평활도 확보 → 타설 전 0.5m 간격 레벨 마킹 바닥 완충재 들뜸 방지→ 단부/모서리 고정판 시공 기포콘크리트 35mm 두께 이상 확보 온돌미장타설 후 7일간 중량물 금지 온돌마루 시공기준 준수 •에폭시/고임재 덧시공 금지 •걸레받이 하단 재단금지
마루 자재불량에 의한 표면박리/들뜸/틈새온돌마루 무늬목 박리, 들뜸, 틈새 등 대량 발생 A 단지, 세대당 1.1건(2,107건) 발생, 50세대는 전체 재시공①무늬목 박리 ②단부 들뜸 ③마루 간 틈새(A단지, 타단지 마루) ※ 마루 제작 공정: 무늬목-합판 > 냉압 > 열압 > 상온 양생(2일 이상)(생략) > UV 코팅 > 연마/재단 홈 가공 하자 원인은 무늬목 두께부족 정상 0.4-0.45mm 해당자재 0.34mm 강도가 불균질한 합판 원자재 사용 강도 불균질로 밴딩 유발, 경질/연질의 차이로 암수가 잘 끼워지지 않아 틈새발생 제조공정 미준수: 열압 후 양생기간(2일) 생략 대책 및 개선방안은 제품반입 전 공장검수 •공장검수 시 이동시험실 지원 (주거성능연구소) 300세대 물량 입고 시마다 외부 및 현장시험 실시 •합판접착력 : 외부시험 •표면마모, 부착력, 치수변화율 등은 현장시험(이동시험실)
침실 목창호 스토퍼 탈락침실 목창호 문틀 스토퍼가 탈락·전도되어 입주민 발가락 골절사고 발생 (전치 6주) 전 세대 보강공사 시행※ 입주 6년차 단지로써 최근 2년간 30여건 유사 사례가 발생하여 관리사무소에서 자체 처리 중 발생 스토퍼 탈락 하자 원인은 스토퍼 및 케이싱 고정 시 3개소 점본드 후 타카 시공 → 장기적인 개폐충격에 의해 탈락된 것으로 추정 대책 및 개선방안은 목창호 스토퍼/케이싱 시공 시 본드는 2줄 전체길이로 도포 후 타카 시공
현관중문 유리탈락 ①현관중문 개폐 시 유리/오사이 탈락으로 입주민 상해사고 발생 ○○단지 전 세대(2,444세대) 보강공사 시행파손된 유리 입주민 발등 상해 유리/오사이 탈락 오사이 배면 모습 접착제 없이 타카핀으로 고정함 하자 원인은 오사이 고정 시 타카핀이 제대로 박히지 않고 구부러진 상태로 시공됨 ●사용 중 개폐 충격에 의해 탈락, 파손됨 오사이 설치 후 실란트 미시공 대책 및 개선방안은 유리 오사이를 타카핀으로만 고정 시 탈락이 우려되므로, 추가보강 실시 •오사이 설치 후 실란트 시공
현관중문 유리탈락 ②현관중문 상부 Fix 유리탈락, 파손으로 입주민 상해 발생 ○○단지 여닫이 Type 중문이 설치된 560세대 보강공사 시행 하자 원인은 세대환기 시 바람에 의해 현관중문 도어가 닫히면서 Fix창에 충격을 주어 상부의 Fix 유리가 탈락 오사이 설치 후 실란트 미시공 대책 및 개선방안은 유리 오사이를 타카핀으로만 고정 시 탈락이 우려되므로, 추가보강 실시・오사이 설치 후 실란트 시공
드레스룸 PL창호 개폐불량작음드레스룸 PL이중창 개폐 시흔들림 및 쏠림현상 발생 외측 창짝에서 집중 발생함(입주 5개월간 60건 하자 접수해당단지 창짝 size: 440 * 1045 제작방식: 조립방식 호차간격(mm): 100 들림현상(하자접수건): 60 제작업체: 한화 하자 원인은 타 단지 창호대비 유격 과다 동일규격이나, 창짝 높이 20mm 외측 장막에서 집중 발생함 (입주 5개월간 60건 하자접수)호차 간격 매우 협소-용접방식보다 호차 간격 100mm 좁음 ※제작단가: 용접> 조립 대책 및 개선방안은 외부에 면한 창틀, 창짝은 반드시 용접방식으로 제작 창짝 폭이 500mm OR 창문 전체 폭이 1,100mm 이하인 경우 들림방지 보조구 설치
AL 롤방충망 하부틈새AL창호 원터치 Roll 방충망 하부틈새 00단지 전 세대 공통 사항으로, 벌레 유입 민원 발생평상 시(방충망 미사용): Roll-up 방충망 사용 시:Roll-down, 2~3mm 틈새 발생(벌레 유입) ※ 원터치 Roll방충망 작동방법: 바닥에 밀착, 10mm 가량 올라가며 고정됨 하자 원인은 원터치 Roll 방충망 특성상 하부 10mm 공간필요 •10mm 공간 고무가스켓 내구성 저하로 틈새 발생 •일사 및 지속적 사용 중 고무 가스켓 수축/변형으로 틈새 발생 대책 및 개선방안은 고무 가스켓이 있는 원터치 타입 적용 지망 •자석 OR 버튼 타입 적용 권장 (자석, 버튼 타입은 하부공간 불필요)
실외기실 AL그릴창 파손 및 방범 취약저층세대 실외기실 AL그릴창 파손 및 세대침입/도난사고 발생 00단지 1,2층 4세대 연속발생Plastic 재질의 고정핀 하자 원인은 창호 그릴Bar 고정 핀이 플라스틱 재질로 외력에 쉽게 파손됨 대책 및 개선방안은 저층부는 그릴Bar 고정핀을 강화된 제품으로 설치 (최소 2개층) •고정핀의 내부가 철물로 보강되어있거나, 고정핀 재질이 철물인 제품 ※강도 기준 및 단가는 저층세대 실외기실 그림 보완대책 참조('15.4月)
실외기실 그릴창 손잡이 오시공그릴창실외기 그릴창 개폐용 손잡이가 일괄 우측에 시공되어 개폐 시 에어컨 실외기와 간섭 00단지 589세대 중 126세대그릴창 손잡이가 실외기에 가려져 개폐 불가 하자 원인은 실외기 그릴창 개폐용 손잡이를 좌/우 타입 구분 없이 일괄로 우측에 시공도면 상 실외기 위치 및 그릴창 손잡이 위치표가 없음 대책 및 개선방안은 모델하우스 및 단위세대 평면 기준 반대세다는 Mirror 좌/우 타입을 구분하여 시공→자재 발주, 현장 입고 시 좌/우 타입 확인 철저
대피공간AL창호 탈락강풍에 의한 대피공간 AL창호 창짝(여닫이) 탈락 A단지 8EA, B단지 3EA, C단지 3EA- 하자 원인은 환기목적으로 대피공간 AL창호를 개방 중 강풍에 의해 탈락 창짝 상/하부 AL경첩 2EA 외 보강조치(암대 등) 없음 대책 및 개선방안은 대피창호는 암대보강이 있는 PL창호로 적용 단, 대피/실외기 겸용의 경우 AL창호 적용 시 경첩은 STS 304 이상으로 하고, 탈락방지 보강 (암대, 동공앵커)
계단실AL연창 누수우천 시 계단실 AL연창 프레임 조인트에서 누수 발생 ~~단지 전체 동에서 발생하여 외부코킹 보수 시행실리콘 누락, 실리콘 파단 하자 원인은 연창 unit 간 외부 조인트 부위 실리콘 시공 누락 거동 대응성능이 부족한 실리콘 사용 최상단의 수직부재 절단면이 별도 마감 없이 오픈된 형태임 대책 및 개선방안은 유리 설치 전 연창 unit 간 실리콘 시공 상태 확인적합한 성능의 실리콘 사용 ※ KSF 2621 내구성 등급 8020 이상 [Glazing용 9030G 이상] 최상단부 디테일 개선 수평부재의 절단면을 측면에 두고, 절단면은 마감처리
현관 방화문 유격과다현관 방화문 유격과다로 흔들림 발생 ~~단지 70건 하자 접수현관 방화문이 닫힌 상태에서 유격과 흔들림이 있음 스트라이커 SIZE 과다(dead bolt 보다 4mm ~5mm 큼) 하자 원인은 방화문틀의 스트라이커와 도어록의 DEADBOLT 간 치수 차이가 커서 유격이 발생 대책 및 개선방안은 방화문틀의 스트라이커 치수가 도어록의 DeadBolt 보다 3mm를 초과하지 않도록 시공
현관방화문 하부씰 커버 상해현관 방화문 씰 보수용 커버의 돌출된 절단면에 입주자 손베임 상해 치료비 지급보상 조치, 커버 시공된 300세대 교체- 하자 원인은 본공사 중 방화문 씰 찌그러짐 보완으로 씰커버를 덧댐시공, 평철의 날카로운 절단 부위가 노출 -마감 디테일 검토 미흡 대책 및 개선방안은 본공사 시 씰 보양 관리 철저 ※ 가급적 문짝 설치 후에도 존치 유지 보수용 씰커버는 절단면이 노출되지 않도록 모서리 절곡형 처리 문틀보양용 철판: 1.2T 이상, 철선 없이 문틀 가스켓 홈에 끼울 수 있는 타입(펀칭 고정)
래미안 패턴유리, 칼라유리 자파세대 창호 및 벽체에 시공된 이형 유리 자파 A단지 9건, B단지 20건 발생- 하자 원인은 강화유리 제조과정의 불순물(니켈 황화물)이 상온에서 서서히 팽창하여 외부의 충격과 관계없이 스스로 깨짐 *샤워 부스 강화 유리 자파 사례 유사함 대책 및 개선방안은 세대내부에는 강화유리 적용 지양 •반강화 or 접합유리 적용
욕실 대리석 상판 하부 세면대 탈락대리석 상판 하부에 부착형 세면대 탈락 ~~단지 206세대 발생세면대 탈락, 세면대 탈락 전 처짐 하자 원인은 대리석 밑면의 보강용 MESH 미제거 상태에서 세면대 고정 - EPOXY 본드 부착력이 발현되지 못함 브라켓 or 앵글보강 없음 - 장기적인 처짐/탈락에 취약 대책 및 개선방안은 대리석/화강석 상판 하부 세면대 시공기준 정립 싱크볼 부착면 Joiner 10EA 이상 설치 •대리석 전용 접착제 사용 및 보강용 Mesh 제거 후 시공
욕실바닥 화강석 변색 및 악취욕실바닥 화강서(포천석) 변색 및 악취 하자 ~~단지 72세대 발생, 바닥 해체 후 재시공(전체의 53%)보수비용 과다발생: 약 167백만 투입 하자 원인은 욕실 건식(난방)구간과 샤워부스 사이 방수턱 및 방수처리 누락 -샤워 부스: 건식 구간으로 물이 유입되어 변색 및 냄새유발 대책 및 개선방안은 욕실바닥 석재 시공 시 √ 석재 배면 발수처리 √경계부위 물끊기 방수턱 및 방수시공
욕실대리석 변색 및 오염 ①욕실 대리석(젠다이) 표면 변색/오염 다발 특정 대리석(브라운티니)에서 집중 발생(293세대)석종: 갤럭시 블랙: 없음 석종: 마론 엠파라도 라이트: 경미 석종: 뉴 크리마 마필: 없음 석종: 마론 엠파라도 다크: 경미 석종: 브라운티니: 심함 *보수 방법: 면처리 > 광택제 도포(KD32) > 완료 하자 원인은 특정 대리석(브라운티니)의 물성이 수분과 세제에 취약하고 이물질 등에 쉽게 오염되는 것으로 추정 대책 및 개선방안은 현관 및 욕실에는 표면강도가 약한 대리석 시공 지양하며 화강석 적용 대리석을 적용해야 할 경우 변색/오염 등에 강한 자재로 검토
욕실대리석 변색 및 오염 ②세대 욕실 대리석 벽체/욕조/세면대 변색 A단지 74건, B단지 66건 발생- 하자 원인은 대리석 가공 시 발수처리가 안되어 있어 습기에 의한 변색 에폭시 본드 유분에 의한 표면 변색 대책 및 개선방안은 물과 습기에 접하는 부위의 대리석은 절단면과 배면 발수 처리 욕실 대리석 적용 시 자재의 흡수율 등 물성을 고려하여 변색에 강한 대리석으로 검토
거실아트월 대리석 들뜸/탈락①거실 아트월 대리석 탈락 지속 발생 대리석 탈락 시 입주민 상해, 가구/가전 및 마감손상 등 2차 피해 유발- 하자 원인은 에폭시 접착제 사용량 및 면적 부족 > 부착력 미확보 에폭시 배합불량(황갈색), 대리석 배면 Mesh 미제거 등 대책 및 개선방안은 에폭시 접착제 시공 기준 준수 석재size: 300*300 - 점 접착 개소: 5 - 점접착 시공 후 접착제 최소지름: 70mm 석재size: 300*600 초과 - 점 접착 개소: 9 - 점접착 시공 후 접착제 최소지름: 100mm 석재size: 600*600 초과 - 점 접착 개소: 9개 이상 - 점접착 시공 후 접착제 최소지름: 100mm # 접착 면적이 석재 면적의 20% 이상 되도록
거실아트월 대리석 들뜸/탈락 ②거실 아트월 대리석 들뜸/탈락 하자 발생 ~~단지 3세대 발생, 전 세대 줄눈 에폭시 주입 보강시행(0.8억)접착제 시공면적 기준: 전체 면적의 20% 이상, 점 접착 지름 100mm 이상 접착제 시공면적 해당단지: 전체 면적의 4~8%, 지름 50~70mm 보강틀 기준: 각파이프 50*50, 2.1T 이상 보강틀 해당단지: 수평부재는 하단에만 설치, 수직부재는 각형강관과 스터드 혼용(@500) 하자 원인은 에폭시 접착제 시공 면적 부족 보강틀 간격 과다, 지지력 부족으로 합판 수축변형 발생 석재 건조상태 불량에 따른 강도 저하 > 응력 발생 시 파손/탈락 대책 및 개선방안은 에폭시 접착제 시공 기준 준수 석재size: 300*300 - 점 접착 개소: 5 - 점접착 시공 후 접착제 최소지름: 70mm 석재size: 300*600 초과 - 점 접착 개소: 9 - 점접착 시공 후 접착제 최소지름: 100mm 석재size: 600*600 초과 - 점 접착 개소: 9개 이상 - 점접착 시공 후 접착제 최소지름: 100mm # 접착 면적이 석재 면적의 20% 이상 되도록 보강틀 등의 샵드로잉 및 실시공 상태 확인 철저 (기준참조) 석자재의 건조상태 확인 라임스톤의 경우 흡수율 3% 내외
E/V홀, 필로티 바닥석재 변색/백화1층 E/V홀 및 필로티 바닥 화강석 변색 및 백화STS창호 하부 방수턱 누락 단부 방수 누락 하자 원인은 1층 E/V홀 출입구 STS창호(자동문) 하부 방수턱 미시공 필로티 바닥석재 단부(토사 인접부) 측면 방수/차수 시공누락 부수적 원인: 석재 바닥 구배 불량, 토목보도블럭과 역구배 >> 석재 하부의 몰탈 층으로 유입된 물이 배수되지 못하여 석재 표면 변색 및 백화 유발 대책 및 개선방안은 동출입구 STS창호 하부사출 후 우레탄도막 방수 시공 필로티 단부 몰탈측면은 시멘트 액체방수+우레탄도막 외부 쪽으로 구배 시공통해 석재 표면 배수 유도 - 우수유입이 많은 부위는 트렌치 추가 시공
필로티 벽체 대리석 변색필로티 벽체 대리석(사마하) 변색 발생석재 표면 변색 대리석 옆면 변색(앵글 고정부위) 하단부 내부 꽂임촉 부식 * 사마하 대리석: 이집트에서 생산되는 라임스톤 계열 대리석으로 흡수율 및 염분이 높아 사용 전 염분 제거 후 사용하는 석종임. 색상이 고르나 강도가 약함 하자 원인은 필로티 벽체 하단부에서 습기에 의한 FASTENER 꽂임촉 녹 발생 꽂임촉의 녹과 에폭시본드의 유분에 의한 표면변색 발생 대책 및 개선방안은 꽃임 자재기준 준수 √ STS304기준, 내식성이 요구되는 제품 적용 √ 규격: 지름 4*40,50mm 석공사 시공지침 적용 ('13.2月 개정) -T형 면지지 방식 ※ 상하 석재연결부위 에폭시본드 사용금지 (바탕면에 앵글 부착시만 사용)
흙에 면한 외벽석재 밀림/파손①흙에 면한 외벽 최하단 석재 밀림, 균열 및 파손 3개 단지에서 350개소 발생- 하자 원인은 최하단 석재 묻힘 깊이 과다(면적의 50%이상) > 흙의 해빙기 동결융해 시 발생하는 팽창 압력을 견디지 못함 조경토 역구배로 표면수가 석재부위로 흘러 팽창압력 증가 석재 고정철물의 위치가 팽창압력 최대지점과 다름 대책 및 개선방안은 석재 묻힘깊이는 150mm 이하, 조경토 구배 조성 하단 고정철물 G.L 높이에 설치
흙에 면한 외벽석재 밀림/파손②흙에 면한 외벽 최하단 석재 밀림 및 파손 270장 밀림/파손으로 보수비 약 0.8억원 - 하자 원인은 최하단 석재 묻힘 깊이 과다(면적의 50%이상) > 흙의 해빙기 동결융해 시 발생하는 팽창 압력을 견디지 못함 조경토 역구배로 표면수가 석재부위로 흘러 팽창압력 증가 석재 고정철물의 위치가 팽창압력 최대지점과 다름 대책 및 개선방안은 석재 묻힘깊이는 150mm 이하, 조경도 구배 조성 하단 고정철물 G.L 높이에 설치
욕실장 거울 테두리 변색세대 욕실장 거울 테두리 변색 전체 1320세대 중 224세대 발생(17%)- 하자 원인은 거울 뒷면의 은 성분이 습기, 비누/세제 등과 반응하여 부식 거울 뒷면은 연단처리(광명단)하였으나, 가공 시 절단 된 엣지 면은 부식방지 처리가 누락됨 대책 및 개선방안은 욕실장 및 욕실에 시공되는 거울은 검수 시 절단면 부식방지 처리 확인준공 청소 시 산/알칼리성 세제를 사용한 세척금지 입주민 생활안내책자에 욕실 거울관리 유의사항 반영(CS)
핸드레일 고정불량 탈락장애자 램프 핸드레일이 테라코타 판재에만 고정되어 사용 중 탈락됨 ~~단지 동출입구 5개소에서 발생- 하자 원인은 세트앙카 볼트가 아닌 칼블럭으로 테라코타(30T) 판재에만 고정함 대책 및 개선방안은 세트앙카 볼트로 골조면에 40mm (캡길이(B)) 이상 삽입하여 고정함 -호칭명 : 3/8"(10mm) 이상 - 길이: 테라코타 마감거리(테라코타 표면~ 바탕면) + 15mm + 40mm(캡길이)
공용부 난간 두겁석 파손강풍 시 공용부 유리 난간이 흔들리며 하부 두겁석 파손(~~단지 4개소 200m, 보수비 0.7억 발생)난간 전도 방지를 위해 임시 고정한 모습 난간과 함께 하부 두겁석이 들려 벌어짐 두겁석 파손 하자 원인은 두겁석 상부에 포스트가 설치되었고, BASE PLATE 사이즈가 작아 지지력 부족 > 풍하중에 의해 난간 전도 및 두겁석 파손 난간 규격 및 시공 기준 부재로 업체별 SPEC 과 Detail 로 시공 대책 및 개선방안은 제정된 난간시공 및 부재기준 준수 Base Plate는 골조에 고정 •난간자재 사양 준수
옥상 난간 소음옥상 STS난간 소음으로 상부층 세대 민원 8개 단지에서 보완공사 1.2억 투입수직 간살과 수평재 접합부 간 고정 미흡으로 인한 간살 떨림 해안, 강변 뿐만 아니라 지역적 특색에 관계 없이 발생 하자 원인은 강풍시 1. 속이 빈 부재의 내부 공명음과 2. 부재간 고정미흡 으로 인한 떨림 소음이 골조 파라펫을 타고 하부 세대로 전달 대책 및 개선방안은 가급적 골조난간으로 형성하되, 불가 시 평철 난간을 사용하여 소음원 제거
옥상 접합유리 난간 탈락강풍 에 의해 옥상 접합 유리 난간 파손 및 탈락 ~~단지 탈락 2개소, 파손 1개소- 하자 원인은 접합 유리의 시공 기준은 준수 하였으나, 고층부에서 발생하는 강한 풍하중에 대한 구조 검토 및 보강 조치 미흡 대책 및 개선방안은 고층부에 유리난간 적용 시 풍하중에 대한 구조검토 및 보강 대책 수립※ 해당 단지 보강사례 ① 고정브라켓 1자형으로 변경 ② 추락방지 수평보강대 추가 ⑤ 코너부위 수직기둥 보강
옥상 유리난간 전도강풍 시 APT옥상 유리난간의 고정용 앵커가 뽑혀 전도됨 ~~단지, 난간 보강공사 30백만 발생56층 옥상의 유리 난간대가 풍압을 견디지 못하고, 옥상 안쪽으로 전도 * 풍하중 작용이 큰 고층부 유리 난간의 경우 안정성 검토가 필수이나, 별도의 구조 검토 없이 Spec 결정 및 시공 하자 원인은 난간 Post를 누름 Con'c 상부에 고정, 앵커 삽입 깊이 미달 -방수층 훼손 우려로 앵커 삽입 깊이 줄여서 시공 * 기준: 60mm 이상 <> 실시공: 10~35mm 대책 및 개선방안은 옥상 난간은 가급적 골조로 형성하되 불가시 개방형 난간(평철 or 속이 채워진 STS환봉) 적용 골조에 앵커 60mm 이상 정착하여 전도 방지 ※누름 Con'c에 앵커 시공 금지 유리난간 적용 시 유리 탈락 방지를 위한 별도의 보강 필요
옥상구조물 소음옥상 구조물 소음/진동으로 최상층 세대 민원 동절기 시 마찰 소음, 강풍 시 공명 소음 및 진동 발생- 하자 원인은 A단지: 온도 변화에 따른 AL판넬 수축팽창 소음 B단지: 구조물의 공간과 형태에 따라 강풍 시 공명 소음 발생 대책 및 개선방안은 공명 소음발생이 적은 PC, RC 구조물 적용 AL쉬트판으로 옥상구조물 계획 시 공명소음에 대한 Simulation 실시(주거성능)
측벽 LED BI 안정기 고장측벽 BI조명용 안정기가 사인물 상부에 노출 설치되어 잦은 고장 문제 발생 안정기 교체를 위한 로프 작업 시행(4개 PJT 14회 시행)- 하자 원인은 APT 측벽 LED 조명용 안정기가 사인물 상부에 노출되어, 외기에 의한 내구성 저하로 고장 발생 LED BI 가 설치된 11년 이후 준공 9개 단지(20개소) 조사 결과 단지별 안정기 위치및 배관 방식이 상이함 대책 및 개선방안은 외벽 부착형 BI 심볼 Guide 참조 ('14.1월 개정). BI용 분전반 설치: EPS실 골조 매립배관: CD관 28mm(BI 규격 및 거리에 따라 2-3EA 매립)
옥상구조물 탈락 ①강풍에 의한 옥상 구조물 렉산 시트 탈락 ~~단지, 5개소 탈락- 하자 원인은 렉산 시트를 AL-cap과 실리콘만으로 고정 AL-cap 고정 피스 간격 과다 및 불규칙 시공 > @500 ~1200mm 대책 및 개선방안은 풍하중에 의한 2차 부재탈락 예방 최소Guide Line 참조 ※ 옥상/측백구조물 계획 시 반드시 구조검토 실시
옥상구조물 탈락 ②옥상 구조물의 AL시트 탈락 및 낙하 ~~단지, 4개소 탈락, 일부 지상층 바닥으로 낙하함구조물의 마감재인 AL시트 탈락 하자 원인은 하지철물과 AL시트 사이즈가 달라 이격이 있는 상태에서 시트와 시트를 피스로 고정(하지 철물에 고정안됨) > 풍하중에 의한 구조물의 거동 및 진동에 의해 피스 풀림 대책 및 개선방안은 마감시트는 하지철물에 고정 •시트판넬에 작용하는 풍하중이 하지철물에 전달될 수 있도록 피스 풀림방지 전용철물 사용 ・스프링와셔, 톱니붙이와셔 등 ※ 옥상/측벽구조물 계획 시 반드시 구조검토 실시
옥상구조물 탈락 ③옥탑과 측벽에 설치된 장식용 몰딩이 탈락하여 지상으로 낙하 A단지 2개소, B단지 3개소, C단지 탈락위험(심한 부식)시멘트 패널 부식되어 탈락 L형 앵글 부식 하자 원인은 골조에 몰딩 고정 시 앵커 없이 철선, 에폭시 본드, 코킹으로 고정 코킹 부착력 저하로 발생한 틈새로 우수 유입되어 고정철물 부식 시멘트 패널 노후화로 표면 부식/들뜸 대책 및 개선방안은 옥탑장식물은 반영구적으로 존치 가능한 골조 or AL시공 측벽은 가급적 설계 시 배제시멘트PC 등 내구성이 검증되지 않은 자재 사용 금지 AL 시트 시공 기준 1. 하지절물은 아연도 각형강관 2. 용접 부위 방청처리 3. 앵글/볼트/너트: STS304 4. AL Sheet-앵글 고정 시시공 기준피스 풀림방지 부품 사용 피스헤드 코킹 ※ 옥상/측벽구조물 계획 시 반드시 구조검토 실시
주차장 Ramp 차량 진출입 시 소음주차장 램프 차량 진출입 시 바닥 요철 소음인접한 세대로 소음이 전달되어 민원 발생 -보완 방법: 주차 Ramp 구조물, 양측면에 소음차단을 위한 렉산쉬트 추가 시공 하자 원인은 추가 Ramp가 APT 세대의 전, 후면 발코니에 인접 Rampe 바닥에 칼라무늬 CON'C + 하드너 마감 시공하여 바닥 요철과 차량 바퀴와 마찰음 발생 대책 및 개선방안은 주차장 램프 설계 시 세대와 이격 또는 APT 측면에 위치하도록 설계 세대와 인접할 경우는 소음저감 디자인 및 시공 측면 OPEN 부위 차단, 말굽형 조면마감 시공
외부 E/V 검사기준 미 준수외부 E/V 강화유리, 점검용 출입도어 부적합정기 검사 시 지적되어, 해당부위 재시공 조치 전 운행 불가 부적합1: E/V 점검용 출입도어 지적 부적합2: 승강로 벽 강화유리 시공 하자 원인은 외부 전망용 E/V 검사기준 미 준수 -접근 가능한 승강로 벽을 강화유리 시공 -E/V 설비에 바로 접근이 가능한 출입도어가 설치됨 대책 및 개선방안은 전망용 외부 E/V 검사기준 준수•설계, 시공기준 개정 (13年 익스테리어 표준가이드) ※전망용 E/V 검사기준 ('09.6月 행정안전부 고시) ●사람이 접근 가능한 승강로 벽이 유리인 경우 2.5m까지 접합유리 시공 •승강로 내의 ELEV 설비에 접근하지 못하도록 벽체시공
옥상 청소용 고리 균열/파단옥상 청소용 고리 균열/파 ~~단지, 30개소 확인됨 외부로프 작업 전면 중단 후 전체 교체 시행 하자 원인은 공장 제작 시 용접 불량, 저급 STS 자재 사용으로 추정> 청소용 고리의 STS종류 기준 없음(STS 지름 19mm 만 명기) 대책 및 개선방안은 청소용 고리는 STS 304 이상 사용 입고 시 자재검수, 승인 프로세스 준수
세대 지하창고 도어 오시공세대 지하창고 도어 방향 일부 오시공으로 칸막이용 간살 절단~~단지, 해당 136세대 창고 칸막이 보완시공 - 하자 원인은 문짝 폭 대비 통로 폭이 좁아 문짝 개폐가 어렵고 좌우 타임 구분 없이 시공되어 단부 쪽 사용 불가 문제 발생 -단부 쪽 개폐 방향 수정 시 시건 장치가 양 옆 세대와 인접하여, 시건 장치 설치 공간 부족으로 간살을 절단 - 시건 장치의 후면이 간살 사이로 오픈되어 옆 창고에서 열림조작 가능 대책 및 개선방안은 발주 시 창고배치, 통로 폭, 개폐방향 간섭여부 확인・통로 폭 확보 불가 시 양개도어・옆세대와 시건장치가 인접할 경우 철판 등으로 마감하여 보안기능 확보
주차장 출입구 캐노피 미설치지상 데크형 주차장 출입구 캐노피 미설치로 우수 유입 다수 단지에서 발생 - 하자 원인은 주차장출입구에 트랜치는 있으나, 외측에 설치되어 비 바람에 우수가 들이침 > 차량 미끄러짐 및 사고 유발 대책 및 개선방안은 지상 데크형 주차장 출입구는 반드시 트랜치 및 캐노피 설치 (익스테리어 표준가이드 참조)
렌지후드 배기캡 누수렌지 후드, 전열 교환기 배기캡 우수 유입 및 누수~~단지, 전 세대 교체 및 보완작업 시행 코킹 미시공 및 불량, 구배불량으로 물고임 하자 원인은 배기캡 코킹 시공불량(틈새/들뜸) 및 골조 슬리브 평구배 타공 비바람에 의해 배기캡 내부로 비 들이침 > 후렉시블 자바라 처짐 부위로 물고임 및 누수 대책 및 개선방안은 배기캡 주변 마감 시 프라이머 후 실리콘 실란트 시공 골조공사 시 경사 스리브 타공 내부 후렉시블 자바라 구배시공
렌지후드 배기캡 배기불량주방 렌지 후드 배기캡으로 외부 바람이 유입되어 렌지후드 가동 시 흡입력 부족 발생 ~~단지 민원화로 1550세대 MD설치 및 배기캡 교체 제조사: 동양 환기 하자 원인은 배기캡(역류방지캡)의 배기 및 역풍방지 기능 미흡으로 렌지후드 가동 시 외풍에 따라 렌지후드 흡입량(배기풍량)이 저하됨 > 제품성능 M/U 테스트 결과 흡입량 부족 확인 대책 및 개선방안은 외부 바람에 대한 배기성능을 만족하는 역류방지캡 적용 ※연간 성능 검증을 통한 제품 Pool 공지(주거성능)
커뮤니티 운동시설 잔향 소음지하의 다목적 운동시설 내부 공명 소음 실내 잔향 시간 측정 결과 500H 에서 약 7.1 수준으로 기준 미달 다목적 운동시설의 적정 잔향 시간은 3초 이하 하자 원인은 운동 시설 벽체를 블럭과 석고보드로 마감하여 재료적으로 흡음처리가 되지 않아 잔향 시간이 과다하게 발생 대책 및 개선방안은 실내 운동시설 계획 시 잔향시간이 3초 이하가 되도록 설계/시공계획 수립→잔향 시뮬레이션 및 흡음재 적용
보일러 가동 시 진동소음주방 발코니 조적 벽체에 설치된 보일러의 소음진동이 침실로 전달 14, 15년 2개 단지 20세대에서 민원 발생 전면: 조적 벽체 + 후면: 단열석고보드 고정 앙카 패드 보완 > 효과 미미함 석고 보드- 단열재 사이 이격공간(10mm에서 진동 소음 증폭) 하자 원인은 평면 계획 시 보일러실은 침실과 분리 배치하여야 하나 침실 확장으로 인접하게 됨 > 해당 평면 소음저감 대책 부재 벽면(조적벽체)에 고정된 보일러 고정앙카를 통해 진동 소음이 전달, 뒷면의 단열재-합지 사이 빈공간에서 공명 현상으로 증폭됨(*고정앙카 방진 패드를 추가 보완 설치하였으나 소음저감 효과 미미하였음) 대책 및 개선방안은 세대 평면계획 시 장비설치 위치는 침실과 인접하지 않도록 설계 침실과 장비의 인접이 불가피한 경우 소음진동저감대책 수립 (주거성능연구소, M&E 협의)
지하 배수펌프 소음/진동 ①지하 PIT, 휀룸 집수정 배수 펌프 가동 시 진동/소음이 세대로 전달고무방진패드 미설치, 진동차단 커넥터 미시공, 진동 차단 커넥터 추가 보강하였으나 소음/진동 지속발생 하자 원인은 골조 벽체 및 천장의 배관 관통부위, 고정부위에 방진장치 미시공 진동차단 커넥터만으로는 방진성능 부족: 장비 노후화,이물질 등에 의해 시간이 경과하며 소음 증가 대책 및 개선방안은 펌프와 배관 사이 고휴 설치, STS 감옥 커플링으로 연결하여 진동소음 전달 차단 ('13.2月 시공표준 개선) 고무방진패드 + 방지스프링 행거 + 진동차단 커넥터 집수정배수Pump 연결부 배관 변경 참조 ※ 세대 구조벽 관통배관 시 진동차단 커넥터 시공
지하 배수펌프 소음/진동 ②집수정 및 커뮤니티 기계실 배수펌프 가동 시 진동/소음이 세대로 전달 다수 PJT에서 발생*보완방법: 벽체 고무방진판, 배관 고무 후렉시블 시공, 앙카플레이트 가대 보완 - 벽체 고무 방진판 시공 - 토출부 고무 후렉시블 시공 - 배관전체 고무 후렉시블 시공 하자 원인은 배관 진동음이 구조체를 통해 1층 세대로 전달 커뮤니티 등 공용부의 기계실이 세대 하부층에 위치한 설계적 요인 대책 및 개선방안은 배수펌프 설치기준 준수 버터플라이 밸브, 스모렌스키 체크밸브 세대 구조벽 관통배관시 진동차단 커넥터 설치
세대하부 상가 실외기 및 기계실 소음/진동세대 하부의 상가 실외기 및 사우나의 기계실 소음/진동 민원 발생 -수회 소음저감 공사에도 소음/진동 지속으로 이설 요구실외기실 보완(11백만): 환기 덕트 흡음챔버, 내부에 방진, 흡음재 시공 사우나 기계실 보완(10백만): 볼트류 펌프 > 인라인 펌프, 흡음재 시공 하자 원인은 세대 하부에 위치한 상가 실외기실 및 사우나 기계실 장비 가동 시 소음/진동이 콘크리트 구조체를 통해 세대로 전달 대책 및 개선방안은 장비 및 배관소음이 발생하는 공간(기계실, 정화조 등)은 세대 직하부 배치금지(설계) 만약, 불가피하게 세대와 인접하여 시공할 경우 유관부서(M&E, ENG) 검토/ 검증 후 방음/방진공사 시행
빗물저류조 배관 미시공 주차장 침수빗물저류조 펌프실 배수배관 연결시공 누락 폭우 시 주차장 침수(~~단지)- 하자 원인은 배관이 토목 우수관로까지 연결되어야 하나 미시공 - 시공 중 해당부위에 가설사무실을 설치하였고, 가설 사무실 철거 및 준공 시 최종 연결시공 누락 최종 시운전 및 입주 후 운전 점검 미실시 대책 및 개선방안은 준공 전 배관공사 완료 후 저류조 담수, 시운전 실시 관리사무소 최종 인계 시 사용설명 배관연결저류조 담수빗물저류조 시운전PROCESS: 배관 연결 - 저류조 담수 - 시운전 - 인수 인계 누설 여부 및 단계별 작동상태 확인 관리사무소에 사용 설명 및 교육
공용부 급수 및 소화배관 동파동절기 지하주차장과 E/V홀의 급수 및 소화배관 동파/결빙 '12~`13년 동파/결빙 16건 발생(A단지 외)데크형 주차장 유량게이지 동파, 데크형 주차장 급수배관 동파, E/V홀 천장SP배관 엘보 동파, 소화전함 내부 동파되어 밸브파손 하자 원인은 데크형 주차장 등 외기에 직접 면한 공간에 설치된 유량게이지 및 배관에서 발생함 단열 시공 되었으나, 열선 미시공으로 기온 급강하 시 동파 발생 대책 및 개선방안은 방동보온 및 동파방지 열선 적용기준 준수 ㆍ보온 및 열선시공 기준강화 가급적 배관은 직접외기에 접하지 않도록 계획 (창호설치 등)
지하주차장 열선 합선/화재지하 주차장의 급수 배관, 열선 합선으로 화재 발생(~~단지 2세대)화재로 천정 배관 보온재(길이 2m)소실됨 T분개지점의 열선에서 발화함 하자 원인은 동절기 동파방지를 위해 급수 배관(STS재질)에 시공된 전기 열선 분개 지점에서 과열 및 합선으로 화재 발생 대책 및 개선방안은 동파방지 열선 시공 기준 개정 (13.5월) •편조망 삽입 열선 ・센서시공기준 및 관경별 시공기준 수립 - 분기시 커넥션 Kit 사용
하향식 매립배관 찍힘/누수 ①세대 발코니 스프레이건 설치를 위한 칼블럭 시공 시 벽체 내부에 매립된 급수 배관 찍힘/누수 1세대 누수로 하부 5세대 피해(~~단지)벽체 매립하향식 이중배관 스프레이건 고정용 거치대 설치, 칼블럭 길이 25mm 배관 훼손 시 확인이 되지 않아 장기간 누수 중 입주 이후 발견됨 하자 원인은 조적벽체에 배관매립 시공 시 급수 배관이 한쪽으로 쏠림 매립 깊이가 25mm 미만으로 스프레이건 거치대의 칼블럭에 찍혀 누수 됨 대책 및 개선방안은 발코니 스프레이건 시공표준 개정 (M&E 설비) 수전과 스프레이건 사이 150-200mm 이격150 배관 매립 깊이 30mm 이상 확보
하향식 매립배관 찍힘/누수 ②주방 콘크리트 벽체에 입주자가 못을 박는 중 매립 배관 찍힘/누수주방 벽면 누수 - 분배기가 욕실 천장 내부에 있는 하향식 이중배관 적용으로 급수배관이 벽면 상부에서 하부로 매립 시공됨 하자 원인은 매립배관이 벽체 중앙에 위치 해야하나 고정 미흡으로 주방측으로 치우침(배관 ~ 콘크리트 피복: 20mm~30mm) 대책 및 개선방안은 골조 벽체 배관 매립 시 수직철근 스페이서 이용 피복두께 확보(벽체 중앙에 고정) 조석 벽체 배관 매립 시 구조용 강관으로 보양
온수분배기 공급/환수 배관 오시공세대 난방 가동 시 온수분배기에서 '딱 딱'하는 소음 발생(배관 내 에어가 차서 배관을 치는 소리)*Main 입상관에서 온수분배기로 연결 시 공급/환수관이 반대로 연결됨 > 난방순환은 가능하나, Air 정체에 의한 소음 민원 발생 하자 원인은 골조 공사 중 공급/환수용 매립CD관이 꼬여서 반대로 매립됨 매립CD관이 동일색으로 시공되어 분배기 연결 시 구분 불가 대책 및 개선방안은 CD관 골조 매립 시 공급/환수관 색상구분 및 위치 관리 철저 공급관 - 검정색 - 전면 환수관 - 노란색 - 후면
세탁실 급수배관 결빙북측에 면한 세탁실 외벽에 매립 시공된 급수배관 결빙 동절기 한파 시 40세대 발생(해당 평형 세대의 약 40%), 보완공사 1.0억 발생해당 벽면의 단열재 도면은 '20mm단열재+50mm그라스울'로 표기 되었으나, 80mm 우레탄 폼으로 변경 시공함 > 도면대로 시공하더라도 배관 폭만큼 단열두께 결손 불가피 하자 원인은 이중 배관 선시공 후 발포우레탄 뿜칠 시 1. 배관 뒷면 충진 미흡 2. 뿜칠 압력에 의해 배관이 외로 밀림 > 한파 시 외부 냉기가 그대로 전달되어 배관 내 급수가 결빙됨 대책 및 개선방안은 •외벽부위 배관 설치 시 단열재 선시공 후 배관 설치공간 확보하여 단열결손 방지 •배관 설치 공간: 90mm •90mm : 수전구 75mm + CD관 곡률반경 10mm + 여유치수 : con'c 180mm, 단열재(20T or var), 배관설치공간 (90mm), 마감 (조직or단열재+석고보드) ※ 동파/동결 방지 관리방안 수립('16.2월M&E)
우·오수 배관 동파/결빙동절기 한파 시 세대/공용부의 오배수 및 우수 배관 동파/결빙 12`~ `13년 기온 급강하, 장기간 한파로 30건 발생(다수 단지)상가 천장내부STS 홈통 동파, 발코니 우/오수 홈통 결빙 역류, 최하층세대 욕실P트랩 결빙 역류, 필로티 천장내부 우/오수 열선 누락 하자 원인은 필로티 , 동지하, 상가 천장내부 오/우수 배관 보온재 및 열선 미시공 최하층 세대 욕실 하부 P트랩 내부 고인 물 결빙/역류 대책 및 개선방안은 방동보온 및 동파방지 열선 적용기준 강화 배관이 설치되는 부위는 직접외기에 접하지 않도록 설계 반영 (창호설치 등) 횡주관 구배 확보 필요
옥상 통기관 및 SP배관도장 박리옥상 통기관 및 지하주차장 SP배관 도장박리 발생 전체 물량의 50% 재도장 실시- 하자 원인은 배관 도장공사 시 도장 시공프로세스 미준수 1. 바탕면 청소 미흡: 녹, 기름 및 용접부위의 산화피막(용접슬래그) 제거 미흡 2. 프라이머 도포 미실시, 비규격 자재 사용 3. 동절기 배관 표면 결로로 부착력 저하 대책 및 개선방안은 바탕면 청소 철저상도 정격의 프라이머 도포 후 정벌 실시 1. 바탕면 만들기(녹, 기름 제거, 용접 부위 산화 피막 그라인딩) 2. 프라이머 도포(녹막이칠): 철재강과니아연프라이머, 아연도금 강관: 에칭(워시) 프라이머 3.상도(정벌): 조합페인트 최대 10% 까지 희석하여 사용(도료량 0.1kg/m^2), 중도는 제품 시방 기준에 따름
PD 내부 입상배관 처짐/누수세탁실 PD 내부 배수용 입상배관 처짐에 의한 누수 APT 2개동에서 전체적으로 발생수직관 처짐, 엘보 재시공, 행거 보완 *2개동 세대PD 철거, 배수배관 엘보 교체 후 마감재시공 하자 원인은 세탁실 PD내부 입상배관 고정 미흡으로 처짐 1. PD내 입상배관 시공 시 5개층마다 배관 미고정 2. 처짐용 행거 미시공 3. 최하층 배관처짐 보강 조치 미흡 대책 및 개선방안은 표준시공지침 준수 •입상배관 시공 시 고정구+ 5개층마다 앵글가대 시공
PD 내부 우수배관 탈락/누수 ①최상층 주방 PD내부 우수 입상배관 탈락, 누수로 하부세대 침수 2개 단지에서 12세대 발생주방 PD 내 우수입상관 탈락 하부층 세대 침수 하자 원인은 최상층세대 입상관 연결부를 소켓 체결이 아닌 밴드로 체결함 > 우수흐름 시 유압 및 배관 자중에 의한 배관 처짐 발생 대책 및 개선방안은 작업 투입 전 소켓 시공방법 교육 및 샘플시공 확인 최상층 PD내부 내시경검사 Hold Point 추가 소켓 시공부위 사진 기록관리 투명 보수용 소켓(삽입깊이 확인) + 스토퍼 사용(탈락방지)
PD 내부 우수배관 탈락/누수 ②최상층 세대 발코니 PD내부 입상배관 탈락으로 세대 누수 8세대 누수 피해 발생하여 전체 점검 후 42세대 보수 시행- 하자 원인은 PVC소켓 시공위치는 표기하였으나, 미숙련 작업자의 오시공(보수용 소켓 체결위치, PVC 삽입깊이) > 우수 흐름 시 유압 및 배관 자중에 의해 배관 처짐 발생 대책 및 개선방안은 작업 투입 전 소켓 시공방법 교육 및 샘플시공 확인 최상층 PD내부 내시경검사 Hold Point 추가 소켓 시공부위 사진 기록관리 투명 보수용 소켓(삽입깊이 확인) + 스토퍼 사용(탈락방지)
세대우/오수배관막힘/역류①발코니 확장 BOX-out 우수 홈통, 최하층 꺾임부위 배관 막힘 역류로 세대 침수- 하자 원인은 발코니 확장 우수홈통 및 최하층 배관 90도 꺾임 부위 이물질 막힘 -기포 Con'c, 방바닥 미장, 타일 바탕몰탈 타설 시 몰탈, 이물질 유입 - 준공 시 배관(특히 최하층 꺾임 부위) 점검 미흡 대책 및 개선방안은 옥상누름, 기포/방통/몰탈 타설 시 보양관리 철저 입주 전 내시경 검사 실시(2회) -입주 4개월 전, 입주 14일 전 -내시경 검사 시 배관 마스터 입회 전수점검 실시 ・장비사양은 41만화소 이상, 동영상 녹화기능 보유 전동식 승/하강 장치→내시경 검사 결과 및 이력 CS 인계
세대우/오수배관막힘/역류②주방 PD내부 배수배관 막힘에 의한 역류 역류로 세대 침수주방 침수, 배수용 임시배관, 제거되지 않은 가설용 PVC Cap 하자 원인은 본 공사 시 입상배관에 임시 설치한 PVC Cap을 제거하지 않음 - Con'c 및 이물질 유입방지를 위한 Cap 이 배관 섹스티아 부위에 잔존 준공 전 내시경 검사 미흡으로 발견하지 못함 대책 및 개선방안은 옥상누름, 기포/방통/몰탈 타설 시 보양관리 철저 입주 전 내시경 검사 실시(2회) -입주 4개월 전, 입주 14일 전 -내시경 검사 시 배관 마스터 입회 전수점검 실시 ・장비사양은 41만화소 이상, 동영상 녹화기능 보유 전동식 승/하강 장치→내시경 검사 결과 및 이력 CS 인계
세대우/오수배관막힘/역류③PD내부 우수배관 막힘에 의한 역류로 세대(침실, 주방) 침수 입주시점에 발견되어 보수비 및 입주 지연 보상 00백만- 하자 원인은 최하층 세대 주방 PD 우수 배관 내부에서 다량의 몰탈 막힘 확인 - 1차 내시경검사 이후 옥상 바닥 누름 Con'c 타설 시 유입된 것으로 추정 - 입주 전 2차 검사 시 배관 막힘 발견됨 대책 및 개선방안은 옥상누름, 기포/방통/몰탈 타설 시 보양관리 철저 입주 전 내시경 검사 실시(2회) -입주 4개월 전, 입주 14일 전 -내시경 검사 시 배관 마스터 입회 전수점검 실시 ・장비사양은 41만화소 이상, 동영상 녹화기능 보유 전동식 승/하강 장치→내시경 검사 결과 및 이력 CS 인계
당해층 배관 욕조 배수불량당해층 배관 욕조 배수불량 하자 발생배수 호스 꺾임, 배수 호스 배관에 닿음, 배수 호스 꼬임, 꺾임에 의한 배수성능 저하 *배수 TEST결과 정상세대 4분37초 대비 7분 20초 소요 > 층하 배관의 경우 4분 16초 소요 하자 원인은 욕조용 자바라호스와 욕조 배수관의 연결 시공상태 불량으로 원활한 배수가 안됨 -자바라 호스 꺾임, 닿음, 꼬임 등 대책 및 개선방안은 설비 •PVC배관 시 기존 단곡관 엘보 > 장곡관 엘보 변경 건축 ・자바라호스를 엘보 부속에서 50mm이상 길게 삽입 욕조용 자바라호스와 PVC배수구 연결 고정부속을 사용하여 배수관 물넘침 방지
보일러 가동 시 소음진동 ①세대 보일러 및 전열 교환기 가동 시 소음 진동이 침실로 전달보일러 - 고정 브라켓 - 조적벽체 -확장침실 전열 교환기 - 전산볼트 - 골조slab -안방 하자 원인은 보일러: 배면의 고정브라켓과 조적벽체를 통해 확장침실로 전달 > 고정 브라켓 부위에 8mm 방진 고무를 시공하였으나 효과 미흡 전열 교환기: 전산볼트를 통해 천장 slab로 전달 ,안방에서 진동 소음 감지 > 조합 지정업체(신우전자)제품으로 성능검증 안됨 대책 및 개선방안은 세대평면계획 시 장비설치 위치는 침실과 인접하지 않도록 설계 침실과 장비의 인접이 불가피한 경우 소음진동 저감대책 수립 (주거성능연구소, M&E 협의)
보일러 가동 시 소음진동 ②주방 발코니 조적벽체에 설치된 보일러의 소음진동이 침실로 전달전면: 조적벽체 + 후면: 단열석고보드 고정앙카패드 보완 모습 > 효과 미미함 석고보드-단열재 사이 이격공간(10mm)에서 진동 소음 증폭 하자 원인은 평면 계획 시 보일러실은 침실과 분리 배치하여야 하나 침실 확장으로 인접하게 됨 > 해당 평면 소음저감 대책 부재 벽면(조적벽체)에 고정된 보일러 고정앙카를 통해 진동 소음이 전달, 뒷면의 단열재-합지 사이 빈공간에서 공명 현상으로 증폭됨(*고정앙카 방진 패드를 추가 보완 설치하였으나 소음저감 효과 미미하였음) 대책 및 개선방안은 세대평면계획 시 장비설치 위치는 침실과 인접하지 않도록 설계 침실과 장비의 인접이 불가피한 경우 소음진동 저감대책 수립 (주거성능연구소, M&E 협의)
세대간벽 관통배관 틈새 욕실천장 세대간벽을 관통하는 소화배관 틈새로 화재(연기) 전이 입주거부 및 당사에 세대 매입요구- 하자 원인은 E/V홀 천장 삭제를 위하여 SP배관 루트 변경(E/V홀 > 세대 내부) 세대 간벽을 관통하는 소화배관 틈새 충진 누락 대책 및 개선방안은 세대 인입배관은 E/V홀에서 분기하고 세대간 관통 금지 •세대간벽 등의 벽체에 배관 관통하는 경우 틈새 충진 철저 (화재 전이, 악취, 소음방지)
렌지후드 자동소화장치 제어부 위치오류렌지후드 측면 자동소화장치 제어부의 위치가 M/H와 상이하고, 벽면과 간격이 협소하여 식별 및 조작 어려움 4개 평형 694세대 해당, 사용불편 민원접수 5건*자동 소화장치: 1. 화재를 감지, 자동 소화기를 작동시키고, 2. 가스 누설 시 가스밸브를 자동으로 차단시킴 3. 화재 또는 경보 시 조작용 기능 이외, 현재 가스 일괄 차단 후 복구 기능 추가 됨 제어부 기능: 경보 정지, 초기상태 복귀, 가스밸브 열림/닫힘, 밸브 닫힘 예약 하자 원인은 자동소화장치 조작부의 사용용도 확대에 대한 사전 검토 미흡 - 사용빈도 및 미관을 고려, 거실 반대 위치로 선정하였으나, 상시 사용하는 '가스 일괄 차단 후 복구 기능' 사용에 대한 고려 미흡 대책 및 개선방안은 렌지후드 측면에 제어부가 있는 경우 벽체 및 주방 상부장과 간섭여부 검토
렌지후드 자동식소화기 소화액 누출주방 렌지후드 내부 자동식 소화기 소화액 누출 다발로 전세대 교체*소화액 분사로 일부 세대는 오븐이 부식되는 등 주방가전까지 손상됨 하자 원인은 자동식 소화기 공장제작 시 작업자 부주의로 조립 불량 발생 - 소화액 분사 장치의 상부가 덮개에 눌린 채 조립되어 소화액이 미세하게 누출되거나 분사됨 정상상태: 화재 발생 시 신호에 의해 자동으로 분사장치가 눌려 소화액 분사됨 대책 및 개선방안은 자재 구매 및 검수 기준 강화
완강기 지지대에 의한 입주민 상해대피실 완강기의 지지대 걸림이 쉽게 풀려 입주민 머리를 타격하는 상해 사고 발생*해당 완강기는 상하부 90도 거치방식으로 평상 시 지지대를 상,하 방향으로 거치가 모두 가능한 방식(180도 회전)임, 사용 시 수평방향으로 고정하여 사용함 하자 원인은 입주민 대피실 이용 중 수직으로 거치된 지지대를 건드려 지지대가 180도 회전하며 입주민을 타격함 > 사용방법 미숙지 및 대피 공간 창고 활용 등에 따른 위험 요소 상존 대책 및 개선방안은 상부 거치식 제품 적용 ※ 상부 거치식 : 지지대가 수평 밑으로 떨어지지 않음 PL경고라벨 부착 및 사용법 안내 ※완강기 설치 기준 개정 (15.6月. M&E 설비)
렌지후드 역풍 및 소음강풍 시 렌지후드 배기관을 타고 바람이 유입되어 소음 발생 A단지 90건 접수, B단지는 단지 전체 민원으로 확대*강풍 시 외부에 설치된 환기구 캡으로는 역풍을 차단하지 못함 - 해당지역의 기본풍속은 40m/s로 서울지역 30m/s 보다 빠름 하자 원인은 외부에 설치된 환기구캡이 역풍을 차단하지 못해, 내부에 설치된 주력식 댐퍼의 날개가 흔들리며 소음 발생 대책 및 개선방안은 내부 중력식 역풍방지 댐퍼는 전동식 댐퍼로 기준변경 (14.9월, M&E) 외부 바람에 대한 배기성능을 만족하는 역류방지캡 적용 * 연간 성능 검증을 통한 제품 Pool 공지(주거성능)
렌지후드 배기덕트 연결누락렌지후드 배기덕트 연결 누락으로 배기불량 및 소음/진동 발생후렉시블 덕트 누락, 배관 미연결 * 배기불량에 의한 건강상 피해보상 요구 및 대외적 이슈화 하자 원인은 후렉시블 배기덕트 설치가 누락 또는 미 연결된 상태에서 덕트 커버 시공 대책 및 개선방안은 덕트시공 프로세스 준수 후렉시블 설치-천장 시공/타공-본체설치 및 후렉시블 연결-연결 확인-커버 시공-시운전-CS 인수인계
최상층 세대 욕실악취최상층 세대 욕실 악취 민원 발생 2개 단지옥상 지붕구조물 내 벤츄레이터 설치됨 > 지붕 구조물이 공기흐름 차단 > 벤트 악취 유입 하자 원인은 공기흐름이 원활하지 않은 옥상구조물 사이에 벤츄레이터가 설치되어 배기불량 현상 발생 > 오수 배관 벤트로 악취가 역류됨 대책 및 개선방안은 무동력 벤츄레이터 주변에는 공기흐름을 방해하는 지장물이 없어야 하며, 지장물이 있을 경우 배기 시뮬레이션 실시
실외기실 에어컨 응축수 배수불량 ①실외기실 시스템 에어컨 응축수 물고임 및 배수불량드레인으로 배수되지 않고 바닥에 물고임, 배관이 바닥에서 이격되어 물이 떨어져 고임 * 배수불량 하자접수 시 근본적인 조치는 어려움 > 주름관으로 최대한 밀착조치 중 하자 원인은 실외기실 바닥 평구배 > 우수 홈통만 있는 경우 구배 미시공 공사 중 옵션을 시행하는 경우 배수 처리 디테일 검토 미흡 -말단부를 엘보 처리하여 응축수가 드레인까지 가지 않음 대책 및 개선방안은 실외기실 바닥 구배시공(건축)→ 1/50 구배 확보 배관은 F.D 상부 30mm 이내 밀착 시공, 드레인 Down처리
실외기실 에어컨 응축수 배수불량 ②실외기실 시스템 에어컨 응축수 배수불량에 의한 물고임임시 물막이 조치 상태, 드레인 반대 방향으로 물이 흘러 고임 하자 원인은 바닥 미장 시 평구배 혹은 역구배 시공 -정구배 세대도 공간이 협소하여 레벨차가 15mm 미만으로 배수 미흡 응축수 배관이 바닥 드레인과 이격 시공됨 대책 및 개선방안은 실외기실 바닥구배 1/50 확보 바닥 마감기준 에폭시 코팅 > 타일로 변경(16.4월) 1차: 30mm 모르타르 선타설 2차: FD(마감 레벨에서 20mm Down) FD방향 구배, 모르타르 단, 하향식피난구 설치되는 경우 에폭시 or 타일 선택적용 배관은 F.D 상부 30mm 이내로 밀착 시공, 드레인 Down 처리 시운전, 배수상태 점검철저
에어컨 드레인 배관 역류/누수하절기 에어컨 가동 시 배관 역류에 의한 누수 및 침수Tape 미제거, 백시멘트 막힘, 배관 중간 막힘 case1: 드레인 배관 중간부 막힘/찍힘/역구배/연결부누수 45건 case2: 대레인 말단부 막힘/역류 11건 하자 원인은 골조공사 중 배관 파손, Con'c 유입에 의한 막힘 후속 공정(타일 등)에 의한 막힘 및 보양 tape 미제거 준공 전 선홈통 및 드레인 커버 시공 전 배관막힘 미점검 대책 및 개선방안은 시공 중 점검 강화 방바닥 미장 전/후 배관막힘 전수 점검(설비) 선홈통 및 드레인 커버 시공 전 말단부 확인(건축) 준공 전 전수점검 시 드레인 막힘여부 점검 철저
욕실 세면대 탈락세면대가 사용 중 탈락하여 입주민 상해사고 발생고정용 앵커가 빠지면서 세면대 탈락 고정용 앵커부위 뒷채움 불량 하자 원인은 타일 떠붙임 시공기준 미준수(뒷채움 불량) -고정용 앵커 2개소 부위 뒷채움이 없는 상태임 선/후 공종간 check 미흡 -앵커 타공 시 뒷채움 불량 부위 확인 미흡(설비) 대책 및 개선방안은 조적벽체 세면대 고정앙카는 지름 8mmx 길이 130mm. 정착길이 80mm 이상 시공 세면대 고정앙카 위치 타일몰탈 뒷채움 철저 배관주변 틈새 및 조직 줄눈 몰탈 충진
주방 가스쿡탑 상판 인쇄부분 지워짐 하자세대 주방 가스쿡탑 상판의 silk인쇄 부분이 지워지는 하자 발생손톱으로 긁거나 철수세미 사용시 벗겨지며, 산성/알칼리성 세제 사용 시 마무/박리됨 하자 원인은 제작시 silk 인쇄의 잉크 배합불량 혹은 건조 온도 미달 인쇄표면 경도 부족 - 연필 경도 5H 이상이어야 하나 미만으로 확인됨 산성/알칼리성 세제 등에 대한 내마모성 미확보 대책 및 개선방안은 인쇄 삭제, 각인도금 형태의 신규 제품 개발하여 입고/설치 중 (삼성전자, 신길7~) •기입고단자는 불량제품에 대하여 경도 9H 이상 제품으로 전수 교체
주방 싱크볼과 물비누통 간섭에 의한 파손주방 싱크대 싱크볼과 물비누통 간섭에 의한 파손 펌핑 시 물비누통 연결 너트 부분이 파손되면서 탈락됨(78건, 18%)물비누통 펌프 파손, 물비누통 간섭(싱크볼과 밀착됨) * 타공 위치에 따라 물비누통이 싱크볼과 가구에 간섭됨 하자 원인은 싱크볼 타공 불량으로 물비누통과 간섭된 상태로 시공(목 부위가 휨) 물비누통 목부위(너트)의 내구성이 약하여 사용중 파손 대책 및 개선방안은 Mock-up 시공시 타공위치 선정, 공장 정밀타공 후 반입 물비누통 목부위 개선된 제품 적용중 (11년 이후 PJT)
세대 등기구 탈락거실/주방 등기구가 탈락하여 입주민 상해 및 마감재 피해(3개 단지 3건 발생)거실 등 탈락, 주방 등 탈락, 거실 등 탈락 하자 원인은 고정 볼트가 완전히 삽입되지 않아 Cap이 확장되지 않음 Plate가 자체 등기구 무게를 견디지 못하여 파손/탈락 이중금구에 연결되는 고정용 볼트 설치 누락(석고보드에 피스로만 고정된 상태) 대책 및 개선방안은 등기구 취부 전 토크렌치를 이용하여 암카의 고정 및 안정성 점검 실시 대형 등기구 시공 시 고정상태 전수점검 확인 및 중량에 따른 재질/규격 검토
주방 식탁등 커버 탈락주방 식탁등 밑면의 장식용 STS커버 탈락(1500세대 Recall시행, 5개 단지)제조사: 태원전기 하자 원인은 아크릴 재질의 등커버 몸체와 STS프레임 고정 시 본드 혹은 양면 Tape만으로 고정함 > 시간이 경과함에 따라 전등열 등의 영향으로 탈락 대책 및 개선방안은 M/H 축조 시 이질재 등커버 선정 배제하고 적용 시 고정방법 검토 →이질재간 열변형에 의한 탈락 예방
전등용 스위치 커버 파손, 탈락침실 전동용 스위치 탈락/파손 대량 발생 2천 여 세대 개선자재로 교체(4개 단지)기존: 2지점 고정제품 교체: 4지점 고정제품 하자 원인은 스위치 본체와 LED커버를 고정하는 고정핀이 2지점으로 내구성 부족 > 잦은 사용 시 고정 핀이 부러져 LED커버가 함몰, 조작 불가 대책 및 개선방안은 4지점 고정 핀 타입으로 개선하여 적용 중 > 현장 자재입고 시 확인 철저
전열교환기 콘센트 결로/누전전열 교환기 콘센트 결로/누전으로 동일회로 상 홈오토, 난방 가동중단 스마트 도어락 작동불가 및 장기간 부재 시 난방동파 위험실외기실 천장의 전열교환기 콘센트 결로 - APU(auto Power switching Unit): 단지 정전시 세대에 비상전원을 공급하는 장치(홈오토, 온수분배기, 비상등) 하자 원인은 APU와 실외기실의 전열교환기의 콘센트가 동일회로에 연결됨 전열교환기의 콘센트 CD관 충진 불량 > CD관을 통해 내외부 공기가 만나 콘센트 내부에 결로 유발 대책 및 개선방안은 비상전원공급장치(APU)는 걸로 및 누전의 Risk가 적은 회로에 연결 *개선 기준: 식기세척기 등 대용량 기기 실외기실, 발코니 등 직/간접 외기와 연결되는 배관 단부 밀실 충진
세대 콘센트 회전판 탈락콘센트 회전판이 탈락되고, 일부 세대는 스파크가 발생하여 콘센트 및 플러그가 손상됨 - 회전판 탈락/파손 약 800건, 스파크 11건 발생(9개 단지)해당자재: 이중안전 콘센트 - 콘센트 보호덮개(회전판)를 돌려 플러그를 삽입하는 형태로 유아 사용 시 감전사고 예방함 하자 원인은 PVC재질의 회전판과 콘센트 본체의 고정 부위 내구성 부족 > 강한 힘으로 플러그를 삽입/뽑거나 무접지형 플러그 사용 시 탈락 회전판이 탈락하며 후면의 스프링과 플러그가 접촉하여 스파크 발생 대책 및 개선방안은 제품 디테일 개선/검증 후 입고 중 (신길7-부산장전3) 본체·회전판 결합부 구조 등 개선 ※기입고/설치 단지는 전수조사 후 불량확인제품 교체 진행 자양4부터 '4점식 중안전 콘센트'로 변경 적용 시공 중 작업자 무리한 사용으로 인한 제품손상 예방을 위한 관리/교육 실시
세대 분전반 결로 ①대피공간에 위치한 분전반 결로 및 최상층세대 욕실천장 콘센트 누전 분전반 결로 30세대, 최상층 28세대 중 8세대 발생대피소 분전반 결로 최상층 욕실 천장 내 콘센트 결로수로 인한 누전 하자 원인은 결로에 취약한 대피 공간에 분전반 설치 최상층 세대 욕실 천장 매립 콘센트 박스 단열보강 미흡 > 매립 CD배관 내부에서 결로수 발생 대책 및 개선방안은 설계 시 결로 예상되는 발코니 대피공간 등에 분전반 배치금지 최상층 세대는 결로방지박스나 노출 박스를 시공하고 우레탄폼 충진
세대분전반 결로 ②실외기실에 위치한 분전반 결로 발생으로 누전차단기 Trip 1247세대 중 90세대 발생커넥터 코킹 충진 미흡 하자 원인은 결로에 취약한 실외기실에 분전반 설치 커넥터 CD배관 충진 불량 > CD배관 내 틈새를 통해 내외기가 만나 결로 발생 대책 및 개선방안은 설계 시 결로 예상되는 발코니 등에 분전반 배치 지양 발코니에 분전반 및 배선기구 설치 시 배관내부코킹 시공 > 냉기 유입 방지
안방전등 리모콘 소음안방전등 리모콘 사용 시 소음 및 점등 불량 2개 단지 79세대 접수, 1200여 세대 Recall리모콘 스위치, 스위치 본체, 본체 내부 콘덴서 규격: 474KAC 250V S 95 MPE 내전압: 초기전압 700V 하자 원인은 스위치 내부 콘덴서의 내전압 용량부족에 의한 노이즈 현상과 과전류 원인 > 점등불량, 소음발생 (`12.11 ~ `13.2월 생산제품 위주로 발생) 대책 및 개선방안은 내전압 용량이 상향된 신규 콘덴서로 적용 중 •초기전압 700V→ 2,500V 신규 콘덴서 규격: CMPP 474K 275V 945 MPE 내전압: 초기전압 2,500V
동기구 램프 자재불량세대 등기구 램프의 조도저하 및 색 온도 민원 발생 (급격한 조도 저하 및 변색(붉은색) 하자가 다량으로 발생하여 전체 세대 램프 교체 시행)당 현장 FPL 55W 램프 설치 현황 납품 업체: 태원(말타니 조명) / 제조사: PHILIPS(필립스) 중국 CN라이팅 생산 설치수량: 1만여개(세대당 12개 - 거실 6개, 주방 4개, 욕실 2개) 하자 원인은 램프 제조 시 제조장비의 수은가스 공급관 냉각장치 고장으로 수은 함유량이 적게 생산됨 > 해당 LOT에서 생산된 램프의 약 32%가 불량 대책 및 개선방안은 제조사 변경(•필립스 오스람) 및 납품 전 사전 품질TEST 시행 후 PJT 별 품질검사 성적서 증빙제출
센서등 점등 불량욕실 및 드레스룸의 센서등 점등 불량 및 깜빡거리는 현상 발생*콘덴서: AC 220V를 DC 12전압으로 낮춰 회로 동작 하자 원인은 센서등 내부 콘덴서 부품 불량 - 하자 제품 콘덴서 분석결과 콘덴서 용량 98% 감소, 감소된 용량만큼 전류값이 작아져 점등 하자 발생 - 콘덴서 제조 시 증착 필름 손상(증발현상 발생) 대책 및 개선방안은 불량인 콘덴서를 대신하여 트랜지스터와 저항으로 교체, 기존 콘덴서 기능 수행 신길11 PJT 이후 개선제품 적용
외부계단 등기구 누전공용부 외부 계단에 설치된 전체 등기구 누전 및 점등 불량 2개 단지에서 발생누수 예방조치 없음 하자 원인은 외부계단 조명용 등기구 설치 시 방수 계획 및 시공 누락 > 우수유입 및 습기에 대한 검토 미흡 대책 및 개선방안은 바닥조명은 지양하되, 불가피 시 박스 내 밀실하게 코킹처리하고, IPX4 코드 이상의 등기구 사용 ※ IP등급 : 방진,방수 보호등급
공용부 등기구 오시공 공용부 등기구가 도면/카탈로그 대비 하향 시공되어 교체 요구 민원 발생 APT계단실 및 주차장 등기구 약 550개소 교체, 00백만원 소요1. APT 1, B1F 계단실 및 E/V홀의 천장 센서등 커버 239개소( 도면: 유백색 유리, 실시공: 유백색 아크릴) 2. 지하주차장 통행 및 주차구간 등기구 306개소(분양 카달로그: '지하추자장' LED 적용, 도면/실시공: '주차구간 및 통행로'에만 LED 적용) 하자 원인은 통상적으로 적용해온 아이템으로 발주/시공함 > 도면 검토 미흡 카달로그 상 LED등 설치 구간 범위에 대해 모호하게 표기됨 * '지하주차장'은 '주차 램프, 동출입구 앞'까지 포함하는 것으로 해석할 수 있음 대책 및 개선방안은 실시공 시 기준이 되는 도면, 카달로그 및 분양계약서 등 사전 검토 철저 카달로그 문구 작성 시 적용 범위/위치에 대한 정확한 명기 및 관련부서 검토 필수
지상 전기판넬을 통한 주차장 누수가로등, CCTV용 전기 판넬 전선관을 통해 주차장으로 우수 유입- 하자 원인은 식재 마운딩 처리로 G.L이 높아져 전기판넬이 흙에 묻힘 전기판넬의 전선관이 주차장으로 연결되어 우수유입의 통로가 됨 대책 및 개선방안은 전기판넬은 G.L과 최소 H:200 이상 공간을 확보하고 폭우 등에 대비하여 주변에 집수정 설치 지상층 전원은 독립배관으로 연출하여 사용 ・지하 주차장에서 분기사용 원칙적 금지
전기실 인입 케이블 부위 누수전기실 특고압 인입부 케이블 주변 누수(특고압 라인 덕트를 타고 물이 유입됨)누수 > 덕트로 유입 > 중간부에서 낙수 *조치 방법 - BOX OPEN 확장 후 케이블 사이 발포 우레탄 시공 - 재누수 대비 공간벽 유도 처리 하자 원인은 지하 침하로 지수형 슬리브와 ELP관 연결부가 탈락됨 케이블이 뭉쳐져 있는 상태로 지수형 발포 우레탄 충진 불량 대책 및 개선방안은 외부에서 지하골조를 관통하여 케이블 인입 시, 누수 방지 대책 수립(전기) 외벽과 블록벽 사이의 공간에 유도배수용 배관 설치 (건축)
EV 운행 시 소음, 진동E/V 운행 시 기계실 권상기 및 E/V 레일 진동/소음이 최상층 세대로 전달* 소음/진동 저감 보완공사 - 중간빔 보강(수직빔 추가) > 고정 브리켓 이격 처리 - 권상기 하부 고효율 방진패드 - 승강기레일 롤러/베어링 교체 하자 원인은 E/V 운행 시 가이드롤러 회전 진동 및 기계실 권상기 진동이 수직 빔을 통해 구조체로 전달 대책 및 개선방안은 설계 시 세대 침실과 인접되지 않도록 하되, 불가피 시 진동/소음 저감대책 수립 ・가로빔과 수직빔에 재진재 ・권상기 고효율 방진패드 •중간빔 고정브라켓 이격
E/V기계실 내부 온도 상승에 의한 가동정지하절기 E/V 가동시 기계실 내부 온도 상승에 의한 E/V 가동정지 3개 단지에서 4년간 약 20회 발생E/V 자체 보호 기능으로 기계실 내부가 40도씨 이상시 자동정지하도록 설계됨 엘리베이터 설계 작업지침 환기장 설치기준 자연환기하는 경우에 환기창 또는 루버 등의 합산한 크기는 기계실 바닥면적의 1/20 이상 이어야 하고, 실온은 원칙적으로 40°C 이하를 유지할 수 있어야 한다. ・환기장은 내부 유리창, 외부 1면은 갤러리점으로 시공한다. ・크기는 가로 5m 세로 1.5m 이상으로 2개소에 설치하여야 하되 서로 마주보게 시공하여야 한다. ・환기창 위치는 기계상의 중앙에 시공한다. ・구조상 환기장이 부족할 경우에는 강제 환기장치 또는 공조장치를 설치하여야 한다. 하자 원인은 하절기 2대의 E/V 동시 가동 시 기계실 내 온도가 40도씨 이상 상승 > E/V기종별 발열량, E/V대수에 따른 환기창 설치기준 부재 외부 E/V의 유리 내부 직사광선에 의한 온도 상승(최고 60도씨) 대책 및 개선방안은 E/V기계실 환기 표준 개정 ㆍ자연환기구 크기 및 강제환기 등 ・옥외셔틀(누드형)은 상부에 환기그릴 설치
소방감지기 베이스 파손에 의한 기능장애세대 천장에 설치한 소방감지기의 Base Plate(PVC재질)가 파손되면서 본체가 탈락되는 현상 발생 10세대 접수, 전세대 리콜 실시* 본체 탈락에 의한 접지 불량 및 단선으로 수신반 장애 유발 자재/시공 : 지멘스 하자 원인은 공장 제작 시 원자재 관리미흡으로 불순물이 함유되어 강도 저하됨 - 조립과정에서 응력이 집중되는 피스 조임 부위에서 파손 및 파단 발생 대책 및 개선방안은 현장 자재반입 시 '내열성 시험성적서 징구 신설 시공 및 검사 FLOW: 자재발주 - 자재 입고 - 검사 - 설치 검사내용: 도면/시방 일치여부 확인, 시험성적서 징구(신설) -내열성 시험 (100ea당1ea), 시험항목: 열변, 열충격 시험